|  | MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o. ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 REGON 090563842 NIP 554 030 92 41 Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł Nr BDO 000024031 |  | ZARZĄD SPÓŁKI: Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki | TELEFON: 52 586 06 00 FAX: 52 586 05 93 52 586 05 83 adres e -mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl |

Z-016/D/RZ/2025                                                                       Bydgoszcz, 18.02.2025

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt 9.15 SIWZ, dot. zamówienia pn. „Zakup materiałów przeciwpożarowych oraz węży tłocznych i ssawnych”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawców:

- Pytanie: Zamawiający w załączniku nr 4 Opis przedmiotu zamówienia wymaga aby m.in.: 1. Węże ssawne PVC 75L10m ŁA oraz PVC 110/10m ŁA spełniały parametry Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. …. A także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania wg. PN-EN ISO 14557:2003.

Informujemy, że wskazane rodzaje węża nie widnieją (zwłaszcza 75) w załączniku do wskazanego Rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. r 143 po . 1002; m.: Dz. U. z 2010r. nr.85, poz. 553 z 2018r. poz. 984, z 2022r. poz. 2282). Węże ssawne które spełniają wymagania wg. pkt. 3.3 załącznika do przedmiotowego Rozporządzenia i co za tym idzie posiadają Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB są dostępne na rynku krajowym oraz jasno określone w dwóch rozmiarach: W 110/1,6m ŁA oraz W110/2,5 m ŁA.

Wnosimy zatem o doprecyzowanie wymagań oraz stosownych norm dla węży ssawnych, które Zamawiający chce nabyć?

Odpowiedź: Patrz modyfikacja treści SIWZ pkt 1) i 2)

- Pytanie: Zamawiający w załączniku nr 4 Opis przedmiotu zamówienia przy pozycjach 3 (52/20 ŁA) i 4 (75/20 ŁA) węże do hydrantu wymaga aby m. in. węże posiadały „zewnętrzną powłokę poliuretanową nakładaną metodą powlekania na całej powierzchni węża charakteryzującą się zwiększoną odpornością na ścieranie” .

Informujemy, że z uzyskanych informacji rynkowych wynika, iż nie ma węży hydrantowych o średnicy 52 i 75 i dodatkowo powlekanych powłoką poliuretanową, zastosowanie takiej powłoki spowodowałoby, że taki wąż nie zmieściłby się w standardowych szafkach hydrantowych posiadających Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB. Natomiast są węże hydrantowe np. płasko składane o średnicach 25 lub 52 z wkładką wewnętrzną PCV. Na rynku istnieją węże powlekane zewnętrzną powłoką poliuretanową i mają stosowne certyfikaty oraz świadectwa ale są to węże do pomp pożarniczych.

W związku z powyższym wnosimy o doprecyzowanie jakie rodzaje węży tłocznych chce zamawiający nabyć oraz do czego mają mieć zastosowanie?

Odpowiedź: Patrz modyfikacja treści SIWZ pkt 3), 4) i 5)

- Pytanie: Zamawiający w załączniku nr 4 Opis przedmiotu zamówienia pod pozycjami 20 i 21 chce nabyć prądownice do węży 52 i 75 ale nie doprecyzowuje czy te prądownice np. powinny posiadać strumień zwarty i rozproszony i mieć zastosowanie w motopompach oraz szafkach hydrantowych a przede wszystkim czy mają posiadać np. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB?

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie wymagań dla wskazanych prądownic?

Odpowiedź: Patrz modyfikacja treści SIWZ pkt 6) i 7)

Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt. 9.16 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. „Zakup materiałów przeciwpożarowych oraz węży tłocznych i ssawnych”:

- W Załączniku nr 4 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, w tabeli, zmienia się treść pozycji 1, która otrzymuje brzmienie:

| 1 | 08017948276 | WĄŻ SSAWNY PVC FI 75 L=10M Z ŁĄCZNIKAMI Z OBYDWU STRON | Powinien spełniać wymagania pkt. 3.3 załącznika do Rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania )Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010r. nr 85, poz. 553 z 2018r. poz. 984, z 2022r. poz. 2282) - ścianka – zmiękczony PCV, kolor ciemnozielony - spirala – twardy PCV, kolor biały - powierzchnia wewnętrzna – gładka, zewnętrzna – lekko pofalowana - minimalny promień gięcia – średnica wewnętrzna x 5 - zakończone są złączami STORZ FI 75 - na wężu poddanemu działaniu podciśnienia, w temperaturze 23ºC, o wartości 65kPa (ciśnienie absolutne 35kPa), nie powinny wystąpić wklęśnięcia ani pęknięcia - ciśnienie robocze w temp. 20 °C – 3,5 bar - dopuszczalne podciśnienie w temp. 20°C [m słupa wody] - 8 - grubość ścianki – ok. 5,7 mm - temperatura pracy – od -10°C do +55°C | SZT | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- W Załączniku nr 4 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, w tabeli, zmienia się treść pozycji 2, która otrzymuje brzmienie:

| 2 | 08017948277 | WĄŻ SSAWNY PVC FI 110 L=10M Z ŁĄCZNIKAMI Z OBYDWU STRON | Powinien spełniać wymagania pkt. 3.3 załącznika do Rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania )Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010r. nr 85, poz. 553 z 2018r. poz. 984, z 2022r. poz. 2282) - wąż zbrojony z PCV – kolor zielony - łączniki aluminiowe FI 110 po obu stronach węża - grubość ścianki – ok. 7,6 mm - podciśnienie – do 0,085 MPa - temperatura pracy – od -20°C do +60°C | SZT | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- W Załączniku nr 4 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, w tabeli, zmienia się treść pozycji 3, która otrzymuje brzmienie:

| 3 | 41820030016 | WĄŻ DO HYDRANTU FI 52 L=20M WZMOCNIOWNY | Węże muszą spełniać wymagania pkt. 3.2 załącznika do rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) - oplot wykonany z przędzy poliestrowej, pokrytej specjalną poliuretanową powłoką. - wkładka wewnętrzna wykonana z gumy EPDM SUPER LIGHT lub równoważna z gumy połączona z oplotem zewnętrznym wyłącznie metodą wulkanizacji; - średnica wewnętrzna 52 mm, - długość 20 m , 0,2 m, waga max. 6,4 kg - ciśnienie robocze 15 bar, rozrywające 50 bar; - na wyrób wymagane jest aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB do użytkowania | SZT | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- W Załączniku nr 4 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, w tabeli, zmienia się treść pozycji 4, która otrzymuje brzmienie:

| 4 | 41820010018 | WĄŻ DO HYDRANTU FI 75 L=20M WZMOCNIOWNY | Węże muszą spełniać wymagania pkt. 3.2 załącznika do rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) - oplot wykonany z przędzy poliestrowej, pokrytej specjalną poliuretanową powłoką. - wkładka wewnętrzna wykonana z gumy EPDM SUPER LIGHT lub równoważna z gumy połączona z oplotem zewnętrznym wyłącznie metodą wulkanizacji; - średnica wewnętrzna 75 mm - długość 20 m , 0,2 m, waga max. 10,10 kg - ciśnienie robocze 15 bar, rozrywające 50 bar; - na wyrób wymagane jest aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB do użytkowania | SZT | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- W Załączniku nr 4 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, w tabeli, zmienia się treść pozycji 5, która otrzymuje brzmienie:

| 5 | 41820000015 360250212 41820030017 | WĄŻ DO HYDRANTU FI 52 L=20M | Węże muszą spełniać wymagania pkt. 3.2 załącznika do rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) - oplot z jedwabiu poliestrowego - wkładka wewnętrzna wykonana z gumy EPDM SUPER LIGHT lub równoważna z gumy połączona z oplotem zewnętrznym wyłącznie metodą wulkanizacji; - średnica wewnętrzna 52 mm, - długość 20 m , 0,2 m, waga max. 5,7 kg - ciśnienie robocze 15 bar, rozrywające 50 bar; - na wyrób wymagane jest aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB do użytkowania | SZT | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- W Załączniku nr 4 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, w tabeli, zmienia się treść pozycji 20, która otrzymuje brzmienie:

| 20 | 41640030014 | PRĄDOWNICA DO WĘŻA Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM FI 52 | Prądownica musi spełniać wymagania pkt. 3.15 załącznika do rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) - prądownica umożliwia podawanie strumieni zwartych i rozproszonych - długość 400mm, waga 1,32kg - średnica dyszy 12 mm - natężenie przepływu wody przy ciśnieniu na wylocie 0,6 MPa przy strumieniu: zwartym 206 dm3/min, rozproszonym 148 dm3/min - maksymalna długość rzutu strumienia przy ciśnieniu na wylocie 0,6 MPa: zwartego 28 m, rozproszonego 14 m - na wyrób wymagane jest aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB do użytkowania | SZT | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- W Załączniku nr 4 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, w tabeli, zmienia się treść pozycji 21, która otrzymuje brzmienie:

| 21 | 08020300000 | PRĄDOWNICA DO WĘŻA Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM FI 75 | Prądownica musi spełniać wymagania pkt. 3.15 załącznika do rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) - prądownica umożliwia podawanie strumieni zwartych i rozproszonych - długość 490,6mm, waga 2,48kg - średnica dyszy 16 mm - natężenie przepływu wody przy ciśnieniu na wylocie 0,6 MPa przy strumieniu: zwartym 388 dm3/min, rozproszonym 376 dm3/min - maksymalna długość rzutu strumienia przy ciśnieniu na wylocie 0,6 MPa: zwartego 40 m, rozproszonego 18 m - na wyrób wymagane jest aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB do użytkowania | SZT | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Powyższe zmiany i wyjaśnienia należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem

Członek Zarządu

mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga