|  | MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o. ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 REGON 090563842 NIP 554 030 92 41 Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł Nr BDO 000024031 |  | ZARZĄD SPÓŁKI: Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki | TELEFON: 52 586 06 00 FAX: 52 586 05 93 52 586 05 83 adres e -mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl |

ZR-012/Rb/RZ/2025                                                                      Bydgoszcz,  03.04.2025

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „Przebudowa budynku biurowego przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawcę:

- Pytanie: W Projekcie Architektoniczno- Budowlanym widnieje zapis „drzwiami dymoszczelnymi o klasie odporności ogniowej EI30” natomiast w części rysunkowej  oraz Projekcie Technicznym widnieje zapis EI30 oraz  EI30S , proszę o sprecyzowanie jakie drzwi maja być zamontowane.

Odpowiedź:  Należy zastosować drzwi EIS30 (dymoszczelne ) zgodnie z postanowieniem z 25.07.2025r.  Państwowej Straży Pożarnej.

2. Pytanie: W pomieszczeniach, w których mają zostać wykonane prace malarskie po czyjej stronie jest demontaż żaluzji? Czy meble oraz inne wyposażenie biur będzie wyniesione/ zabezpieczone  przez zamawiającego / wykonawcę?

Odpowiedź:  W pomieszczeniach, w których mają zostać wykonane prace malarskie Zamawiający we własnym zakresie wyniesie i zabezpieczy meble biurowe oraz  zdemontuje żaluzje.

3. Pytanie: Czy działka 5/8 od strony której wymagane jest zamurowanie otworu okiennego jest własnością Wodociągów? Jeśli nie, to kto uzyskuje pozwolenie od właściciela działki na możliwość wejścia aby moc wykonywać prace.

Odpowiedź:  Działka 5/8 nie jest własnością Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia wejścia na jej teren leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia inspektorowi nadzoru minimum dwa tygodnie wcześniej o zamiarze wejścia na teren działki.

- Pytanie: Po czyjej stronie jest przerobienie rury ciepłowniczej znajdującej się na ścianie w pomieszczeniu, w którym trzeba na nowo wykonać posadzkę?

Odpowiedź:  Przerobienie kolizji rury C.O. z posadzka leży po stronie Wykonawcy.

- Pytanie: Instalacja SSP – korytka kablowe , kable czy maja być ognioodporne ? jeśli tak to proszę podać jakieś parametry , propozycje.

Odpowiedź:  Instalacje SSP należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia, której wykaz stanowi załącznik nr 9 do SIWZ (pkt II branża elektryczna). Korytka kablowe, przewody zasilające oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego jak i rury instalacyjne powinny posiadać klasę reakcji na ogień B2ca

- Pytanie: Jakie przekroje korytek kablowych są dopuszczalne o mniejszym czy większym przekroju ?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 7.

- Pytanie: Czy korytka do kabli mogą być użyte o wymiarach np. 20x11 lub 20x18 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga korytek do kabli o wymiarach 20x18 mm.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem

Członek Zarządu

mgr inż Agnieszka Cendrowska- Kociuga