- Bydgoszcz, 08.01.2025r.

„Analiza hydrodynamiczna odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Kościeleckich”

W ramach sprawdzenia wpływu zmiany średnicy kolektora poprzez wykorzystanie różnych metod naprawy uszkodzonego rękawa, w zespole ds. modelowania kanalizacji sanitarnej obliczono różne warianty przepływu przez kanał sanitarny w ul. Plac kościeleckich, poniżej przedstawiono wyniki obliczeń oraz analizy.

- Przyjęte założenia:

Obliczenia wykonano uwzględniając 6 wariantów modeli

- Pogoda sucha, kanał w ul. Plac kościeleckich profil V po renowacji

- Pogoda mokra, kanał w ul. Plac kościeleckich profil V po renowacji

- Pogoda sucha, kanał w ul. Plac kościeleckich profil V po renowacji bazowej 
i dodatkowej rękawem szklanym 6mm

- Pogoda mokra, kanał w ul. Plac kościeleckich profil V po renowacji bazowej 
i dodatkowej rękawem szklanym 6mm

- Pogoda sucha, kanał w ul. Plac kościeleckich wyłożony kanał o średnicy 250

- Pogoda mokra, kanał w ul. Plac kościeleckich wyłożony kanał o średnicy 250

W pogodzie mokrej przyjęto opad z dnia 02.05.2025, na podstawie wyników przepływu przez przepompownie sanitarną. Tzw. Pogoda mokra stanowi w przybliżeniu około 12 l/s dodatkowego napływu wód przypadkowych do analizowanej sieci.

Dodatkowo rozpatrzono wariant dopływu 30l/s.

Zamodelowano rzeczywisty kształt kanału sanitarnego (profil V) w ulicy przed oraz po naprawie (Rysunek 1)

- Wyniki:

Maksymalny przepływ przez analizowany odcinek kanału nie zmienia się w zależności od zastosowanej metody naprawy (Rysunek 2). Wartość maksymalna przepływu pozostaje taka sama, jedynie przepływ nieznacznie przesuwa się w czasie symulacji.

Brak różnicy w obliczeniach modelowych jest spowodowany zbyt mała ilością ścieków przepływających przez kanał. Odcinek w obydwu przypadkach napełnia się jedynie około 2,5 cm podczas pogody suchej oraz około 7,5cm podczas pogody mokrej (Rysunek 2 oraz  Rysunek 3), co nadal pozostawia spory zapas przepustowości w obydwu analizowanych wariantach. Różnica pojawia się przy zastosowaniu większego napływu ścieków ale nadal jest ona znikoma.

Powyższe wyniki zaprezentowano na profilu podłużnym przez kanał (Rysunek 5) widać również, że różnica pomiędzy kanałem wyłożonym ponownie rękawem szklanym a rurą fi 250 jest marginalna. Wynosi około jednego cm, według obliczeń modelowych.

W przypadku obliczeń wariantu dopływu 30l/s, przy większym napływie ścieków różnica w wysokości napełnienia kanału zwiększyła się o 4,5cm, a natężenie przepływu zwiększyło się o 0,2l/s w porównaniu do dopływu 12 l/s (pogoda mokra rzeczywistego pomiaru).

Mimo większego napływu ścieków różnica pomiędzy kanałem 250 a rękawem szklanym była niewielka co potwierdza wyżej przedstawione wyniki obliczone na mniejszy napływ ścieków (Rysunek 6, Rysunek 7 i Rysunek 8).

- Rekomendacja

Z analizy modelowej wynika, że przepływ ścieków przez opisany kanał sanitarny jest zbyt mały, aby wybór metody jego naprawy miał istotne znaczenie w jego hydraulice. Do naprawy rekomendujemy jednak użycie rękawa szklanego 6mm ze względu na pozostawienie większego zapasu przepustowości kanału.

Rysunek 1 Przekrój kanału w ul. Plac kościeleckich na analizowanym odcinku, szara linia przedstawia kanał po renowacji rękawem szklanym 6mm, czarna linia to kanał bazowy profil 5.

Rysunek 2 Wykres przepływu przez kanał w wariantach kanału 250 (źółta linia) oraz rękawa 6mm (niebieska linia)

Rysunek 3 Napełnienie kanału sanitarnego na odcinku od studni PLC_4P do BEN_4P w obliczeniach modelowych wariantu dla pogody suchej (czerwona linia) oraz pogody mokrej (niebieska linia). Wariant wyłożenia kanału rurą o średnicy 250mm.

Rysunek 4 Napełnienie kanału sanitarnego na odcinku od studni PLC_4P do BEN_4P w obliczeniach modelowych wariantu dla pogody suchej (zielona linia) oraz pogody mokrej (pomarańczowa linia). Wariant renowacja kanału rękawem szklanym o grubości 6mm.

Rysunek 5 Różnica w napełnieniu kanału w wariantach rękawa szklanego 6mm (żółta linia) oraz kanału fi 250 (czerwona)

Rysunek 6 Napełnienie kanału sanitarnego na odcinku od studni PLC_4P do BEN_4P w obliczeniach modelowych wariantu dla pogody suchej (zielona linia) oraz pogody mokrej (niebieska linia)  Wariant renowacja kanału rurą o średnicy 250 i dodatkowym napływem ścieków w wysokości 30l/s.

Rysunek 7 Napełnienie kanału sanitarnego na odcinku od studni PLC_4P do BEN_4P w obliczeniach modelowych wariantu dla pogody suchej (niebieska linia) oraz pogody mokrej (czerwona linia)  Wariant renowacja kanału rękawem szklanym o grubości 6mm i dodatkowym napływem ścieków w wysokości 30l/s.

Rysunek 8 Porównanie wysokości napełnienia kanału podczas pogody mokrej, kanał rękaw szklany 6m (czerwona linia), kanał 250 (zielona linia), obliczona różnica wynosi około 5mm.

Przygotowali:

Piotr Olszewski

Marianna Mielcarek