## Arkusz1
[5 empty] | Hansol EME CO., LTD. | [8 empty] | Wentylator skraplacza gazów suszarki
[5 empty] | GYEONGGI-DO, KOREA | [8 empty] | KARTA DANYCH
1 | KLIENT |  | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. | [10 empty] | DATA |  | 05.08. 2009
2 | LOKALIZACJA |  | 85-817 Bydgoszcz Ul. Torunska 103 | [10 empty] | SPORZ PRZEZ |  |  |  | SPRAWDZONO PRZEZ |  |  |  | ZATW PRZEZ
3 | JEDNOSTKA |  | 1 zestaw |  |  |  |  | NR ZLECENIA |  |  | E.-2006-146-E1 |  |  | E.S.Shim |  |  |  |  | G.H.Jin |  |  | S.B.Park
4 | DOSTAWCA |  | Tae-il Blower Mfg. Co. Ltd |  |  |  |  | NR SERYJNY |  |  | 09A0233-06-01 |  |  | WER | DATA |  |  | OPIS |  |  |  | UWAGI
5 | NR POZ. |  | M - F - 02- 01 |  |  |  |  | MODEL |  |  | TTF-4-ES-4W |  |  | 0 | 05.08.2009 |  |  | Do zatwierdzenia
6 | SERWIS |  | Tae-il Blower Mfg. Co. Ltd | [10 empty] | 1
7 | ILOŚĆ WYMAGANA |  |  |  | 1 | OCZEKIWANIE: |  |  |  |  | RAZEM: |  | 1 | 2
8 | WARUNKI PROJEKTU
9 | MEDIUM |  |  |  | : | POWIETRZE Z PARĄ WODNĄ | [5 empty] | WYDAJNOŚĆ | [7 empty] | 1100 |  | N㎥/h
10 | SKŁAD GAZU |  |  |  |  | CO2 | O2 | N2 | H2O | SO2 | HCl | [8 empty] | 1301 |  | A㎥/h
11 | ZAWARTOŚĆ W % | [5 empty] | 18.7 | 69.9 | 11.5 |  |  | TEMP. |  |  |  |  | WLOT |  |  |  | 55 | ℃
12 | WILGOTNOŚĆ - WYLOT | [6 empty] | 98 |  | % | [6 empty] | WYLOT |  |  |  | 50 | ℃
13 | GĘSTOŚĆ GAZU - WYLOT | [6 empty] | 1.04 |  | ㎏/㎥ |  | CIŚNIENIE |  | STATYCZNE |  |  | WLOT |  |  |  | -300 | mm H2O
14 | [13 empty] | WYLOT | [6 empty] | 50 | mm H2O
15 | [11 empty] | RÓŻNICA | [8 empty] | 350 | mm H2O
16 | [11 empty] | INSTALACJA |  |  |  |  | WEWNĄTRZ |  |  |  |  | NA ZEWNĄTRZ
17 | BUDOWA | [10 empty] | MATERIAŁY
18 | TYP |  | promieniowy | [8 empty] | OBUDOWA |  |  |  | STS304 | EN | 1.4301
19 | WLOT |  |  |  |  | POJEDYNCZY |  |  | PODWOJNY |  |  | WIRNIK |  |  |  | STS304 | EN | 1.4301
20 | ŚREDNICA - WLOT |  |  |  | Ø | 300 | mm |  |  |  |  | WAŁ |  |  |  | SM45C | (DIN) | DIN17200 C45, CK45
21 | ŚREDNICA - WYLOT |  |  |  | Ø | 250 | mm |  |  |  |  | PODSTAWA |  |  |  | SS400 | (DIN) | DIN 17100 Ust 37-1
22 | NR ETAPU |  |  |  |  | 1
23 | TYP WIRNIKA |  |  |  |  | łopatki odgięte do tyłu | [5 empty] | DZIAŁANIE
24 | ŚREDNICA WIRNIKA |  |  |  |  | Ø 1070 | mm |  |  |  |  | PRĘDKOŚĆ |  |  |  |  | 1455 | obr/min
25 | NAPĘD | [5 empty] | bezpośrednio z silnika |  |  |  |  | WYDAJNOŚĆ |  |  |  |  | 50 | %
26 | OBRÓT OD STRONY SILNIKA | [5 empty] | CW |  |  | CCW |  | HAŁAS |  |  |  |  | <85 | dB(A) w odległości 1 m od dmuchawy
27 | PODSTAWA SILNIKA I WENTYLATORA | [5 empty] | WSPÓLNA |  |  | WYŁĄCZNA
28 | USZCZELNIENIE |  |  |  |  | O-ring
29 | WAGA |  |  |  |  | 414 | ㎏
30
31
32 |  |  |  |  | SILNIK
33 | PRODUCENT |  |  | SIEMENS
34 | TYP |  |  | 1LA71304AA10
35 | MOC |  |  | 5.5 | kW
36 | NAPIĘCIE | ∆ / ʎ |  | 230/400 | V
37 | CZĘSTOTLIWOŚĆ |  |  | 50 | Hz
38 | PRĘDKOŚĆ OBROTOWA |  | 1455 |  | obr/min
39 | ZASILANIE |  |  | trójfazowe
40 | LICZBA PAR BIEGUNÓW |  |  | 4
41 | WASPÓŁCZYNNIK OCHRONY |  |  | IP54
42 | KLASA IZOLACJI |  |  | F
43 | WAGA |  |  | 41 | ㎏
44
45
46
47
48
49 | [22 empty] | HANSOL EME Co., Ltd.
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60