WENTYLATOR WYCIĄGOWY

[M-F-07-02]

Tae-il Blower Mfg. Co. Ltd.

203-3, Sergen-Ri, Paltan-Myun, Hwaseong-Si,

Gyeonggi-Do 445-914 Korea Południowa

ZNAK OSTRZEGAWCZY

Hasła znajdujące się obok znaku ostrzegawczego należy bezwzględnie przestrzegać, 
gdyż nie stosowanie ich prowadzi do poważnych obrażeń lub śmierci.

|  |  Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem należy uważnie przeczytać i zapoznać się z niniejszą dokumentacją techniczno-ruchową.  Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi środkami ostrożności zawartymi w przepisach BHP podanymi poniżej.  Dokumentację techniczno-ruchową należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie konieczności móc z niej szybko skorzystać . |
| --- | --- |

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA PRACY

1. Ogólne wskazania dotyczące bezpieczeństwa

Wszystkie czynności związane z transportem, z magazynowaniem, instalacją, montażem, konserwacją i utrzymaniem w dobrym stanie mogą być wykonywane tylko przez wyspecjalizowany personel przy bezwarunkowym przestrzeganiu:

- wskazówek zawartych w tej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej

- tabliczki znamionowej umieszczonej na urządzeniu

- przepisów i wymogów specyficznych dla tego typu urządzenia

- przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)

2. Podstawowe pojęcia

2.1. Użytkownik

Osoba upoważniona przez właściciela urządzenia. Użytkownik odpowiedzialny jest 
za użytkowanie urządzenia.

2.2. Operator

Osoba, która jest przeszkolona i której zlecono wykonanie następujących czynności:

- obsługa,

- prace kontrolne i konserwacyjne,

- czynności sprawdzające,

- czyszczenie.

2.3. Wyspecjalizowany personel

Są to osoby, które ze względu na swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i posiadane uprawnienia, posiadają wymaganą wiedzę zawodową do wykonywania określonych prac.

2.4. Utrzymywanie w stanie sprawności

Obejmuje wszystkie środki i czynności związane z kontrolowaniem, konserwacją i naprawą urządzenia.

3. Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Urządzenie należy użytkować wyłącznie w stanie technicznie nienagannym, jak również zgodnie z przeznaczeniem, ze świadomością bezpieczeństwa pracy i zagrożeń, uwzględniając niniejszą Dokumentację Techniczno-Ruchową. Niezwłocznie należy usuwać lub zlecać usunięcie wszelkich nieprawidłowości mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy, jak i tych, które w następstwie mogą doprowadzić do poważniejszych uszkodzeń urządzenia.

W szczególności należy sprawdzić czy:

- żadne urządzenie zabezpieczające nie jest zdemontowane, wyłączone lub zmienione 
(STOP AWARYJNY, pokrywy, osłony)

- urządzenia zabezpieczające zdemontowane na czas prac związanych z utrzymaniem w stanie
 sprawności zostały ponownie zamontowane bezpośrednio po zakończeniu tych prac.

Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzać bezpieczeństwo eksploatacji. W przypadku stwierdzenia nawet nieznacznych usterek, należy natychmiast je usuwać. W razie potrzeby należy poinformować osobę pełniącą nadzór o zaistniałych uszkodzeniach. W przypadku usterek zmniejszających bezpieczeństwo pracy, należy natychmiast wyłączyć i zabezpieczyć urządzenie przed przypadkowym włączeniem oraz niepowołanymi osobami.

W przypadku stwierdzenia usterek elementów, które są ważne dla bezpieczeństwa pracy, urządzenia nie wolno używać do czasu usunięcia tych usterek. Usunięcie usterek należy potwierdzić przez ponowne sprawdzenie urządzenia.

4. Obsługa, kontrola i konserwacja

Zalecenia, przepisy bezpieczeństwa oraz przedziały czasu określone w niniejszym dokumencie, do obsługi, kontroli i konserwacji muszą być bezwzględnie przestrzegane.

5. Naprawy ogólne związane z bezpieczeństwem

- zabronione jest stosowanie do napraw komponentów innych niż dopuszczonych 
przez producenta,

- naprawy komponentów związanych z bezpieczeństwem, mogą być przeprowadzane 
tylko przez wykwalifikowany personel,

-   zabronione jest zmienianie ustawień fabrycznych,

- zabronione jest montowanie elementów wyposażenia, które nie są dopuszczone 
przez producenta,

-   zabronione jest usuwanie lub zmienianie urządzeń ochronnych i zabezpieczających

-  w razie potrzeby na czas prac serwisowych i konserwacyjnych, wolno czasowo usuwać urządzenia ochronne i zabezpieczające,

- zabronione jest stosowanie śrub i nakrętek, które nie są zgodne ze specyfikacjami na arkuszach części zamiennych,

- zabronione jest ponowne użycie następujący śrub i nakrętek:

- nakrętki samozakleszczające,

- śruby z mikrowkładem klejowym,

- śruby o klasie wytrzymałości poniżej 8.8

-  śruby i nakrętki należy dokręcać wyłącznie zadanymi momentami dokręcającymi.

6.  Niebezpieczeństwo zranienia

W przypadku użytkowania niezgodne z przeznaczeniem mogą wystąpić między innymi następujące obrażenia:

- obrażenia oczu spowodowane wypływającym olejem z przekładni – należy nosić okulary
 ochronne,

- niebezpieczeństwo poparzenia olejem lub gorącą obudową – należy nosić odpowiednie
 rękawice ochronne,

- obrażenia ciała poprzez zakleszczenie w czasie wykonywania prac związanych 
z utrzymaniem w ruchu urządzenia niezatrzymanego i niezabezpieczonego – nie dotykać 
i nie zbliżać części ciała do nieosłoniętych ruchomych (obracających się) części,

- obrażenia ciała a zwłaszcza dłoni poprzez używanie uszkodzonych, wadliwych bądź
nieodpowiednich narzędzi,

- porażenie elektryczne (nawet ze skutkiem śmiertelnym) poprzez dotknięcie urządzenia 
z napędem elektrycznym, jeśli podłączenie elektryczne wykonane jest nieprawidłowo, przewód zasilający jest uszkodzony lub zastosowano nieodpowiednie zabezpieczenie.

- niebezpieczeństwo doznania obrażeń w wyniku poślizgnięcia na rozlanym oleju 
– olej należy ostrożnie spuszczać do podstawionego pojemnika,

-  niebezpieczeństwo spowodowane potknięciem o przewody elektryczne lub inne przedmioty
leżące na posadce – należy dbać o porządek na stanowisku.

7. Wymagania odnośnie ochrony osobistej

Operator wykonujący swoje obowiązki musi być wyposażony w środki ochrony osobistej:

- kask ochronny,

- okulary ochronne,

- ochronniki słuchu – w przypadku gdy natężenie hałasu przekracza dopuszczalne normy,

- obuwie ochronne,

- rękawice ochronne – odpowiednie do wykonywanych czynności,

- zabezpieczenie przed spadnięciem (uprząż, szelki) – w przypadku prac na wysokości,
 (pomosty, rusztowania),

- maska przeciwpyłowa – w przypadku emisji pyłów i cząstek zanieczyszczeń mogących dostać się do dróg oddechowych.

|  | ZABRONIONE JEST NOSZENIE LUŹNEGO UBRANIA, OBRĄCZEK I INNEJ BIŻUTERII, ZAGARKÓW ORAZ DŁUGICH WŁOSÓW |
| --- | --- |

8. Prace elektryczne

Prace przy wyposażeniu elektrycznym urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie 
przez wykwalifikowanych elektryków posiadających odpowiednie uprawnienia.

Szafki sterownicze mogą być ustawiane, podłączane, zamykane i otwierane wyłącznie 
przez wykwalifikowanych elektryków posiadających odpowiednie uprawnienia.

9. Ochrona środowiska

Wszystkie materiały eksploatacyjne powinny być składowane, magazynowane i utylizowane zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Spis treści

1. Wstęp

2. Ogólny opis techniczny

2.1. Przeznaczenie i budowa

2.2. Zasada działania

2.3. Dane techniczne

2.4. Rysunek techniczny

3. Transport i montaż

3.1. Warunki transportu

3.2. Montaż urządzenia

4. Eksploatacja

4.1. Przygotowanie

4.2. Uruchamianie

4.3. Praca

4.4. Zatrzymanie

5. Naprawa i konserwacja

5.1 Kontrola urządzenia podczas jego normalnej pracy przeprowadzana raz na zmianę roboczą

5.2. Czynności kontrolno-obsługowe urządzenia podczas postoju instalacji lub awarii 
 urządzenia

5.3. Awarie, możliwe przyczyny i działania naprawcze

5.4. Wykaz czynności i czasookres prac konserwacyjnych

5.5. Wykaz producentów smarów do smarowania łożysk wentylatorów

5.6. Czyszczenie łożysk

- WSTĘP

Celem poniższej dokumentacji jest zapoznanie użytkownika z przeznaczeniem, budową oraz zasadą działania wentylatora. Niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa dotyczy wentylatora wyciągowego. Dokładne zapoznanie się z tą dokumentacją jest konieczne w celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania tego urządzenia.

Prawidłowa obsługa urządzenia i wykonywanie prac konserwacyjnych zgodnie
z harmonogramem zawartym w niniejszym dokumencie gwarantuje bezpieczeństwo pracowników, efektywną pracę urządzenia oraz wydłuża czas eksploatacji.

Wszelkie pytania dotyczące budowy, działania, eksploatacji i ewentualnych modyfikacji urządzenia należy kierować na adres podany poniżej:

Tae-il Blower Mfg. Co. Ltd.

203-3, Sergen-Ri, Paltan-Myun, Hwaseong-Si,

Gyeonggi-Do 445-914 Korea Południowa

- OGÓLNY OPIS TECHNICZNY

  - Przeznaczenie i budowa

Zadaniem wentylatora wyciągowego [M-F-07-02] jest wytworzenie podciśnienia umożliwiającego transport do komina [M-S-07-01] gazów odlotowych powstałych w wyniku spalania osadów ściekowych w piecu fluidalnym, a oczyszczonych w urządzeniach wchodzących  w skład systemu oczyszczania gazów.

Budowa urządzenia – promieniowy wentylator wyciągowy składa się  z silnika elektrycznego wykonanego w odpowiedniej  klasy izolacji wymaganej dla poprawnej pracy wentylatora ,wirnika osiowego, zespołu łopatek oraz obudowy zewnętrznej.

Silnik elektryczny napędzający wentylator umieszczony jest na wspólnej stalowej podstawie wsporczej na zewnątrz obudowy. Silnik połączony jest poprzez sprzęgło,  łożyskowany wał z wirnikiem na którym umieszczone są profilowane łopatki.

Wentylator po stronie ssącej oraz tłoczącej posiada króciec przyłączeniowy w postaci kołnierza.

  - Zasada działania

Zasada działania - w wentylatorze przetłaczanie oraz przyrost ciśnienia całkowitego powietrza następuje dzięki pracy zewnętrznej doprowadzonej do wirnika za pomocą silnika elektrycznego. Po nadaniu ruchu obrotowego wirnika, wskutek działania łopatek, cząstki gazu przepływają przez kanał międzyłopatkowy od wnętrza na zewnątrz. U wlotu do wirnika powstaje podciśnienie zasysające gazy odlotowe z pieca fluidalnego oczyszczone w systemie oczyszczania gazów odlotowych. Po opuszczeniu wirnika oczyszczone gazy wtłaczane są do atmosfery poprzez komin.

  - Dane techniczne

  - Rysunek techniczny

| Nr | Opis | Wymiary | Materiał | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Złącze kompensacyjne na wlocie | ø820 x 200L | DIN 17440 5CrNi1810 | STS304 |
| 2 | Przepustnica wlotowa | ø820 x 380L | DIN 17440 5CrNi1810 | STS304 |
| 3 | Nadlew | ø700 x 200L | DIN 17440 5CrNi1810 | STS304 |
| 4 | Łopatka wirnika napędzanego | 4t | DIN 17440 5CrNi1810 | STS304 |
| 5 | Boczna płyta wirnika | 4t | DIN 17440 5CrNi1810 | STS304 |
| 6 | Główna płyta wirnika | 10t | DIN 17440 5CrNi1810 | STS304 |
| 7 | Pokrywa wału | - | AL | AL |
| 8 | Wał | - | DIN St 44-2 | SS400 |
| 9 | Łożysko | ø95 x 1146L | DIN CK45 | SM45C |
| 10 | Obudowa łożyska | 22217 | 100Cr6 | SUJ-2 |
| 11 | Połączenie | 22217 | DIN 1691 GG-20 | GC200 |
| 12 | Pokrywa połączenia | TH-1080 | DIN CK45 | SM45C |
| 13 | Silnik | - | DIN St 44-2 | SS400 |
| 14 | Podstawa silnika | - |  | - |
| 15 | Koryta podstawy | 9t | DIN St 44-2 | SS400 |
| 16 | Podstawa obudowy łożyska | C-200 x 90 x 8 | DIN St 44-2 | SS400 |
| 17 | Podstawa wibroizolatora | 9t | DIN St 44-2 | SS400 |
| 18 | Spust / zawór spustowy | 40A | DIN 17440 5CrNi1810 | STS304 |
| 19 | Podkładka | 25t | Guma | Rubber |

- TRANSPORT I MONTAŻ

  - Warunki transportu

Wentylator jest zapakowany w skrzynie lub umieszczony na paletach. Urządzenie jest zabezpieczone przed uszkodzeniem materiałem osłaniającym. Transport wentylatora może odbywać się dowolnymi środkami lokomocji, pod warunkiem zabezpieczenia przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Wentylator umieszczony na środkach transportowych powinien być zabezpieczone przed zmianą położenia w czasie transportu. 
Po każdym przetransportowaniu należy przeprowadzić wizualną kontrolę każdego wentylatora.

  - Montaż urządzenia

Każdy wentylator jest skontrolowany przed zapakowaniem i transportem przez producenta. Po rozpakowaniu u odbiorcy należy dokonać oględzin wizualnych, czy nie nastąpiły ewentualne zdeformowania obudowy lub uszkodzenia urządzenia podczas transportu. 
Wał silnika i łopatki muszą obracać się bez oporów. Wentylator musi być zainstalowany 
w pozycji poziomej. Przed zainstalowaniem wentylatora należy sprawdzić nośność konstrukcji stropu, ściany, podłogi pomieszczenia gdzie ma zostać posadowione urządzenie. Wentylator należy umieścić na uprzednio przygotowanym fundamencie z zakotwiczonymi śrubami. Śruby i kotwy (średnica i długość) muszą zostać dobrane dla danej wielkości urządzenia. Połączenie wentylatora z rurociągami, po stronie ssawnej jak i tłocznej, następuje 
za pośrednictwem kołnierza montażowego. Wszystkie elementy powinny być spasowane. Montaż polega na uszczelnieniu powierzchni przylegających elementów i skręceniu śrubami o wymiarach zależnych od otrzymanej wielkości wentylatora. Następnie należy zamontować podłączenie wody chłodzącej łożyska wentylatora. Po prawidłowym posadowieniu wentylatora należy odpowiednio podłączyć do urządzenia przewody instalacji elektrycznej. Przewody należy wprowadzić poprzez dławicę do puszki podłączeniowej umieszczonej 
na obudowie silnika i podłączyć. Silnik wentylatora powinien być podłączony do sieci poprzez wyłącznik zabezpieczający.

|  | PRZEWODY ELEKTRYCZNE MOGĄ BYĆ PODŁĄCZONE TYLKO PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE AKTUALNE UPRAWNIENIA |
| --- | --- |

Podczas montażu wentylatora niezbędne jest zabezpieczenie miejsca instalacji urządzenia, ewentualnych konstrukcji, przygotowanie przejść i dostępu dla osób spoza personelu montującego wentylator. Dostęp do zaworu musi być zapewniony dla celów przeglądów  
i konserwacji.

|  | MOŻLIWOŚĆ DOTKNIĘCIA CZĘŚCI RUCHOMYCH WINNA BYĆ CHRONIONA PRZEZ ZABEZPIECZENIE OSŁONĄ OCHRONNĄ |
| --- | --- |

- EKSPLOATACJA

  - Przygotowanie

Przed uruchomieniem zamontowanego wentylatora należy przeprowadzić następujące czynności:

- sprawdzić prawidłowość i stabilność mocowania wentylatora

- sprawdzić wszystkie uszczelnienia

- sprawdzić prawidłowość i dokładność zamocowania przewodów elektrycznych

- sprawdzić kolejność podłączenia faz oraz poprawność wykonania uziemienia – zerowania

- sprawdzić czy nie ma obcych obiektów w wentylatorze lub przyłączonym rurociągu

- sprawdzić czy są zamocowane elementy ochronne

- sprawdzić przez szklane wzierniki przepływ wody chłodzącej łożyska wentylatora

- dostosować wyłącznik automatyczny silnika do prądu znamionowego silnika napędowego

Po zakończonym przeglądzie załączyć wentylator na 2-3 sekundy i sprawdzić poprawność działania. Podczas załączania wentylatora należy ponad to sprawdzić kierunek obrotów silnika poprzez weryfikację poprawności obrotów z kierunkiem strzałki umieszczonej 
na obudowie.

|  | Przed ponownym uruchomieniem po dłuższym postoju urządzenia: - zmierzyć odporność izolacji (na przebicie) silnika - w przypadku wartości ≤ 1 kΏ na wolt napięcia znamionowego wysuszyć cewkę |
| --- | --- |

4.2. Uruchamianie

Uruchomienie wentylatora może odbywać się ręcznie lub automatycznie.

W przypadku załączania ręcznego należy w szafie elektrycznej właściwej dla danego urządzenia, przekręcić pokrętło z pozycji „0” w pozycję „L” i wcisnąć zielony przycisk „START”.

W przypadku załączania automatycznego należy w szafie elektrycznej właściwej dla danego urządzenia, przekręcić pokrętło z pozycji „0” w pozycję „A” i w sterowni za pomocą myszki komputera włączyć wentylator.

4.3. Praca urządzenia

|  | ZAGROŻENIE POPARZENIEM GORĄCĄ POWIERZCHNIĄ Podczas pracy urządzenia na powierzchni silnika może występować wysoka temperatura. Nie dotykać podczas pracy ! Po zatrzymaniu odczekać do wystudzenia. |
| --- | --- |

Elementy wrażliwe na temperaturę jak przewody lub podzespoły elektroniczne nie mogą zetknąć się z obudową silnika i urządzenia.

W czasie eksploatacji urządzenia należy unikać uderzeń mechanicznych ponieważ może wystąpić niebezpieczeństwo uszkodzenia łożysk.

|  | ZAGROŻENIE OD WIRUJĄCYCH CZĘŚCI Podczas pracy urządzenia zabrania się demontażu osłon ochronnych zabezpieczających dostęp do ruchomych części urządzenia. Grozi to obrażeniami ciała lub śmiercią. |
| --- | --- |

4.4. Zatrzymanie

Zwykłe zatrzymanie wentylatora może odbywać się ręcznie lub automatycznie.

W przypadku zwykłego wyłączania ręcznego należy w szafie elektrycznej właściwej dla danego urządzenia, przekręcić pokrętło do pozycji „L” i wcisnąć czerwony przycisk „STOP”.

W przypadku zwykłego wyłączania automatycznego należy w sterowni za pomocą myszki komputera wyłączyć wentylator.

Awaryjne zatrzymanie wentylatora może odbywać się ręcznie lub automatycznie.

W przypadku awaryjnego wyłączania ręcznego należy w szafie elektrycznej właściwej 
dla danego urządzenia wcisnąć czerwony przycisk „WYŁĄCZENIE AWARYJNE” 
i przekręcić pokrętło do pozycji „0”. Następnie zabezpieczyć położenie pokrętła 
w sposób trwały uniemożliwiający zmianę jego pozycji.

W przypadku awaryjnego wyłączania automatycznego należy w sterowni za pomocą myszki komputera wyłączyć wentylator. Następnie w szafie elektrycznej właściwej 
dla danego urządzenia, przekręcić pokrętło do pozycji „0” i zabezpieczyć położenie pokrętła 
w sposób trwały uniemożliwiający zmianę jego pozycji.

5.  NAPRAWA I KONSERWACJA

5.1. KONTROLA URZĄDZENIA PODCZAS JEGO NORMALNEJ PRACY PRZEPROWADZANA RAZ NA ZMIANĘ ROBOCZĄ

| Zespół urządzenia | Element zespołu | Zakres kontroli | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Zespół napędowy | Silnik elektryczny | - temperatura pracy - mocowanie silnika do podstawy wentylatora - czystość pokrywy wentylatora | W celu dokładniejszego zlokalizowania wadliwej pracy urządzenia należy użyć przyrządów pomiarowych: - miernik uniwersalny (pomiary elektryczne) -stetoskop techniczny (poziom hałasu) - miernik wibracji (poziom drgań) - pirometr (pomiar temperatury) W razie zauważenia nieprawidłowej pracy urządzenia które mogłoby doprowadzić do jego uszkodzenia lub dalsza jego eksploatacja zagrażałaby bezpieczeństwu w miejscu pracy, urządzenie należy zatrzymać, wyłączyć zasilanie elektryczne poprzez przełączenie włącznika właściwej szafy sterowniczej w poz. „0” oraz zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem. Następnie należy dokonać czynności kontrolno naprawczych na niepracującym i odpowiednio zabezpieczonym urządzeniu. |
|  | Wał wentylatora z łożyskami i sprzęgłem elastycznym | - temperatura pracy - mocowanie osłon ochronnych - stan obudów łożysk( brak pęknięć, śladów przegrzania) i ich mocowanie do podstawy wentylatora - poprawność pracy łożysk (brak oporów toczenia), ich odpowiednie pasowanie w obudowach i na wale - poprawność pracy sprzęgła elastycznego ( brak nietypowych odgłosów, wibracji, wycieku smaru z obudowy) - szczelność obudowy łożysk (brak wycieku oleju) |  |
| Wentylator |  | - stan podstawy wentylatora i jej mocowanie do fundamentów - kontrola obudowy (brak pęknięć, śladów przegrzania) - stan złączy kompensacyjnych - poziom drgań i hałasu pracującego urządzenia - stan uszczelnienia wału wentylatora (brak wycieków) - otworzyć zawór spustowy skroplin i ewentualnie opróżnić wentylator z nagromadzonego kondensatu - stan połączeń śrubowych (wizualnie) |  |

5.2. CZYNNOŚCI KONTROLNO-OBSŁUGOWE URZĄDZENIA PODCZAS POSTOJU INSTALACJI

LUB AWARII URZĄDZENIA

| Zespół urządzenia | Element zespołu | Zakres kontroli | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Zespół napędowy | Silnik elektryczny | - sprawdzić stan wentylatora chłodzącego silnik - sprawdzić stan przewodów i ich mocowanie do zacisków silnika - sprawdzić stan czystości | W razie potrzeby przeprowadzić niezbędne pomiary elektryczne |
|  | Wał wentylatora z łożyskami | - dokręcenie obudów łożysk do podstawy wentylatora - stopień zużycia łożysk - stan nasmarowania łożysk - właściwe pasowanie łożysk w obudowie i na wale - stan uszczelnień łożysk - osiowość wału oraz brak pęknięć lub innych oznak zużycia - zamocowanie, podłączenie i poprawność działania czujników temperatury łożysk - drożność układu chłodzenia, stan zaworów, wzierników szklanych i połączeń (brak wycieków) |  |
|  | Sprzęgło elastyczne | Po zdemontowaniu osłony ochronnej, obudowy dzielonej sprzęgła i usunięciu smaru sprawdzić: - stan elementu sprężystego (brak odkształceń, pęknięć) - luzy pomiędzy piastami silnika i wału oraz ich współosiowość | Pozostałości smaru zmyć naftą lub benzyną ekstrakcyjną. Po wykonaniu czynności sprawdzających nasmarować sprzęgło i zamontować obudowę. |
| Wentylator |  | - sprawić stan śrub mocujących podstawę wentylatora do fundamentu | Dokręcić śruby |
|  |  | - sprawdzić stan wnętrza wentylatora | Wyczyścić wirnik oraz powierzchnie wewnętrzną obudowy wentylatora, oraz usunąć wszystkie obce przedmioty ze skrzyni rozprężnej wentylatora |
|  |  | Pokręcając za wał wentylatora należy sprawdzić: -czy łopatki wirników nie obcierają o wewnętrzną powierzchnie obudowy - stan wirników (powierzchnia musi być gładka, rysy i zadziory powinny być dokładnie zeszlifowane) | Wirnik o znacznym uszkodzeniu łopatek należy wymienić Dokręcić śruby obudowy wentylatora, silnika i połączeń kołnierzowych |
|  |  | Sprawdzić dokręcenie oraz posadowienie wirnika na wale (brak luzów) |  |
|  |  | Sprawdzić stan uszczelnień wentylatora |  |
|  |  | Poprawność działania zaworów drenażowych |  |

5.3. AWARIE, MOŻLIWE PRZYCZYNY I DZIAŁANIA NAPRAWCZE

| Objawy | Możliwa przyczyna | Sposób naprawy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydajność lub ciśnienie poniżej wartości znamionowej | Nieprawidłowe otwarcie dławicy przed wentylatorem | Skorygować otwarcie |  |
|  | Uszkodzone złącza kompensacyjne | Wymienić |  |
|  | Uszkodzone uszczelnienie wału wentylatora |  |  |
|  | Uszkodzony lub nieprawidłowo zamocowany wirnik na wale | Naprawić lub wymienić wirnik, sprawdzić środkowanie i ewentualnie skorygować |  |
|  | Nieprawidłowy kierunek obrotów silnika | Dokonać korekty podłączenia elektrycznego przy silniku elektrycznym lub przemienniku częstotliwości i sprawdzić kierunek obrotów |  |
|  | Za duże opory toczenia układu napędowego wentylatora | Po zdemontowaniu obudowy dzielonej i rozłączeniu sprzęgła sprawdzić układ napędowy i wyeliminować ewentualne usterki |  |
| Zbyt wysoka temperatura łożysk | Nieprawidłowa ilość oleju w łożyskach | Usunąć nadmiar oleju lub uzupełnić jego brak | Obudowa łożyska powinna być wypełniona olejem do poziomu czerwonej kropki szklanego wziernika |
|  | Zanieczyszczone lub uszkodzone łożyska | Wyczyścić nasmarować lub wymienić łożyska |  |
|  | Nieprawidłowa współosiowość łożysk napędu wentylatora | Skorygować ustawienie |  |
|  | Nieprawidłowa współosiowość między silnikiem a układem napędowym wentylatora |  |  |
|  | Wał napędowy wentylatora uszkodzony lub wygięty | Wymienić wał |  |
|  | Uszkodzone łożyska | Wymienić łożyska |  |
|  | Uszkodzone lub wadliwie podłączone czujniki temperatury łożysk | Prawidłowo podłączyć lub wymienić czujnik |  |
|  | Brak przepływu wody chłodzącej przez obudowy łożysk | Sprawdzić i ewentualnie dokonać korekty otwarcia zaworów na wlocie i wylocie wody |  |
|  |  | Usunąć niesprawności układu podającego wodę chłodzącą |  |
|  |  | Udrożnić kanały wodne |  |
| Pomimo załączenia przełącznika wentylator nie pracuje | Brak obecności napięcia na zaciskach silnika elektrycznego spowodowane zadziałaniem zabezpieczenia nadprądowego lub przeciążeniowego | Wyeliminować przyczynę wyłączenia, załączyć zabezpieczenie i sprawdzić działanie wentylatora |  |
| Zbyt wysoka temperatura silnika elektrycznego | Uszkodzone mocowanie wentylatora silnika (wentylator nie obraca się) | Naprawić mocowanie lub wymienić wentylator |  |
|  | Zbyt ciężka praca układu napędowego wentylatora | Rozłączyć napęd przez rozłączenie sprzęgła a następnie sprawdzić poprawność pracy poszczególnych elementów |  |
|  | Zwarcie wewnętrzne w silniku elektrycznym | Przeprowadzić niezbędne pomiary elektryczne. Przeprowadzić czynności naprawcze silnika |  |
|  | Zbyt duża prędkość obrotowa wentylatora | Zwiększyć obciążenie wentylatora przez przymknięcie zasuwy na wlocie |  |
|  | Pokrywa tylna silnika elektrycznego zabrudzona | Przedmuchać sprężonym powietrzem |  |
| Zbyt wysoki poziom wibracji lub hałasu | Luźne obudowy łożysk | Dokręcić |  |
|  | Nieprawidłowa współosiowość łożysk napędu wentylatora | Skorygować ustawienie |  |
|  | Nieprawidłowa współosiowość między silnikiem a układem napędowym wentylatora |  |  |
|  | Brak smaru lub uszkodzone sprzęgło sprężyste | Nasmarować lub wymienić uszkodzony element |  |
|  | Uszkodzone łożyska lub obudowy łożysk | Wymienić zużyte elementy |  |
|  | Podstawa wentylatora wadliwie zamocowana do fundamentu | Zamontować poprawnie |  |
|  | Ciało obce we wnętrzu wentylatora lub na jego wirniku powodujące nieprawidłowe wyważenie | Usunąć z wnętrza wentylatora, wyczyścić wirnik, sprawdzić jego stan, zamocowanie i środkowanie |  |
|  | Zbyt duża prędkość obrotowa | Zwiększyć obciążenie wentylatora przez przymknięcie zasuwy na wlocie |  |
|  | Nieprawidłowy kierunek obrotów | Dokonać korekty podłączenia elektrycznego przy silniku elektrycznym i sprawdzić kierunek obrotów |  |

5.4. WYKAZ CZYNNOŚCI I CZASOKRES PRAC KONSERWACYJNYCH

| A | B |
| --- | --- |
| co tydzień | co pół roku |

| Element urządzenia | Rodzaj czynności | Rodzaj smaru/oleju | Czasookres |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B |  |
| Łożyska wentylatora | Uzupełnienie oleju |  | X |  | Uzupełnić stan również po stwierdzeniu wycieku oleju |
|  | Wymiana oleju |  |  | X | Obudowa łożyska powinna być wypełniona do poziomu czerwonej kropki szklanego wskaźnika |
| Sprzęgło elastyczne | Wymiana smaru | Smar do łożysk NLGI-2 |  | X | Uzupełnić również po stwierdzeniu wycieku |

Uwaga : wymianę smarów przeprowadzić w czasie postoju remontowego

5.5. WYKAZ PRODUCENTÓW SMARÓW DO SMAROWANIA ŁOŻYSK WENTYLATORÓW

| Rodzaj wentylatora | Producent | Nazwa smaru |
| --- | --- | --- |
| Wentylator - małe obciążenie | COC Gulf Shell Caltex | Smar COC-MP nr 2 Smar Gulf Crown nr 2 Smar Alvania nr 2 Smar wielofunkcyjny Marfak nr 2 |
| Wentylator - duże obciążenie | COC Gulf Shell Caltex | Smar COC-EP-L nr 2 Smar Crown EP nr 2 Smar Alvania EP nr 2 Smar Marfak EP nr 2 |
| Wentylator - termoodporny | COC Gulf Shell Caltex | Smar COC-HTP Smar przeznaczony do wysokiej temperatury Smar Darina EP nr 2 Smar Thermatex EP nr 2 |

Uwaga: Zaleca się, aby ten sam smar był stosowany podczas kolejnych wymian oleju. W tym celu należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy z branży smarów i olejów. Smary przedstawione w tabeli są stosowane w łożyskach standardowych i mają typowe zastosowania.

5.6. Czyszczenie łożysk

Łożyska wyjęte z wału powinny zostać umieszczone w odpowiednim pojemniku z czystym rozpuszczalnikiem, naftą lub ropą naftową i pozostawić, aby odmokły. W celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń należy kolejno obracać ręcznie każde łożysko.

Jeśli do czyszczenia stosowana jest nafta wszystkie czyszczone powierzchnie należy wytrzeć do sucha czystą szmatką. Stary smar musi zostać usunięty z obudowy łożyska. Rozpuszczalnik lub nafta może być używana do czyszczenia obudowy.
Następnie czyste łożysko powinno zostać zanurzone w lekkim oleju, aby usunąć rozpuszczalnik. Jeżeli łożysko nie będzie od razu ponownie montowane należy pokryć je smarem.
Łożyska mogą być również czyszczone bez konieczności wyjmowania ich z osłon poprzez przepłukiwanie ich lekkim rozpuszczalnikiem o temperaturze 82oC - 90 oC oraz powolne obracanie.

Roztwory używane do czyszczenia należy usunąć, a obudowę łożyska przepłukać gorącym lekkim olejem. Przed ponownym nasmarowaniem łożyska, należy je dokładnie osuszyć. 
Po oczyszczeniu łożyska i jego obudowy należy je zmontować i zalać odpowiednią ilością oleju.