
	[image: image1.jpg]



	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA 
w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103  *  85-817 BYDGOSZCZ  *  SKRYTKA POCZTOWA 604

	KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

Nr BDO 000024031
	ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes   Zarządu   -   mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu   -   mgr Maria Gierszewska

Członek Zarządu   -   mgr inż. Agnieszka Abrahamowicz

Członek Zarządu   -   mgr inż. Jakub Wysocki
	TELEFON:  52 586 06 00

FAX:  52 586 05 93

52 586 05 83

adres e -mail:  bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW:  http://www.mwik.bydgoszcz.pl
adres do doręczeń elektronicznych:
AE:PL-73557-56445-TWHVC-24


ZR-060/Rb/RZ/2025                                                                              Bydgoszcz, 19.03.2026
	


Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „Remont zbiornika wody na terenie Stacji wodociągowej „Czyżkówko”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawcę: 

1. Pytanie: Na zewnętrznych ścianach zbiornika, w miejscach pęcherzy z wodą, wskazanych w projekcie wykonawczym "W przypadku ściany zewnętrznej zaobserwowano odspojenie finalnej powłoki wodoszczelnej od wcześniej nałożonych warstw izolacji. Elastyczna membrana będąca ostatnią warstwą wykończeniową była w wielu miejscach pomarszczona i płatami odchodziła od podłoża (Fot.3,4,5). Bezpośrednią przyczyną złuszczeń były pęcherze, które wypełniała woda wylewa- jąca się na zewnątrz po nacięciu powłoki w miejscu jej odspojenia (Fot.6,7). Podobna sytuacja dotyczyła słupów żelbetowych znajdu- jących się w zbiorniku (Fot.8,9,10) oraz jego dna (Fot.11,12,13).” - podczas wizji lokalnej stwierdzono, że problem nie występuje w warstwie elastycznej membrany będącej ostatnią warstwą, lecz w warstwie szpachlówki pod warstwą elastyczną. Problem dotyczy bardzo znacznej części ścian zewnętrznych zbiornika. Pod i wokół pęcherzy warstwa szpachlówki jest głucha i wymaga naszym zdaniem usunięcia i ponownego nałożenia w celu wyrównania powierzchni ścian. Dodatkowy problem stanowi udzielenie gwarancji za wykonanie powłoki elastycznej w miejscach, w których na tą chwilę pęcherze nie występują. Istnieje bowiem ryzyko, że po nałożeniu nowej powłoki, istniejąca warstwa szpachlówki może się również odspoić w przyszłości, co nie będzie wynikiem działania wykonawcy. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o usunięcie i uzupełnienie luźnych i głuchych fragmentów szpachlówki oraz o informację jak Zamawiający zamierza rozwiązać potencjalny problem mogący wystąpić w przypadku odspojenia się istniejącej warstwy szpachlowej w przyszłości.

Odpowiedź: 
Patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt) I-VIII.
2. Pytanie: Podczas wizji lokalnej na podeście pośrednim schodów prowadzących na dno komory stwierdzono głuche i spękane fragmenty istniejących powłok mineralnych. Problem dotyczy znacznej części podestu. Prosimy o uwzględnienie konieczności skucia i odtworzenia głuchych elementów nadlewki na podeście z podaniem ilości i technologii naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyznaczenie dodatkowego term
Patrz modyfikacja treści SIWZ, pkt) I-VIII...raz przedłużenie terminu składnia ofert, patrz modyfikacja treści SIWZ pkt 1.  
                                                Modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.7 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. „Remont zbiornia wody na terenie stacji wodociągowej „Czyżkówko”:

I. W pkt. 3 SIWZ – Opisie Przedmiotu zamówienia, zmienia się pkt 3.2.1, który otrzymuje nowe brzmienie:

  „Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
                3.2.1. Zakres rzeczowy obejmuje: 
      a) remont wnętrza zbiornika nr 3 od ulicy Koronowskiej,
- mycie powierzchni sufitu 2 279,64 m2 wraz z naprawą ubytków, zabezpieczeniem antykorozyjnym, 
- usunięcie powłok wodoszczelnych, szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami PCC wraz z punktową iniekcją na ścianach, oraz odtworzeniem powłok 2 składnikowych elastyczną mikrozaprawą 
- usunięcie powłok wodoszczelnych poprzez mycie, wysokociśnieniowe /strumieniowo – ściernie, 
b) remont posadzki w komorze zasuw zbiornika nr 2 od ulicy Siedleckiej
- rozebranie posadzki – ściąganie płytek zaprawie cementowej, 
- frezowanie powierzchni po skuciu,

- wykucie bruzdy na odwodnienie liniowe, 

- montaż odwodnienia liniowego,
- iniekcja na styku ściana – dno,

- wyrównanie posadzki żywicą epoksydową,
- wykonanie spadków masą polimero – betonową,

- iniekcja na styku ściana – dno,

- wyrówanie posadzki żywicą epoksydową

- wykonanie spadków masą polimerowo-betonową

- wykonanie izolacji wodoszczelnej 

- uszczelnienie styków przez wklejenie taśmy wodoszczelnej 

- wykonanie warstwy bufurującej żywicą, gruntującej, żywicznej – wierzchniej,

- wykonanie posadzki epoksydowo – poliuretanowej,

- uszczelnienie styków kitem poliuretaniowym

- przygotowanie podłoża poprzez szlifowanie/piaskowanie,
- wykonanie spadków, reprofilacja powierzchni, warstw gruntowej, posadzki epoksydowo – poliuretanowej, warstwy żywicznej – wierzchniej,

- uszczelnienie styków kitem poliuretanowym
- skucie głuchej warstwy, zarysowanie szlichty i wykonanie nowej szlichty z        polimerobetonu na warstwie szczepnej”.
   II. W Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Wykazu Cen – w tabeli w Lp. I, „Zbiornik wody czystej nr 3 (poz. 1-8) zmienia się treść w poz. 3, która otrzymuje brzmienie:
	3
	ŚCIANY ZEW. I SŁUPY – usunięcie powłok wodoszczelnych, szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami PCC i odtworzenie powłok 2 składnikową, elastyczną mikrozaprawą
	m2
	1 106,31
	
	


III. W Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Wykazu Cen – w tabeli w Lp. II „Zbiornik wody czystej nr 2 (komora rurociągu) posadzka, schody i podest pośredni (poz. 9-19), po poz. 19 dodaje się poz. 20, która otrzymuje brzmienie:
	20
	SCHODY I PODEST POŚREDNI – skucie głuchej warstwy, zarysowanie szlichty i wykonanie nowej szlichty z polimerobetonu na warstwie szczepnej
	m2
	15,00
	
	


IV. W Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Wykazu Cen zmienia się treść trzech ostatnich poz., która otrzymuje brzmienie: 
	   OGÓŁEM POZ. 1÷ 20

                                                                                                                             (do przeniesienia do formularza oferty)
	

	PODATEK VAT __% dot. poz. 1÷ _20 

                                                                                                                            (do przeniesienia do formularza oferty)
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT

                                                                                                                           (do przeniesienia do formularza oferty) 
	


V. W Załączniku nr 8 do SIWZ – Wzorze UMOWY – zmienia się „§1 Przedmiot zamówienia”, który otrzymuje nowe brzmienie:
„§1 Przedmiot UMOWY 1. Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania zamówienie pn.: „Remont zbiornika wody na terenie Stacji wodociągowej „Czyżkówko” w zakresie i na warunkach określonych w UMOWIE oraz w:
1) dokumentacji projektowej, 

2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

3) ofercie Wykonawcy, na którą składają się:

a) Formularzu oferty, stanowiący załącznik nr 1 do UMOWY

b) Wykazie cen, stanowiący załącznik nr 2 do UMOWY”.
VI. Zmienia się treść dokumentu „1. Projekt wykonawczy”, o którym mowa w pkt. 1 Załącznika nr 9 do SIWZ – Wykaz dokumentów opisujących przedmiot zamówienia w folderze o nazwie „Dokumentacja”.

VII. Zmienia się treść dokumentu „3. Przedmiar robót”, o którym mowa w pkt. 3 Załącznika nr 9 do SIWZ – Wykaz dokumentów opisujących przedmiot zamówienia w folderze o nazwie „Dokumentacja”.

VIII. W pkt. 11 SIWZ zmieniają się pkt. 11.1 i 11.2, które otrzymują nowe brzmienie: 
„11.1 Ofertę należy złożyć w terminie do: 26.03.2026 godz. 1100, w siedzibie Zamawiającego, w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103, w Biurze Obsługi Klienta.

11.2 Otwarcie ofert nastąpi 26.03.2026 o godz. 1130, w siedzibie Zamawiającego 
w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103, w Biurze Obsługi Klienta.                                   
Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.
W załączeniu Zamawiający przekazuje jednolitą treść uwzględniającą wprowadzone modyfikacje:
- Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Wykazu Cen
- Projekt wykonawczy – w folderze „Aktualna Dokumentacja”
- Przedmiar robót - w folderze „Aktualna Dokumentacja”
                        Z poważaniem
                                                                                                           Członek Zarządu 









          mgr. inż. Jakub Wysocki
PAGE  

