Załącznik nr 2

Wymagania szczegółowe dla stacji pomiarowej z czujnikiem objętościowego natężenia przepływu

- Zakres dostaw

Wykonawca zapewni dostawę, montaż i uruchomienie stacji pomiarowych z czujnikiem objętościowego natężenia przepływu w istniejących studniach lub komorach kanalizacyjnych w lokalizacjach wskazanych w Tabeli nr 1 oraz na rysunkach (Załącznik nr 7).

TABELA nr 1. Lokalizacja stacji pomiarowych z czujnikiem objętościowego natężenia przepływu.

| Lp. | Obiekt | Lokalizacja | Nr działki | Nr obrębu | Własność działki | Gestor obiektu | Układ rejestracji danych | Układ transmisji danych | Zasilanie | Nr rysunku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studnia kanalizacyjna oznaczona symbolem BAZ5D | ul. Baczyńskiego | 78 | 202 | Gmina Bydgoszcz | MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. | Do wykonania | Do wykonania | akumulatorowe, do wykonania | Rys. 4 |
| 2 | Studnia kanalizacyjna oznaczona symbolem PLU2D | ul. Aleje Prezydenta Lecha Kaczyńskiego | 2 | 210 | Gmina Bydgoszcz | MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o. | Do wykonania | Do wykonania | akumulatorowe, do wykonania | Rys. 5 |
| 3 | Magazyn Zamawiającego - wyposażenie zapasowe | ul. Toruńska 103 |  |  |  |  | Do wykonania | Do wykonania | akumulatorowe, do wykonania |  |
| 4 | Magazyn Zamawiającego - wyposażenie zapasowe | ul. Toruńska 103 |  |  |  |  | Do wykonania | Do wykonania | akumulatorowe, do wykonania |  |

Do pomiaru parametrów objętościowego natężenia przepływu w kanałach grawitacyjnych należy zastosować urządzenia wykorzystujące metody bezkontaktowe przy użyciu czujnika prędkości oraz czujnika poziomu wypełnienia zabudowanych na wspólnym stelażu/konstrukcji wsporczej. Wszelkie konstrukcje wsporcze, elementy mocowania należy wykonać ze stali nierdzewnej o gatunku 316L.

Szczegółowy zakres dostaw:

- Kompletne stacje pomiarowe z czujnikiem objętościowego natężenia przepływu (4 szt.)

W skład pojedynczej stacji pomiarowej wchodzi:

- czujnik prędkości,

- czujnik poziomu wypełnienia,

- urządzenia do rejestracji i transmisji danych,

- obudowy,

- akumulator zewnętrzny,

- konstrukcje wsporcze,

- okablowanie,

- akcesoria montażowe,

- kable z wtyczkami, umożliwiające przeprowadzenie procesu konfigurowania czujników 
i rejestratorów danych,

- Komplet wyposażenia dodatkowego (1 kpl.)

W skład wyposażenia dodatkowego wchodzi:

- akumulator zewnętrzny (1 szt.),

- ładowarka dostosowana do rodzaju i parametrów dostarczonych akumulatorów zewnętrznych (1 szt.),

Ładowarkę należy wyposażyć w odpowiedni wtyk pasujący do gniazda obudowy akumulatora, aby umożliwić ładowanie akumulatora bez otwierania obudowy.

- zewnętrzny zasilacz sieciowy 24 VDC umożliwiający podłączenie stacji pomiarowej do zasilania sieciowego (2 szt.),

- dodatkowy akumulator zewnętrzny służący do zapewnienia podtrzymania pracy stacji pomiarowej przez minimum 72 godziny w momencie zaniku napięcia zasilającego - przy zasilaniu sieciowym (2 szt.)

Wyposażenie dodatkowe należy dostarczyć do magazynu Zamawiającego, znajdującego się pod adresem: ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz.

Szczegółowy zakres prac:

- prace przygotowawcze, zapoznanie się z miejscem i warunkami prowadzenia prac,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem prac,

- organizacja zaplecza technicznego, socjalnego,

- dobór urządzeń i wyposażenia,

- wykonanie dokumentacji technicznej,

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu wykonywanych prac,

- zapewnienie odpowiedniego sprzętu oraz narzędzi do wykonania prac,

- zapewnienie mediów niezbędnych do wykonania prac (np. energia elektryczna, woda),

- ewentualne przygotowanie studni lub komór kanalizacyjnych do prowadzenia prac (czyszczenie, odmulenie),

- montaż kompletnych stacji pomiarowych w studniach lub komorach kanalizacyjnych,

- uruchomienie stacji pomiarowych, wykonanie niezbędnej konfiguracji, kalibracji 
i parametryzacji urządzeń pomiarowych i rejestrujących,

- skonfigurowanie transmisji danych GSM do systemu gromadzenia danych pomiarowych,

- testy powykonawcze,

- uprzątnięcie oraz odtworzenie terenu po zakończeniu prac montażowych,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej powykonawczej,

- przeprowadzenie szkoleń,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Czujnik objętościowego natężenia przepływu

Wykonawca dostarczy czujniki objętościowego natężenia przepływu.

- Wymagania ogólne:

- Dostarczone urządzenia pomiarowe będą wykonywać pomiary poziomu wypełnienia i prędkości przepływu cieczy w studni lub komorze kanalizacyjnej.

- Pomiar musi być realizowany bezkontaktowo przez dwie sondy radarowe: do pomiaru poziomu wypełnienia oraz do pomiaru prędkości przepływu cieczy. Na podstawie obydwu pomiarów, kształtu kanału oraz współczynników kalibracji urządzenia, obliczane będzie objętościowe natężenie przepływu cieczy.

- Wymagania dla wejść i wyjść:

- Zakresy statusów i wartości mierzonych zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie rozruchu systemu.

- Wymagane parametry techniczne dla czujnika prędkości przepływu:

- Rodzaj czujnika: 		sonda radarowa

- Typ pomiaru: 			bezkontaktowy

- Zakres pomiaru: 		minimum 0,15 - 10 m/s

- Rozdzielczość pomiaru:	0,001 m/s

- Dokładność pomiaru: 		± 2%

- Interfejs wyjściowy:		wyjście cyfrowe

- Temperatura pracy: 		-20o C … +50o C

- klasa ochrony: 			IP68

- materiał obudowy:		tworzywo sztuczne lub stal nierdzewna 316L lub

aluminium anodowane, materiał odporny na działanie

czynników atmosferycznych w miejscu pracy,

- zasilanie:				zewnętrzne akumulatorowe, z możliwością

podłączenia do zasilania sieciowego 24VDC lub

230V 50Hz

- Wymagane przeznaczenie czujnika: do pomiaru prędkości powierzchniowej,

- Wymaganie zastosowania czujnika: dla wód deszczowych lub ścieków lub pomiarów strumienia, / rzeki.

- Możliwość montażu czujnika odchylonego od poziomu w regulowanym zakresie.

- Wymagany wewnętrzy sensor pochylenia czujnika prędkości, rejestrowanie i wysyłanie do systemu aktualnego pochylenia czujnika.

- Wymagane konfigurowanie czujnika za pomocą połączenia kablowego ze złączem USB oraz konfigurowanie zdalne przez połączenie GSM.

- Wymagana długość przewodów zasilająco-sterowniczych: 5 metrów.

- Wymagane parametry techniczne dla czujnika poziomu wypełnienia:

- rodzaj czujnika: 			sonda radarowa

- typ pomiaru: 			bezkontaktowy

- zakres pomiaru: 		minimum 0 - 8 m

- rozdzielczość pomiaru: 	1 mm

- dokładność pomiaru: 		± 5 mm

- kąt wiązki: 			nie większy niż 5o

- interfejs wyjściowy:		wyjście cyfrowe

- temperatura pracy: 		-20o C … +50o C

- klasa ochrony: 			IP68

- materiał obudowy:		tworzywo sztuczne lub stal nierdzewna 316L,

materiał odporny na działanie czynników

atmosferycznych w miejscu pracy,

- zasilanie:				zewnętrzne akumulatorowe, z możliwością

podłączenia do zasilania sieciowego 24VDC lub

230V 50Hz

- Wymagane przeznaczenie czujnika: do pomiaru poziomu cieczy / ścieków w zbiornikach lub pompowniach.

- Wymagane zastosowanie czujnika: w gospodarce wodno – ściekowej.

- Wymagane konfigurowanie czujnika za pomocą połączenia kablowego ze złączem USB oraz konfigurowanie zdalne przez połączenie GSM.

- Wymagana długość przewodów zasilająco-sterowniczych: 5 metrów.

- Urządzenia do rejestracji i transmisji danych

Wykonawca wyposaży czujniki objętościowego natężenia przepływu w rejestratory do pobierania na drodze cyfrowej wszystkich danych pomiarowych oraz obliczeniowych i statusowych 
z czujników z czasami wykonania pomiarów i wystąpienia zdarzeń:

- Wymagane jest rejestrowane danych pomiarowych i obliczeniowych zawartych 
w dokumentacji technicznej poszczególnych urządzeń pomiarowych,

- Wymagane jest rejestrowanie danych opisujące stan pracy czujników i rejestratora:

- informacji o stanie zasilania/ napięciu akumulatora,

- informacji o statusie pracy czujników,

- informacji o temperaturze wewnętrznej rejestratora,

- informacji o otwarciu włazu,

- Wymagane jest zastosowanie urządzeń telemetrycznych przesyłających wszystkie dane do systemu gromadzenia danych.

- Podstawowe wymagania dla dedykowanych układów do rejestracji danych z czujników objętościowego natężenia przepływu:

  - liczba oraz typ wejść musi umożliwiać odczyt sygnałów pomiarowych 
z dostarczanych czujników objętościowego natężenia przepływu, a także stanu czujnika otwarcia obudowy skrzynki,

  - częstotliwość zapisu danych – ustawiana w zakresie co najmniej od 1 minuty do 24 godzin,

  - częstotliwość przesyłania danych pomiarowych do systemu: ustawiana w zakresie od 1 minuty do 24 godzin,

  - zapewnienie zdalnej synchronizacji czasu z czasem UTC z dokładnością nie gorszą niż 60s,

  - zapewnienie rejestracji danych pomiarowych, stanów wejść i wyjść dwustanowych, oraz zmiany stanu pracy urządzeń z czasem wykonania pomiaru lub wystąpienia zdarzenia,

  - zapewnienie przesyłania zarejestrowanych danych do serwera danych ze stemplem czasowym,

  - zapewnienie przesyłania zarejestrowanych danych w formacie *.xlsx lub *.csv ,

  - zapewnienie przesyłania alarmu otwarcia włazu w formie wiadomości SMS na zdefiniowany numer telefonu w ciągu 5 sekund od chwili jego wystąpienia,

  - pamięć wewnętrzna rejestratora musi być wystarczająca do zapisu wszystkich, zbieranych danych o interwale 1 minuty przez okres minimum 1 miesiąca,

  - możliwość zdalnego definiowania stanów alarmowych dla parametrów pomiarowych,

  - modem GSM/GPRS/LTE (w razie potrzeby oddzielny),

  - protokoły transmisji: Modbus RTU (lub SDI-12),

  - antena GSM musi być zamontowana wewnątrz obudowy rejestratora,

  - zakres temperatur pracy rejestratora: -20oC … +50oC,

  - zakres wilgotności w czasie pracy: 0 … 100%,

  - obudowa wykonana z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej 316L,

  - klasa ochrony obudowy: minimum IP68,

  - wnętrze puszki przyłączeniowej wraz z elektroniką rejestratora zalane żelem elektroizolacyjnym,

  - wymagany slot karty SIM o klasie ochrony IP68, wewnątrz obudowy rejestratora; zapewniona możliwość wymiany karty SIM bez ingerencji w żel elektroizolacyjny,

  - wymagany port USB o klasie ochrony IP68, wewnątrz obudowy rejestratora; zapewniona możliwość podłączenia do portu USB bez ingerencji w żel elektroizolacyjny,

  - doprowadzenie kabli przez dławice kablowe o IP odpowiednim do IP obudowy,

  - zasilanie: zewnętrzne akumulatorowe, z możliwością podłączenia do zasilania sieciowego 24VDC lub 230V 50Hz.

- Wymagane buforowanie danych i sygnałów podczas przerw w łączności:

  - przez minimum 24 godziny przy wykonywaniu pomiarów co 1 min.,

  - po przywróceniu łączności dane muszą zostać automatyczne przesyłane i zapisane wraz z dokładnym czasem wykonania pomiaru w bazie danych systemu,

- Podstawowe założenia dla rejestracji danych o przepływie:

  - typowa rejestracja danych odbywać się będzie w następujący sposób:

- interwał pomiaru: 1 minuta.

- interwał przesyłania danych: 6 godzin.

  - komunikacja rejestratora z czujnikiem: cyfrowa,

  - jednostki pomiarowe poziomu: [m] i [cm];

  - jednostki pomiarowe prędkości: [m/s];

  - jednostki pomiarowe przepływu: [m3/h] i [dm3/s];

  - obsługa pomiaru prędkości przepływu w dwóch kierunkach tj. napływu i odpływu względem urządzenia

  - minimalny zestaw sygnałów pomiarowych obsługiwanych przez rejestrator:

- poziom wypełnienia,

- prędkość przepływu,

- przepływ chwilowy,

- status radaru prędkości,

- siła echa zwrotnego radaru poziomu,

- sygnał czujnika otwarcia obudowy skrzynki,

- napięcie akumulatora,

- temperatura wewnątrz rejestratora,

- czas wykonywania pomiaru,

- siła sygnału GSM,

- stan alarmowy.

  - podczas realizacji każdego pomiaru, w pierwszej kolejności urządzenie ma dokonywać pomiaru poziomu, a następnie pomiaru prędkości przepływu. Pomiar prędkości ma być realizowany z uwzględnieniem zmierzonego bezpośrednio wcześniej poziomu.

  - wymagana konfiguracja urządzenia w taki sposób, że w minucie, w której zaplanowana jest wysyłka danych, będzie ona realizowana bezpośrednio po dokonaniu pomiarów poziomu i przepływu w tej minucie, tak aby wartości pomiarowe z tej minuty zostały przesłane do systemu w tej sesji.

  - zapewniona możliwość definiowania alarmów SMS wysyłanych bezpośrednio 
z rejestratora dla następujących parametrów: poziom, prędkość, kąt położenia czujnika prędkości, napięcie akumulatora, otwarcie włazu.

- Akumulatory zewnętrzne

Wymagane jest aby dostarczone przez Wykonawcę urządzenia przystosowane były do zasilania akumulatorowego. Wykonawca dostarczy akumulatory zewnętrzne.

Podstawowe wymagania dla akumulatorów:

- Typ akumulatora: zewnętrzny

- Rodzaj akumulatora: AGM lub żelowy lub litowo - jonowy,

- Akumulator zewnętrzny musi być przystosowany do zabudowy w studni / komorze kanalizacyjnej,

- Obudowa akumulatora: wymagana,

- Klasa ochrony obudowy: IP68,

- Waga akumulatora wraz z obudową: nie więcej niż 20 kg,

- Pojemność: zapewniająca minimum 3 miesiące pracy akumulatora bez potrzeby jego wymiany lub ładowania (przy optymalnych ustawieniach urządzeń określonych przez producenta) dla pomiarów realizowanych raz na 1 minutę oraz wysyłaniu danych raz na 6 godzin.

- Czujnik prędkości, czujnik poziomu oraz urządzenia do rejestracji i transmisji danych, wchodzące w skład jednej stacji pomiarowej muszą być zasilane z jednego ładowalnego akumulatora, wspólnego dla wszystkich elementów stacji pomiarowej.

Podczas realizacji przedmiotu zamówienia, do czasu wykonania odbioru przez Zamawiającego, przechowywanie, ładowanie i wymiana akumulatorów w stacjach pomiarowych leży po stronie Wykonawcy, natomiast w okresie gwarancji po stronie Zamawiającego.

- Wymagania szczegółowe dla montażu

Stacje pomiarowe muszą mieć charakter przenośny. Wykonawca wykona i dostarczy odpowiednie konstrukcje wsporcze, akcesoria montażowe, materiały pomocnicze. Wykonawca dokona montażu i uruchomienia stacji pomiarowych z czujnikiem objętościowego natężenia przepływu w wskazanych lokalizacjach.

- Wymagania dla montażu:

- Czujniki należy montować tak, aby zapewnić pomiar w zakresie występujących prędkości i poziomów.

- Mocowanie czujnika prędkości musi umożliwiać regulację pochylenia czujnika.

- Sposób montażu czujnika musi uniemożliwiać jego drgania.

- Sposób montażu urządzeń powinien zapewnić możliwość łatwego demontażu 
i przeniesienia urządzeń w inne miejsce pomiarowe.

- Czujniki należy montować z dala od elementów mogących zaburzać pomiar.

- Wszelkie konstrukcje wsporcze i elementy mocowania należy wykonać ze stali nierdzewnej o gatunku 316L.

- Urządzenia do rejestracji i transmisji danych należy zawiesić pod pokrywą włazu studni / komory kanalizacyjnej.

- Zewnętrzny akumulator należy zawiesić pod pokrywą włazu studni / komory kanalizacyjnej.

- Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla personelu Zamawiającego:

- Szkolenie dla pracowników eksploatacyjnych,

- Szkolenie dla konfiguratorów.

  - Wymagania ogólne:

- Do przeprowadzenia szkoleń Wykonawca zapewni instruktora posiadającego stosowną wiedzę i umiejętności.

- Szkolenia będą prowadzone w języku polskim.

- Szkolenia zostaną przeprowadzone w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy 7:00 a 15:00, 
z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

- Szkolenie dziennie może trwać maksymalnie 7 godzin.

- Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić terminy szkoleń wspólnie 
z Zamawiającym.

- Wszelkie koszty szkoleń zostaną uwzględnione w kwocie Oferty.

- Wykonawca sporządzi protokoły z przeprowadzonych szkoleń.

  - Wymagania szczegółowe dla szkolenia dla pracowników eksploatacyjnych

| Typ szkolenia: | Szkolenia teoretyczne i praktyczne z montażu, demontażu i uruchomienia stacji pomiarowej z czujnikiem objętościowego natężenia przepływu |
| --- | --- |
| Miejsce prowadzenia szkolenia: | Siedziba Zamawiającego, teren miasta |
| Minimalny zakres szkolenia: | - Zasada działania, budowa, elementy składowe, montaż i demontaż urządzeń na placu; - Montaż urządzeń na stanowisku pomiarowym i uruchomienie. |
| Liczba uczestników szkolenia: | Nie więcej niż 10 osób |

  - Wymagania szczegółowe dla szkolenia dla konfiguratorów

| Typ szkolenia: | Szkolenia teoretyczne i praktyczne z konfiguracji stacji pomiarowej z czujnikiem objętościowego natężenia przepływu |
| --- | --- |
| Miejsce prowadzenia szkolenia: | Siedziba Zamawiającego |
| Minimalny zakres szkolenia: | - Konfigurowanie urządzeń pomiarowych. - Kalibracja urządzeń pomiarowych. - Konfigurowanie transmisji danych GSM do systemu gromadzenia danych. - Obsługa oprogramowania narzędziowego. |
| Liczba uczestników szkolenia: | Nie więcej niż 6 osób |