Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia ZAMIENNY

Nr sprawy: Z-067/U/RZ/2026

Zamówienie pn. „Obsługa serwisowa systemu emisji gazów odlotowych (CEMS) z ITPO”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Obsługa serwisowa systemu emisji gazów odlotowych (CEMS) z ITPO”

1. Przedmiot zamówienia

    - Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie przeglądów serwisowych systemu monitoringu gazów odlotowych firmy Environnement zainstalowanego na instalacji ITPO Oczyszczalni Ścieków Fordon w Bydgoszczy.

    - Opis pracy przedmiotu zamówienia:

- System CEMS (Continuous Emission Monitoring Systems) odgrywa kluczową rolę w monitorowaniu emisji spalin odlotowych z emitora ITPO

- Budowa i działanie systemów CEMS

- Systemy CEMS są złożonymi urządzeniami, które składają się z kilku podstawowych elementów. Pierwszym z nich jest próbnik, który pobiera próbki gazów emitowanych przez źródło emisji, np. komin przemysłowy. Następnie próbka jest transportowana do analizatora za pomocą rur lub przewodów. Analizator to urządzenie, które mierzy stężenie poszczególnych zanieczyszczeń w próbce gazu. Wyniki pomiarów są przesyłane do centralnego systemu kontroli i archiwizacji danych, który pozwala na monitorowanie emisji w czasie rzeczywistym oraz tworzenie raportów.

- Rodzaje analizatorów stosowanych w systemach CEMS

- W zależności od rodzaju mierzonych zanieczyszczeń stosowane są różne techniki pomiarowe i analizatory. Najpopularniejsze techniki to spektroskopia absorpcyjna, spektroskopia emisyjna oraz chromatografia gazowa. Wybór odpowiedniej techniki zależy od rodzaju mierzonych zanieczyszczeń, ich stężenia oraz wymagań prawnych dotyczących dokładności pomiarów.

- Systemy CEMS są niezbędnym narzędziem w walce z zanieczyszczeniem  powietrza. Dzięki nim możliwe jest monitorowanie emisji szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu, tlenki siarki, pyły czy metale ciężkie.

- Korzyści wynikające ze stosowania systemów CEMS

- Stosowanie systemów CEMS przynosi wiele korzyści zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla środowiska. Po pierwsze, umożliwiają one efektywną kontrolę emisji zanieczyszczeń, co prowadzi do zmniejszenia negatywnego wpływu przemysłu na środowisko. Po drugie, systemy te pozwalają na identyfikację problemów technicznych w procesach produkcyjnych, co może skutkować oszczędnościami energetycznymi i redukcją kosztów. Po trzecie, stosowanie systemów CEMS może przyczynić się do poprawy wizerunku przedsiębiorstwa jako odpowiedzialnego podmiotu dbającego o środowisko.

    - Zasada działania

W spalarni osadu ściekowego spaliny powstające podczas spalania zawierają pył, NOx, SO₂, HCl, metale ciężkie oraz dioksyny. Aby spełnić normy środowiskowe, przechodzą przez wielostopniowy system oczyszczania.

- Etapy działania:

- Dopalanie spalin – w temperaturze ok. 850–1100°C niszczone są związki  organiczne i dioksyny.

- Odzysk ciepła – spaliny oddają ciepło w kotle odzysknicowym (produkcja   pary/energii).

- Odpylanie – usuwanie pyłu w cyklonie i filtrze workowym lub elektrofiltrze.

- Neutralizacja gazów kwaśnych – wtrysk wapna lub płukanie w skruberze usuwa     SO₂, HCl, HF.

- Redukcja NOx – metoda SNCR lub SCR przekształca NOx w azot i parę wodną.

- Usuwanie metali ciężkich i dioksyn – węgiel aktywny adsorbuje toksyczne      związki.

- Monitoring emisji – ciągła kontrola parametrów zapewnia zgodność z normami.

- Efekt:

- spaliny opuszczające komin są oczyszczone i spełniają wymagania środowiskowe.

2. Ogólny Zakres prac:

- Wizyty przeglądowo-serwisowe 1 raz w miesiącu podczas pracy instalacji przez okres trwania umowy – 12 miesięcy.

2.1. Szczegółowy zakres prac:

Zakres przeglądu:

Analizator gazowy MIR9000

- wymiana filtra pyłowego sondy poboru gazu

- wymiana wkładu katalizatora NH3

- czyszczenie, kontrola ( w razie potrzeby wymiana) filtra ceramicznego układu osuszania próbki ( Hofi Box)

- czyszczenie, kontrola ( w razie potrzeby wymiana) filtrów pyłowych w analizatorze MIR9000.

- sprawdzenie parametrów ławy optycznej analizatora MIR9000

- sprawdzenie stabilności prędkości obrotowej (regulacja) koła korelacyjnego w analizatorze MIR9000

- sprawdzenie (regulacja) parametrów metrologicznych analizatora MIR9000

- sprawdzenie drożności linii poboru próbki.

- sprawdzenie i kalibracja analizatora MIR9000 gazami wzorcowymi , stanowiącymi wyposażenie systemu monitoringu.

Analizator sumy węglowodorów GRAPHITE 52M

- czyszczenie filtrów pyłowych analizatora

- sprawdzenie, regulacja przepływów próbki w analizatorze

- sprawdzenie, regulacja przepływu powietrza

- sprawdzenie i regulacja mieszaniny H2/He

- sprawdzenie i regulacja parametrów metrologicznych analizatora.

- sprawdzenie i kalibracja analizatora GRAPHITE 52M gazem wzorcowym, stanowiącym wyposażenie systemu monitoringu.

Analizator pyłu DURAG DR808

  - wymiana filtrów pyłowych dmuchawy

  - czyszczenie układu optycznego analizatora

  - sprawdzenie parametrów metrologicznych analizatora

  - sprawdzenie poprawności pracy analizatora

Baza danych

- wykonywanie kopii konfiguracji oraz historii danych

- sporządzanie cyklicznych raportów zgodnych z procedurą QAL

- wsparcie użytkownika w zakresie działania dedykowanego systemu CEMS

3. Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zorganizuje szkolenie z obsługi systemu dla pracowników Zamawiającego, tj. 4 osoby z nadzoru ITPO, 4 brygadzistów oraz 4 osoby z obsługi.

- Dostarczy comiesięczny raport z wizyty serwisowej zawierający wyniki badań, listę podjętych działań w tym wymienionych elementów zużywalnych (np.: filtry, uszczelki)

- Podjęcie działań na obiekcie  związanych z usuwaniem awarii – czas interwencji 24h,

- Podjęcie zdalnych działań związanych z usuwaniem awarii – niezwłocznie po zgłoszeniu, lecz nie później niż do 2 godzin od zgłoszenia,

- Zdalne wsparcie podczas pracy w warunkach normalnych jak i odbiegających od normy – podjęcie działań w przeciągu 3 godzin od zgłoszenia.

- Konsultacje telefoniczne w kwestii obsługi urządzeń, a także odpowiedniego ich ustawienia.

- Informowanie w formie raportu o jakiejkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu oraz koniecznych wymianach lub remontach urządzeń systemu.

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia MWiK w Bydgoszczy znajdującego się na terenie realizacji prac przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także do zapewnienia odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Każdorazowe przybycie Wykonawcy na teren zakładu należy potwierdzić pisemnie w sterowni u mistrza ITPO.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów i śmieci związanych z realizacją zadania oraz ich utylizacji we własnym zakresie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót w stanie nie gorszym niż zastał.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich pracach lub częściach koniecznych do wykonania remontu, a niewchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nieuwzględnionych w powyższym zakresie, zostaną one powierzone Wykonawcy na podstawie odrębnego zlecenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnienia technicznego konieczności ich wykonania, przy czym na etapie zawarcia umowy nie istniały przesłanki wskazujące na potrzebę ich realizacji.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zużyte lub uszkodzone elementy, które zostały wymienione w ramach realizowanego zakresu prac, nie później niż w dniu odbioru końcowego.

- Wykonawca dostarczy wszystkie części zamienne wymienione w wykazie cen nie później niż miesiąc po podpisaniu umowy.

- Oferta musi zawierać koszty elementów zużywających się  ( zgodnie z załącznikiem) zgodnie z zaleceniami producenta na rok pracy urządzeń. Oferta powinna uwzględniać całkowite koszty obsługi w tym dojazdów, robocizny, narzędzi, materiałów i pomiarów.

- Koszty ewentualnych napraw wykonywane będą w ramach gwarancji, pod warunkiem, że gwarancja producenta obowiązuje, w przypadku nieobowiązywania gwarancji koszty ewentualnych napraw będą odbywać się na podstawie odrębnego kosztorysu zaakceptowanego przez Zamawiającego.

- W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne zdalne  w oparciu o email, telefon, podgląd zdalny systemu – z wykorzystaniem transmisji zapewnionej przez zamawiającego przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

- Obsługa serwisowa instalacji, powinna być wykonywana 1 raz w miesiącu  kalendarzowym podczas stabilnej pracy instalacji, jednak w odstępach nie częstszych niż 20 dni, chyba że wystąpi taka potrzeba techniczna lub na wniosek zamawiającego

- Podczas planowanego postoju remontowego instalacji, na wniosek zamawiającego, częstotliwość przeglądów może ulec zmianie – zmniejszeniu.

4.  Zobowiązania zamawiającego:

- zapewnienie bezpiecznego łącza internetowego

- zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną.

5. Inne informacje

- Wykonawca dostarczy przed rozpoczęciem prac listy osób i pojazdów wjeżdżających, na czas prowadzenia prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby nadzorującej prace i udostępnienie jej danych kontaktowych.

- Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający wsparcie techniczne ze strony producenta aparatury Cems firmy Envea.

- Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający wsparcie techniczne ze strony producenta firmy Envea w zakresie wsparcia technicznego dla oprogramowania emisyjnego WEX.

- Zamawiający zawiadomi wykonawcę o terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem.