Załącznik nr 8 do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr 3 do UMOWY) – Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: ZR-033/D/RZ/2026

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Dostawa i montaż systemu monitoringu spalin na instalacji ITPO”

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Celem zadania jest dostawa i montaż kompletnego, zapasowego systemy monitoringu spalin, Continuous Emission Monitoring Systems, (CEMS) na Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów (ITPO) wraz z urządzeniami i aparaturą kontrolno-pomiarową, integracja dwóch systemów monitoringu na poziomie aparatury pomiarowej oraz systemu akwizycji i monitoringu, prace dostosowawcze, dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

System ciągłego monitoringu gazów odlotowych zainstalowany w Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków „FORDON” w Bydgoszczy, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 74a, został zainstalowany w 2010 roku. Od ponad 14 lat jest eksploatowany w trybie 24 godziny na dobę i wykazuje ślady zużycia. W roku 2024 został wymieniony analizator pyłów oraz tlenomierz.

Obecny system składa się z następujących urządzeń pomiarowych 
i oprogramowania

- ANALIZATOR GAZÓW Model: MIR 9000”.

- ANALIZATOR PYŁÓW Model: DR 808 Metoda pomiaru: rozpraszanie światła

- ANALIZATOR TOC (Całkowity węgiel organiczny) Model: Graphite 52M Metoda pomiaru: FID (Detektor płomieniowo jonizacyjny).

- URZADZENIA DO OBRÓBKI WSTĘPNEJ,

- SYSTEM MONITORUJACY (KOMPUTER PRZEMYSŁOWY DO ZBIERANIA DANYCH+ MONITOR+ OPROGRAMOWANIE WEX)

- URZADZENIA POMOCNICZE – UPS, sprężarka.

- CEL WDROŻENIA

Celem wdrożenia dodatkowego systemu monitoringu spalin, Continuous Emission Monitoring Systems (CEMS), jest zapewnienie redundancji w istniejącym systemie monitorowania emisji. Nowy system ma na celu automatyczne i ciągłe monitorowanie procesu spalania, gwarantując nieprzerwaną kontrolę nad emisjami spalin z ITPO, nawet w przypadku awarii jednego z dotychczasowych urządzeń. Implementacja dodatkowego CEMS pozwoli na zwiększenie niezawodności monitoringu emisji, zapewniając zgodność z normami środowiskowymi oraz poprawiając bezpieczeństwo i efektywność procesu.

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

- Wykonanie i uzgodnienie projektu wykonawczego dla systemu monitoringu. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy opracuje i przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy projekt wykonawczy systemu monitoringu spalin , uwzględniającego specyfikę istniejącej infrastruktury oraz wymagania normatywne i wymogi specyfikacji. Zatwierdzony projekt stanowi podstawę do wykonania zadania.

- Dostawa i instalacja kompletnego systemu monitoringu spalin (CEMS) 
na ITPO – Dostarczenie pełnej konfiguracji systemu CEMS, obejmującego wszystkie niezbędne urządzenia i komponenty, oraz jego instalację 
na terenie ITPO. Główne urządzenia: analizator gazów, pyłu, TOC, urządzenia do obróbki wstępnej, system monitorujący, urządzenia pomocnicze – szczegóły pkt. 8 OPZ.

- Dostarczenie certyfikatów QAL1 dla nowo zainstalowanych urządzeń – Zapewnienie niezbędnych certyfikatów jakości (QAL1) dla wszystkich nowo zainstalowanych urządzeń, zgodnie z wymaganiami normatywnymi.

- Montaż i podłączenie wszystkich urządzeń wewnątrz hali (na emitorze 
i w istniejącym kontenerze z obecnym systemem CEMS) zgodnie 
z zatwierdzonym projektem wykonawczym.

- Wykonanie niezbędnych: króćców, uchwytów, tras kablowych, dostosowanie istniejącej instalacji i podłączeń na emitorze i w kontenerze oraz połączeń transmisji danych – kiosk dyspozytornia i rozdzielnia RUZP. Wykonawca wykona nową linię komunikacyjną pomiędzy stacją operatorską w dyspozytorni, a kontenerem CEMS jako główną. Stare połączenie TCP/IP pozostaje jako rezerwa.

- Przeniesienie obecnej sprężarki klimatyzacji na ścianę pomieszczenia usuwania popiołów i dostarczenie klimatyzatora mobilnego wraz z osprzętem jako części zapasowej.

- Dostawa dodatkowej sprężarki bezolejowej o parametrach równoważnych lub wyższych do użytkowanej obecnie dla nowego systemu CEMS z montażem wewnątrz kontenera.

- Pełna integracja z istniejącym oprogramowaniem WEX – Integracja nowego systemu CEMS z istniejącym oprogramowaniem WEX, w tym automatyczne uzupełnianie bazy danych w przypadku awarii systemu podstawowego oraz wspólna wizualizacja stanu pracy CEMS dla obu zestawów: podstawowego i zapasowego (CEMS nr 1 i 2). Dostawa oprogramowania wraz z licencjami WEX Redundant oraz aktualizacja istniejącego oprogramowania Titularnego WEX CORE PACK/eSAM do najnowszej wersji.

- Instalacja dwóch komputerów klasy przemysłowej (jednostki redundantne) z licencjami oprogramowania WEX – Instalacja oprogramowania na komputerach klasy przemysłowej TITULAR i REDUNDANT, umożliwiającego automatyczne przejęcie zarządzania danymi w przypadku awarii głównego komputera oraz zapewniającego ciągłość generowania raportów emisyjnych.

- Dostawa i montaż komputera klasy przemysłowej do wizualizacji w pomieszczeniu dyspozytorni ITPO – Instalacja jednostki klasy przemysłowej w pomieszczeniu dyspozytorni ITPO, umożliwiającej wizualizację oraz monitorowanie stanu pracy obu systemów CEMS (Podstawowy/TITULAR i Zapasowy/REDUNDANT). Jednostkę wyposażyć w oprogramowanie do wyświetlania i zarządzania danymi, pozwalając operatorom na bieżące śledzenie parametrów emisji oraz szybką reakcję na nieprawidłowości. Parametry jednostki w pkt. IV OPZ.

- Dostawa i montaż 2 szt. nowych komputerów klasy przemysłowej (Jednostka Podstawowa i Zapasowa) – Dostawa dwóch jednostek klasy przemysłowej. Instalacja komputera głównego i zapasowego zapewniającego pełną ciągłość pracy systemu i replikację bazy danych w czasie rzeczywistym w przypadku awarii urządzenia głównego. Parametry jednostek w pkt. IV OPZ.

- Dostawa i montaż nowych 5 szt. UPS-ów – UPS do komputerów klasy przemysłowej i zasilaczy switchy 2 szt., UPS do analizatorów 2 szt., UPS do stacji operatorskiej 1 szt. Instalacja nowych UPS-ów dla istniejącego i nowego systemu CEMS, zapewniających ciągłość pracy systemów przez co najmniej 90 minut w przypadku awarii zasilania. Podtrzymaniu nie podlegają obwody typowo grzejne tj. linia grzania próbki, sonda próbki, katalizator oraz kompresor.

- Dostawa i montaż nowej stacji operatorskiej (osprzęt i konfiguracja) 1 kpl. – Kompletna instalacja stanowiska wizualizacji opartego na komputerze klasy przemysłowej, obejmująca niezbędne peryferia i oprogramowanie graficzne zgodne z systemem WEX. Parametry stacji w pkt. IV OPZ.

- Dostawa i montaż dodatkowego bloku elektrozaworów TIG – Instalacja elektrozaworów TIG, sterowanych z poziomu analizatora MIR9000e, umożliwiających przełączanie butli w sposób analogiczny do systemu podstawowego.

- Dostawa i montaż manometrów stykowych/dry contact sygnalizujących nastawiony min. poziom ilości gazu w butlach.

- Dostawa butli z wodorem oraz wykonanie układu do przełączania ręcznego butli – brak przerw w pomiarach na czas wymiany butli.

- Dostawa i montaż  systemu detekcji wodoru w kontenerze.

- Wykonanie niezbędnych pomiarów, kalibracji i testów poprawności pracy systemu – Przeprowadzenie pomiarów, kalibracji oraz testów systemu, 
w tym wymaganych badań typu QAL2 dla obu zestawów CEMS, zapewniających zgodność z wymaganiami technicznymi i normatywnymi.

- Archiwizacja oprogramowania i historii danych przed rozpoczęciem zmian – Przeprowadzenie pełnej archiwizacji danych oprogramowania oraz historii danych przed przystąpieniem do modyfikacji systemu.

- Uruchomienie nowego systemu i wykonanie testów funkcjonalnych – Przeprowadzenie uruchomienia nowego systemu CEMS oraz wykonanie testów funkcjonalnych, w celu zapewnienia jego prawidłowego działania.

- Szkolenia załogi – Przeprowadzenie dwóch jednodniowych szkoleń dla pracowników eksploatacji i nadzoru, w zakresie obsługi urządzeń nowego systemu CEMS.

- Diagnostyka CEMS oraz wizualizacja całego procesu – Przeprowadzenie diagnostyki nowego systemu CEMS oraz integracja wizualizacji całego procesu (w tym szafy sterowania) zarówno lokalnie, w dyspozytorni, jak i na komputerze emisyjnym.

- Opracowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej – Przygotowanie oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej, obejmującej wszystkie zmiany, testy i konfiguracje systemu.

- WARUNKI SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ZADANIA

- Wymagania sprzętowe (minimalne) dla urządzeń i aparatury transmisji i obróbki danych

  - Switche przemysłowe:

- Porty Ethernet 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) – RJ-45.

- Liczba portów: 8 portowy lub więcej w zależności od zastosowanych rozwiązań (rezerwa 4 porty dla każdego switcha).

- Zarządzanie i Diagnostyka: Obsługa protokołu SNMP v2/v3 oraz RMON do zdalnego monitorowania statusu portów i błędów transmisji w systemie WEX/SCADA.

- Zasilanie: redundantne (dualne wejścia) 12 – 48V DC.

- Ochrona przed odwrotną polaryzacją, przepięciem, przeciążeniem.

- Wyjście przekaźnikowe (np. awaria portu/zasilania)

- Certyfikat CE

- Obudowa przemysłowa - montaż na szynie DIN

- Konfiguracja: Switche pracujące w układzie redundantnym, wspierające szybką rekonfigurację sieci

  - Serwery:

Dostawa, montaż i konfiguracja 2 nowych komputerów klasy przemysłowej (IPC) z aplikacją emisyjną WEX, pracujących w układzie pełnej redundancji. Komputery w zabudowie przemysłowej Rack 19", zoptymalizowane pod kątem ograniczonej przestrzeni w istniejącym kontenerze:

  - Przemysłowa obudowa standardu Rack 19” o wysokości 4U (np. IPC-510MB), wyposażona w wydajny system chłodzenia przystosowany do pracy ciągłej 24/7 oraz frontowe filtry przeciwpyłowe.

  - Minimum 14-rdzeniowy procesor klasy Intel Core i5-14500 (architektura 6P+8E, 24MB Cache, taktowanie do 5.0 GHz) lub jednostka o parametrach nie gorszych.

  - Dedykowana płyta przemysłowa w standardzie ATX z chipsetem klasy Q670E (np. AIMB-788G2), zaprojektowana do stabilnej pracy pod stałym obciążeniem.

  - Wbudowany kontroler iBMC, umożliwiający pełny zdalny dostęp do poziomu BIOS, monitoring parametrów sprzętowych oraz zdalny restart jednostki.

  - Pamięć RAM: Minimum 64 GB DDR4 o specyfikacji przemysłowej (Industrial Grade), zapewniającej wysoką stabilność pracy bazy danych.

  - Pamięć masowa (system dyskowy):

    - Minimum 3 szt. dysków SSD klasy przemysłowej (np. seria SQFlash o rozszerzonej wytrzymałości) o pojemności 1 TB każdy.

    - Konfiguracja sprzętowa w bezpieczną macierz RAID 5, zapewniającą ciągłość pracy systemu oraz ochronę danych w przypadku awarii jednego z napędów.

    - Wymagana sprzętowa ochrona przed utratą danych przy nagłym zaniku zasilania (Power Fail Protection)

  - Komunikacja sieciowa (Redundancja LAN):

    - Min. 2 niezależne porty sieciowe w każdej jednostce (1x zintegrowany + 1x dedykowana karta PCIe min. 2.5 Gbps).

    - Konfiguracja kart w trybie NIC Teaming, umożliwiająca jednoczesne połączenie z dwoma niezależnymi switchami zarządzalnymi (eliminacja pojedynczego punktu awarii sieci).

  - Zasilanie: Przemysłowy zasilacz o mocy min. 500 W, dobrany pod kątem wysokiej sprawności energetycznej.

  - System operacyjny: Microsoft Windows 11 Professional 64-bit – licencja bezterminowa.

  - Mechanizm wysokiej dostępności: Redundancja realizowana na poziomie aplikacji emisyjnej (tryb Titular/Redundant) z automatyczną replikacją bazy danych w czasie rzeczywistym oraz automatycznym przejęciem funkcji zbierania danych w przypadku awarii jednej z jednostek.

  - Monitory (2 szt.):

- Tryb pracy: Przystosowane do pracy ciągłej 24/7/365 (matryca o podwyższonej żywotności, odporna na efekt utrwalania obrazu).

- Przekątna: Minimum 27 cali.

- Rozdzielczość: Natywna min. Full HD (1920x1080).

    - Jasność: Wysoka jasność w zakresie 300 – 500 cd/m², zapewniająca doskonałą czytelność nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach (kontenery, dyspozytornie).

    - Matryca: Typu IPS lub VA (szerokie kąty widzenia min. 178° w pionie i poziomie).

    - Złącza: Cyfrowe (HDMI / DisplayPort) kompatybilne z jednostkami IPC.

- Zestawy sterujące (2 kpl.):

    - Klawiatura i mysz: Modele przewodowe (USB), o wzmocnionej konstrukcji, przystosowane do intensywnej eksploatacji w warunkach przemysłowych.

  - Stacja operatorska:

Dostawa i konfiguracja 1 szt. stacji roboczej klasy przemysłowej (Industrial Workstation) przystosowanej do pracy ciągłej 24/7/365

- obudowa typ tower, konstrukcja przemysłowa o podwyższonej odporności mechanicznej i wydajnym systemie chłodzenia.

- Wydajny procesor min. 12-rdzeniowy (np. Intel Core i7-14700 lub odpowiednik klasy Xeon / Ryzen 7)

- Pamięć RAM: Minimum 32 GB DDR5 (standard przemysłowy), zapewniająca płynną obsługę wielu okien aplikacji emisyjnej i raportowej

- Pamięć masowa: Szybki dysk SSD NVMe min. 1 TB (o wysokim współczynniku TBW – wytrzymałości zapisu) dla błyskawicznego dostępu do danych i aplikacji

- Karta graficzna: Dedykowana karta graficzna (np. seria NVIDIA T-series lub RTX) zapewniająca płynną obsługę wizualizacji HMI wysokiej rozdzielczości.

- Interfejsy:

  - Min. 6x USB (w tym standard 3.2).

  - Min. 2x Ethernet (LAN) 1 Gbps / 2.5 Gbps (redundantne połączenie z siecią CEMS).

  - Wyjścia wideo: HDMI oraz DisplayPort (zgodne z monitorem)

- Monitor:

  - Tryb pracy: Profesjonalne panele przystosowane do pracy ciągłej 24/7/365 (matryca o podwyższonej żywotności, odporna na efekt utrwalania statycznego obrazu/wykresów).

  - Przekątna: Minimum 32 cale.

  - Rozdzielczość: Natywna min. Full HD (1920x1080).

  - Jasność: Wysoka jasność w zakresie 300 – 500 cd/m², gwarantująca doskonałą czytelność w warunkach silnego oświetlenia (kontener/dyspozytornia).

  - Matryca: Typu IPS lub VA (szerokie kąty widzenia min. 178° w pionie i poziomie).

  - Złącza: Cyfrowe (HDMI / DisplayPort) w standardzie kompatybilnym z dostarczonymi jednostkami IPC.

  - Montaż: Standard VESA (umożliwiający montaż na uchwytach ściennych lub biurkowych)

- Peryferia operatorskie:

  - Myszka: Przewodowa, optyczna, o regulowanej rozdzielczości do 4000 DPI.

  - Klawiatura: Przewodowa, z podświetleniem przycisków, o stopniu ochrony min. IP54 odporna na kurz i przypadkowe zalania.

- Oprogramowanie:

- System operacyjny: Microsoft Windows 11 Professional (licencja bezterminowa).

- Pakiet biurowy: Microsoft Office 2024 LTSC Standard/Proffesional - licencja wieczysta (dożywotnia), nie wymagająca okresowej weryfikacji integralności licencji przez sieć Internet.

- WEX klient

- Zakres pomiarów realizowanych przez modernizowany systemy CEMS:

- strumień objętości spalin

- temperatura spalin

- stężenie SO2

- stężenie NO

- stężenie NO2

- stężenie CO

- zawartość O2

- stężenie TOC/HCT

- stężenie pyłu

- zawartość H2O

- Temperatura w pomieszczeniu kontenera

- Przekroczenie H2 w kontenerze

- Kontrola switchy przemysłowych – sygnalizacja awarii

- Ilość gazów He/H2

- Ogólne wymagania dla zapasowego oprogramowania:

- pełna kompatybilność z obecnym oprogramowaniem WEX

- zgodne z EN14956: QAL1, EN14181: QAL2, QAL3,

- zgodne z ISO7168 i ISO8258,

- zgodne z Dyrektywami Europejskimi,

- pracujące w systemie operacyjnym Windows,

- zapewniające bezpieczeństwo i kompletność danych,

- oprogramowanie posiada legalna licencję i wsparcie programowe min. 5 lat.

- Techniczne wymagania dla oprogramowania:

- przejęcie dotychczasowej bazy danych oraz konfiguracji dotychczasowego systemu monitoringu emisji podczas instalacji oprogramowania,

- aktualne certyfikaty/licencje dla oprogramowania WEX,

- stały i bezpieczny dostęp do wszystkich danych,

- przechowywanie danych przez ponad 10 lat,

- przechowywanie danych surowych i walidowanych w tej samej bazie danych,

- automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa,

- automatyczne tworzenie archiwów wyników pomiarów,

- możliwość odtwarzania bazy danych z wcześniej wykonanego backupu,

- możliwość deklarowania w programie dowolnej ilości użytkowników (osób) z indywidualnie ustalanymi hasłami i dowolnie ustalanymi prawami dostępu do zasobów systemu (np. tylko generowanie raportów, tylko przeglądanie danych pomiarowych, prawo do zmiany konfiguracji urządzeń pomiarowych, prawo do wykonywania walidacji danych itd.),

- Dostawca dostarczy jedną stację operatorską (roboczą) i wykorzysta obecną licencję WEX.

- rejestrowanie przez system wszystkich działań użytkowników,

- rejestracja wszystkich zdarzeń i informacji technicznych,

- raportowanie pracy systemu,

- rejestracja czasu pracy instalacji w warunkach normalnych (WN) 
i odbiegających od normalnych (WON) i w przypadku zatrzymania instalacji STOP,

- system powinien prowadzić bazę danych, której oprogramowanie jest dostarczane przez znanego na świecie producenta np. Oracle,

- system musi być systemem otwartym, dającym użytkownikowi możliwość wprowadzania do systemu w dowolnej chwili nowych urządzeń pomiarowych dostarczających dowolnych parametrów pomiarowych,

- możliwość akwizycji dowolnych danych pomiarowych z dowolnych urządzeń (podłączonych poprzez RS232/RS422, Ethernet, wejścia analogowe) 
i dostarczonych przez dowolnych producentów,

- akwizycja danych pochodzących z dowolnych źródeł: emisji, imisji, czujników meteorologicznych, danych procesowych,

- zapewnienie zdalnej konfiguracja i kontroli urządzeń pomiarowych (systemów akwizycji, analizatorów, systemów komunikacyjnych). Zdalny dostęp zapewnia Zamawiający.

- oprogramowanie musi zapewniać obsługę kontroli jakości danych: walidację i kontrolę dostępności danych,

- oprogramowanie musi ostrzegać o np. uszkodzeniach analizatorów, przekroczeniach dopuszczalnych progów itd.,

- oprogramowanie musi mieć możliwość obsługi QAL2 oraz QAL3 (CUSUM, EWMA, Shewart),

- oprogramowanie musi umożliwiać komunikację z DCS za pośrednictwem protokołów takich jak Modbus lub OPC.

- oprogramowanie musi obsługiwać różne statusy dotyczące urządzeń pomiarowych:

  - Ważne,

  - ZERO,

  - SPAN (kalibracja),

  - oszacowanie,

  - skorygowanie,

  - uszkodzenie,

  - obsługa techniczna,

  - dryft,

  - awaria,

  - unieważnione,

  - brak danych,

  - ostrzeżenie,

  - nieprawidłowość,

  - STOP,

  - zastępuje,

  - poza zakresem,

  - poza obszarem.

- oprogramowanie wymaga polski interfejs użytkownika,

- możliwość wprowadzania formuł przeliczeniowych dla parametrów wymagających złożonych operacji matematycznych,

- możliwość eksportu raportów i danych w różnych formatach – np. Excel, HTML, PDF, CSV,

- oprogramowanie powinno dawać możliwość dostępu do wartości chwilowych 
(np. 10-sekundowych) z wcześniej wykonanych pomiarów,

- oprogramowanie powinno posiadać certyfikat wydany przez uznaną instytucję o zasięgu międzynarodowym, zajmującą się certyfikacją rozwiązań związanych z emisją - np. MCERTS, TUV

- Graficzne wymagania oprogramowania

- wyświetlanie wyników emisji również na ekranie operacyjnym (tak jak dotychczas),

- wyświetlanie wyników wartości chwilowych i średnich oraz wartości progowych,

- możliwość drukowania wyników,

- wyświetlanie statusu urządzeń,

- graficzna prezentacja danych w rzeczywistym czasie,

- wyświetlanie alarmów dla danych,

- możliwość tworzenia raportów zgodnych z procedurami sprawozdawczości, 
a w szczególności z wymogami WIOŚ,

- możliwość drukowania raportów,

- wyświetlanie wyników emisji na jednym ekranie operacyjnym dla dwóch systemów jednocześnie, z informacją o statusie pracy poszczególnych analizatorów.

- Pozostałe wymagania systemu zapasowego

- automatyczna procedura o generowanie raportów QAL3 PN-EN14181

- automatyczna analiza i kontrola wyników kalibracji.

- stacja robocza musi udostępniać w postaci tekstowej i graficznej dane takie jak:

- wartości chwilowe,

- bieżące średnie (np. 10-min, 30-min) ,

- poprzednie średnie (np. 10-min, 30-min),

- średnie w postaci wartości kroczących,

- bieżącą wartość 24h,

- wartość 24h jako wartość krocząca,

- wartość 24h dla poprzedniej doby,

- bieżącą wartość 48h,

- wartość 48h jako wartość krocząca,

- aktualne przekroczenia limitów 10/30 min,

- roczne przekroczenia,

- ilość przekroczeń w roku wartości 24h,

- oprogramowanie to musi mieć możliwość alarmowania w przypadku przekroczeń.

- Wymagania dla elementów będących przedmiotem dostawy

- Pobieranie próbki gazu (SO2, NO, NO2, CO, O2):

- wysokotemperaturowa sonda poboru próbki o długości 0,7m, wyposażona w filtr wstępny pyłowy T max 550oC,

- linia podgrzewana do transportowania próbki do analizatora – założono 40m

- pomiar temperatury spalin,

- pomiar prędkości spalin,

- pomiar strumienia objętości,

- pomiar ciśnienia w emitorze,

- uwzględniono „skrzynkę” kondycjonującą przy sondzie, w razie potrzeby czyszczenia, demontażu sondy można w prosty sposób odseparować sondę od linii grzanej,

- osuszacz wewnątrz skrzynki,

- katalizator „ scrubber NH3 „ ,

- zestaw elektrozaworów kalibracyjnych TIG,

Pobieranie próbki gazu

- sonda gazowa,

- scrubber NH3 ,

- szafa/skrzynka kondycjonująca SEC BOX wraz elektrozaworami, przetwornikami ( pomiar temperatury spalin, prędkości spalin, ciśnienia statycznego w emitorze),

- zestaw TIG – blok elektrozaworów do montażu w kontenerze wraz z blokiem elektroniki, umożliwia sterowanie zaworami z poziomu analizatora,

- Wieloparametrowy analizator gazu

- metoda pomiaru NDIR-GFC,

- analizator MIR 9000 (pomiar SO2, NO, NO2, CO, O2, H2O),

- wbudowana cela pomiarowa do pomiaru O2. produkcja ENVEA - pomiar tlenu realizowany przez celę cyrkonową,

- obsługa transmisji ethernet TCP/IP,

- karta wyjść analogowych 16 kanałów,

- moduł oczyszczania CO/HC.

- Analizator sumy węglowodorów HCT/TOC,

- model Graphite 52M - produkcja ENVEA, wraz z własną linią grzania o długości 40m, Analogiczny do dotychczas użytkowanego, taki sam sposób montażu.

- Pyłomierz

Pyłomierz optyczny - DURAG DR 808 lub równoważny firmy ENVEA S.A. o nie gorszych parametrach niż DURAG DR 808.

- Zbieranie danych :

- Dedykowane komputery  przemysłowe jako serwery wraz z certyfikowanym oprogramowaniem WEX do rejestracji, raportowania danych z emisji,

- rekonfiguracja oprogramowania WEX w sposób umożliwiający zsynchronizowanie dwóch systemów: Podstawowy oraz Zapasowy,

- jedno, wspólne zarządzanie stanem i statusami dwóch zestawów poprzez jedno okno wizualizacji na PC, (konfiguracja wizualizacji w cenie)

- automatyczne przejęcie pracy przez zestaw Zapasowy w przypadku awarii zestawu Podstawowego,

- możliwe „ręczne’ przełączanie między Zestawami po decyzji operatora ITPO,

- automatyczne uzupełnianie bazy danych Oracle między zestawami 
w przypadku awarii jednego z nich,

- automatyczne uzupełnianie danych do raportów emisyjnych w przypadku awarii, przełączania się Zestawów,

- oprogramowanie WEX z certyfikatem dla software emisyjnego, potwierdzenie spełniania wymagań: „Oprogramowanie spełnia wymagania dla systemów raportujących Ciągły Monitoring Emisji. WEX spełnia Przemysłową Dyrektywę Emisyjną 2010/75/EU i jest przygotowany 
do spełnienia wymagań dla standardu EN 17255.”,

- zapasowy serwer bazodanowy na komputerze przemysłowym z oprogramowaniem WEX z automatycznym przejęciem pracy zamiast serwera podstawowego i automatyczna replikacją danych pomiarowych.

- Uruchomienie

- Wykonanie niezbędnych pomiarów, kalibracyjne i testów poprawności pracy zamontowanego systemu w tym wykonanie na koszt Dostawcy wymaganych badań typu QAL2 (po odbiorze na ruchu instalacji) dla obu systemów.

- WYMAGANIA POZOSTAŁE i INNE

- Zapotrzebowanie na miejsce: Instalacja aparatury w istniejącym kontenerze pomiarowym i kominie oraz wykonanie niezbędnych modyfikacji, układanie sieci transmisji danych, zasilania urządzeń, połączeń pomiędzy czujnikami,
a urządzeniami analitycznymi wykona Wykonawca.

- Po stronie Inwestora: przygotowanie energie elektrycznej w kontenerze pomiarowym, doprowadzona instalacja 3 fazowa, zapotrzebowanie na system pomiarowy ok. 10kW.

- Wykonawca wykona pracę elektryczne wewnątrz kontenera obejmujące  w szczególności:

- analizę istniejącej infrastruktury zasilającej,

- dobór zabezpieczeń oraz aparatury elektrycznej,

- opracowanie schematów jedno- i wielokreskowych,

- rozbudowa aparatury zabezpieczeniowej i łączeniowej,

- wykonanie niezbędnych prac montażowych i pomiarowych

- integrację z istniejącą infrastrukturą elektryczną i sterowniczą,

- zapewnienie zasilania podstawowego i rezerwowego,

- wykonanie testów funkcjonalnych oraz uruchomienie systemu.

- wykonanie pomiarów końcowych, prób eksploatacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca wykona instalację transmisji danych do dyspozytorni - podłączenie stacji operatorskiej. Protokół transmisji Modbus TCP/IP, wg propozycji załącznik nr1.

- Wymagania dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Przewody i kable układane na hali ITPO zgodnie z normami: PN-EN 50575:2015 – CPR, PN-EN 60754 / 61034

- Gwarancja min. 24 miesiące.