| Załącznik nr 5 do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr 3 do UMOWY) | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |

Nr sprawy: Z-098/U/RZ/2026

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Remont pompy na Oczyszczalni ścieków Fordon”

1. Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie remontu pompy osadu zagęszczonego nadmiernego o numerze 25121, na terenie Oczyszczalni Ścieków Fordon ul. Gen. T. Bora Komorowskiego 74a w Bydgoszczy. W zakres zadania wchodzi demontaż pompy, przewiezienie do serwisu, remont pompy, przywiezienie na Oczyszczalnię, montaż i uruchomienie.

- Opis stanu obecnego:

Remontowana pompa znajduje się w Budynku Wielofunkcyjnym nr 25 na terenie Oczyszczalni Ścieków Fordon w Bydgoszczy. Obecnie w układzie przepompowni osadu pracują dwie pompy.

- Opis pracy przedmiotu zamówienia:

Remontowana pompa GETEC-Bloc N150-100 1/GS S/N:9971555020/000100 001 o numerze technologicznym 25121 jest pompą w układzie pompowania osadu ze zbiornika czerpalnego nowych zagęszczarek nr 3 i 4 do Wydzielonych Komór Fermentacyjnych zamkniętych nr 3 i 4.

2. Ogólny Zakres prac

- Demontaż pompy 25121 ze stanowiska pracy

- Remont warsztatowy pompy 25121

- Montaż pompy 25121 na stanowisku pracy

2.1. Szczegółowy zakres prac:

- Demontaż pompy ze stanowiska pracy

- Transport do miejsca remontu warsztatowego

Zakres remontu warsztatowego będzie polegać na:

- serwisie i wymianie kompletu łożysk silnika - 1 kpl.

- wymianie uszczelnienia mechanicznego

- wymianie pozostałych uszczelnień, oringów, simeringów, pierścieni zabezpieczających - 1 kpl.

- wymianie wału pompy z kompletem 2 przegubów

- wymianie rotora i statora

- wymianie przekładni napędowej

- wymianie śrub, podkładek i wpustów - 1 kpl.

- demontaż, montaż i uruchomienie na stanowisku pracy

- przekazanie kompletu wymienionych części

- sporządzenie raportu z remontu urządzenia z udokumentowaniem pochodzenia części - oryginalne części producenta

- Transport pompy po remoncie na Oczyszczalnię

- Montaż, osiowanie i uruchomienie na stanowisku pracy

- Przekazanie kompletu wymienionych części

- Sporządzenie raportu z remontu urządzenia z udokumentowaniem pochodzenia części  - wymagane oryginalne części producenta

- Opracowanie raportu końcowego, który powinien zawierać:

- pomiary drgań,

- ocena stanu technicznego przedmiotu zamówienia,

- dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonego remontu

- udokumentowaniem pochodzenia części – wymagane oryginalne części producenta

- zalecenia odnośnie dalszej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

3. Obowiązki Wykonawcy:

- wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia MWiK w Bydgoszczy znajdującego się na terenie realizacji prac przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także do zapewnienia odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- każdorazowe przybycie Wykonawcy na teren zakładu należy potwierdzić pisemnie w sterowni u mistrza OŚF.

- w czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów i śmieci związanych z realizacją zadania oraz ich utylizacji we własnym zakresie.

- po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót w stanie nie gorszym niż zastał.

- wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich pracach lub częściach koniecznych do wykonania remontu, a niewchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

- w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nieuwzględnionych w powyższym zakresie, mogą one zostać powierzone Wykonawcy na podstawie odrębnego zlecenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnienia technicznego konieczności ich wykonania, przy czym na etapie zawarcia umowy nie istniały przesłanki wskazujące na potrzebę ich realizacji.

- w przypadku stwierdzenia, że stan techniczny urządzeń lub podzespołów nie kwalifikuje ich do remontu z uwagi na nadmierne zużycie bądź brak dostępności części zamiennych na rynku, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń lub podzespołów zastępczych o funkcjonalności równoważnej z oryginalnymi.

- wykonawca przeprowadzi prace związane z przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 6.00 -18.00.

- wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zużyte lub uszkodzone elementy, które zostały wymienione w ramach realizowanego zakresu prac, nie później niż w dniu odbioru końcowego.

- jeżeli stan techniczny danego elementu lub urządzenia uniemożliwia jego skuteczną naprawę albo koszt naprawy przekroczy 60% wartości nowego elementu/urządzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz cen nowych, równoważnych elementów lub urządzeń możliwych do zastosowania.

4.  Zobowiązania zamawiającego:

Zamawiający udostępni: przyłącze elektryczne 230/400V w celu dostarczenia energii elektrycznej, myjkę ciśnieniową, wózek widłowy o udźwigu 3,5 tony i długości wideł L=1,2m.

Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną.

5. Gwarancje:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną pracę oraz zastosowane części na okres 12 miesięcy, liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru końcowego. W tym okresie Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych i prawnych powstałych z przyczyn tkwiących w wykonanych pracach lub dostarczonych częściach. Gwarancja obejmuje również koszty robocizny, materiałów oraz dojazdu niezbędnych do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Planowany termin wykonania prac, podpisanie protokołu odbioru – 30.09.2026

7. Inne informacje

Wykonawca dostarczy przed rozpoczęciem prac listy osób i pojazdów wjeżdżających, na czas prowadzenia prac.

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby nadzorującej prace i udostępnienie jej danych kontaktowych.

Zamawiający zawiadomi wykonawcę o terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem.