Załącznik nr 8 do SWIZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr 3 do UMOWY) – Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: ZR- 022/D/RZ/2026

Zamówienie pn. „Remont układu napowietrzania reaktora biologicznego nr 3 na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków”.

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Remont układu napowietrzania reaktora biologicznego nr 3 na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków”

- Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji napowietrzania polegający 
na dostawie i wymianie 1100 szt. membran napowietrzających wraz z 2200 szt. opasek zaciskowych oraz 550 szt. podzespołów (uszczelki, elementy mocujące) dla 550 szt. korpusów dyfuzorów rurowych Typu O2 Okonom Magnum 2000, eksploatowanych w komorach Nr: IV, V i VII w ciągu technologicznym - reaktor nr 3 na Biologicznej Oczyszczalni ścieków „Fordon” w Bydgoszczy przy 
ul. Gen T. Bora-Komorowskiego 74a.

  - Opis pracy przedmiotu zamówienia:

Praca instalacji napowietrzania polega na dostarczeniu wymaganej ilości powietrza do komór reaktora biologicznego nr 3 w celu zapewnienia wymaganej ilości tlenu rozpuszczonego w ścierkach przepływających przez komory reaktora. W komorach IV oraz V zachodzą procesy nitryfikacji, natomiast w komorze nr VII przedmuch ścieków.

  - Zasada działania

Dyfuzory membranowe są zamontowane na dnie poszczególnych komór IV, V, VII. Dmuchawy powietrza wtłaczają powietrze pod ciśnieniem około 530 mbar 
w instalację napowietrzania i za pomocą systemu rurociągów powietrza dostarczają je do poszczególnych dyfuzorów. W wyniku przejścia powietrza przez membranę dyfuzora następuje wytworzenie drobnych pęcherzyków powietrza i ich bardzo dobre wymieszanie ze ściekiem. Aby proces napowietrzania zachodził w wymaganym stopniu bardzo ważny jest stan techniczny membran. W trakcie użytkowania, membrany stopniowo tracą swoje właściwości tzn. ulegają rozciągnięciu, pęknięciom, zanieczyszczeniu co stopniowo pogarsza ich wydajność. Obecnie zamontowane dyfuzory pracują od 2016 roku (bez remontu).

- Ogólny Zakres prac

Wymiana membran napowietrzających dyfuzorów napowietrzających w reaktorze biologicznym nr 3 w komorach nr IV, V, VII.

- Szczegółowy zakres prac (po stronie Wykonawcy)

- Dokładne wymycie rusztów napowietrzających przed demontażem starych membran wraz z usunięciem z dna komory osadów z mycia.

- Demontaż wszystkich starych membran, opasek zaciskowych oraz podzespołów dla korpusów dyfuzorów w komorach VI, V, VII.

- Dostawę i wymianę w reaktorze nr 3 - 1100 szt. membran (2szt. membran na 1 korpus dyfuzora), 2200 szt. opasek zaciskowych i 550 szt. podzespołów (uszczelki, elementy mocujące) dla 550 szt. korpusów dyfuzorów membranowych – rurowych Typu O2 Okonom Magnum 2000 w trzech komorach IV- 270 szt. V- 190 szt. i VII - 90 szt. korpusów.

- Dostawę 20 szt., korpusów dyfuzorów napowietrzających i ich wymianę na wypadek ich uszkodzenia w trakcie demontażu lub przy ponownym montażu (średnica kolektorów rozprowadzających powietrze 80x80x2mm (komora V 
i VII) i 100 x 100 x 2 mm (komora IV).

- Dostawę 20 zestawów łączników śrubowych w wykonaniu ze stali nierdzewnej w gatunku A2 (1.4301 wg DIN <=> AISI 304) wraz z kompletem nakrętek i podkładek do eksploatowanych w komorach tlenowych dyfuzorów i ich wymianę na wypadek ich uszkodzenia w trakcie demontażu lub przy ponownym montażu.

- Po zakończeniu montażu zostaną wykonane 3 próby szczelności przy załączonych dmuchawach powietrza HV Turbo max. obciążenie jednego dyfuzora to 12 m3 N/mh:

- Pierwsza po zalaniu kolektorów rozprowadzających powietrze 
(z pierwszym uszczelnieniem dyfuzora-dolnym) ~ poziom wody ok 15 cm od dna celem kontroli szczelności mocowania dyfuzora do kolektorów rozprowadzających,

- Druga próba wykonana będzie po zalaniu rusztu napowietrzającego- poziom wody ok 3 cm nad dyfuzorami celem kontroli opasek mocujących membrany oraz górnej uszczelki dyfuzora,

- Trzecia próba będzie wykonana po zalaniu rusztu napowietrzającego warstwą wody- poziom ok 30 cm nad rusztem napowietrzającym celem kontroli prawidłowego otwarcia membran i napowietrzaniu na całej długości,

- Opracowanie raportu końcowego zawierającego ocenę stanu technicznego poszczególnych elementów instalacji urządzeń (w tym dokumentacja zdjęciowe przed i po), wyniki prób oraz zalecenia odnośnie dalszej eksploatacji.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca odpowiada za uszkodzenia części instalacji (np.: korpusów dyfuzorów) powstałe podczas prowadzonych prac (demontażu lub montażu).

- Wykonawca dokona utylizacji starych membran i innych zdemontowanych podzespołów na koszt własny.

- Powiadomi Zamawiającego z 4 tygodniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczęcia prac celem umożliwienia opróżnienia komór przez Zamawiającego.

- Przed rozpoczęciem robót przekaże Zamawiającemu listę osób którzy będą realizować powierzone zadanie oraz wykaz samochodów wraz z numerami rejestracyjnymi.

- Zamawiający nie zapewnia żadnego sprzętu do wykonania zadania typu drabiny, węże, myjki ciśnieniowe, przedłużacze itp. Jest to obowiązek wykonawcy i jest to w jego gestii, aby należycie wykonać powierzone zadanie.

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia Miejskich Wodociągów 
i Kanalizacji w Bydgoszczy – spółka z o.o. w Bydgoszczy znajdującego się na terenie realizacji prac przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także 
do zapewnienia odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Każdorazowe przybycie Wykonawcy na teren zakładu należy potwierdzić pisemnie w dyspozytorni u mistrza Oczyszczalni ścieków „Fordon”.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów i śmieci związanych z realizacją zadania oraz ich utylizacji we własnym zakresie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace i przekazania go Zamawiającemu 
w terminie ustalonym na odbiór robót w stanie nie gorszym niż zastał.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich pracach lub częściach koniecznych do wykonania remontu, a niewchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nieuwzględnionych w powyższym zakresie, zostaną one powierzone Wykonawcy na podstawie odrębnego zlecenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnienia technicznego konieczności ich wykonania, przy czym na etapie zawarcia umowy nie istniały przesłanki wskazujące na potrzebę ich realizacji.

- Wykonawca przeprowadzi prace związane z przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 6.00 -18.00.

- Zobowiązania zamawiającego:

- Zamawiający zobowiązuje się do opróżnienia komór tlenowych IV, V i VII ciągu technologicznym nr 3 ze ścieków i osadu czynnego oraz wstępnego umycia eksploatowanych obecnie w poszczególnych zbiornikach dyfuzorów membranowych-rurowych.

- Zamawiający zapewnia dostęp do ujęcia wody w hydrancie zewnętrznym znajdującym się przy reaktorze biologicznym nr 3.

- Zamawiający zapewnia dostęp do źródła energii elektrycznej 230/400 V.

- Zamawiający nie zapewnia dostępu do pomieszczeń socjalnych i sanitarnych.

- Powiadomi wykonawcę o terminie przekazania placu prac (po opróżnieniu komór).

- Po zakończeniu montażu dokona odbioru przedmiotu zamówienia stosownym protokołem.

- Gwarancje:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną pracę oraz zastosowane części na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, liczone od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. W tym okresie Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych i prawnych powstałych z przyczyn tkwiących w wykonanych pracach lub dostarczonych częściach. Gwarancja obejmuje również koszty robocizny, materiałów oraz dojazdu niezbędnych do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych. Termin na usuniecie wady nie może być dłuższy niż 5 dni od daty powiadomienia dostawcy.

- Inne informacje

- Wykonawca dostarczy przed rozpoczęciem prac listy osób i pojazdów wjeżdżających, na czas prowadzenia prac

- Wykonawca dostarczy wykaz aktualnych badań lekarskich i posiadanych potrzebnych uprawnień pracowników do wykonania przedmiotowej pracy

- Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby nadzorującej prace 
i udostępnienie jej danych kontaktowych.

- Załączniki

- Załącznik nr 1 - Specyfikacja materiałowa.

- Charakterystyka membran 1100 szt.:

- Długość całkowita	 				- 1060 mm,

- Długość czynna - 1000 mm,

- Średnica wewnętrzna - Ø 64-66 mm,

- Grubość ściank - ~1,8 +/- 0,2 mm,

- Ciężar właściwy - ~1,15 +/- 0,05 g/cm3,

- Twardość Shore wg. DIN 53505 - A 47 - 60 +/- 2,

- Wytrzymałość na rozrywanie DIN  53504 - > 8 N/mm2,

- Wytrzymałość na rozciąganie DIN  53504 SII - > 450 %,

- Maksymalne obciążenie - 12 m3 N/mh,

- Minimalne obciążenie - 2 m3 N/mh,

- Straty ciśnienia nowych membran 		- 35 – 65 +/- 5 mbar,

- Materiał 				kauczuk silikonowy

- Charakterystyka opasek mocujących membranę 2200 szt.:

- Opaska zaciskowa (wyklucza się opaski ślimakowe) - 2 szt. na jedną membranę,

- Średnica opasek Ø 64 mm w wykonaniu ze stali nierdzewnej w gatunku A2 (1.4301 wg DIN <=>AISI 304),

- Charakterystyka podzespołów dyfuzora 550 szt.:

- Uszczelka mała H=7mm, Dwewn = 8mm, Dzewn =16mm -1 szt.

- Uszczelka duża Dwewn = 41mm, Dzewn = 51mm + specjalny element uszczelki centrujący w gnieździe śruby- 1 szt.

- Charakterystyka korpusu dyfuzora 20 szt.:

- Dyfuzory rurowe Typu O2 Okonom Magnum 2000.

- Charakterystyka zestawów łączników śrubowych 20 szt.:

- W wykonaniu ze stali nierdzewnej w gatunku A2 (1.4301 wg DIN <=> AISI 304) wraz z kompletem nakrętek i podkładek,

- Załącznik nr 2 - Rysunek rozmieszczenie dyfuzorów oraz wykaz ilościowy membran poszczególnych komorach:

- Komora IV 270 szt. dyfuzorów - 540 szt. membran na rurociągu 100 x100 x 2 mm

- Komora V 190 szt. dyfuzorów - 380 szt. membran na rurociągu 
80 x 80 x 2 mm

- Komora VII 90 szt. dyfuzorów - 180 szt. membran na rurociągu 
80 x 80 x 2 mm.

Załącznik nr 9 – Klauzula Informacyjna

Nr sprawy: ZR- 022/D/RZ/2026

Zamówienie pn. „Remont układu napowietrzania reaktora biologicznego nr 3 na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), poniżej Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych w związku 
z prowadzonym postępowaniem zakupowym oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

- Administratorem danych osobowych osób, których dane zostają przekazane Zamawiającemu przez wykonawców w związku z ubieganiem się przez wykonawców o udzielenie zamówienia są: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy 
sp. z o.o., ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz.

- Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: wojciechowski@mwik.bydgoszcz.pl lub pod nr telefonu 693-168-329.

- Dane osobowe przekazane Zamawiającemu są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu zawarcia umowy z wybranym wykonawcą oraz właściwego rozliczenia sposobu wydatkowania środków uzyskanych na sfinansowanie zamówienia.

- Dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach:

- dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

- dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego tj. w celu poprawnego przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jak również w celu prawidłowego wydatkowania środków uzyskanych na sfinansowanie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy wykonawca jest osobą fizyczną lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą).

- Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Zamawiającego (np. usługi IT, doradztwo prawne). Odbiorcami danych mogą być również osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania (w szczególności 
w zakresie i na zasadach określonych w obowiązującym u Zamawiającego regulaminie udzielania zamówień) oraz podmioty kontrolujące wydatkowanie uzyskanych przez Zamawiającego środków finansowych.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, a po tym czasie w ramach obowiązków prawnych Zamawiającego lub dla realizacji jego uzasadnionego interesu np. z uwagi na obowiązujące terminy kontroli przeprowadzanej w zakresie właściwego wydatkowania przez Zamawiającego środków pozyskanych na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla wzięcia udziału w postępowaniu.

- Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO). W razie uznania, że doszło do naruszenia ochrony danych, osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych, których nie uzyskał bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (np. dane osoby skierowanej do realizacji zamówienia, podwykonawcy, pełnomocnika, członka organu), w zależności od potrzeb: imiona i nazwiska, imiona rodziców, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, PESEL, NIP, serię 
i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę jego wydania oraz datę ważności dokumentu, podmiot wydający dokument; numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, miejsce pracy, stanowisko, uprawnienia.

- Zamawiający uzyskał dane osobowe bezpośrednio od wykonawcy lub z publicznie dostępnych rejestrów.

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane przekazuje, 
o sposobie przetwarzania ich danych przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 1-10 powyżej.