Załącznik nr 9 do SWIZ

– Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: ZR- 039/D/RZ/2026

Zamówienie pn. „Dostawa kompletnej, nowej rozdrabniarki kanałowej dwuwałowej dla MWiK Bydgoszcz”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- Dostawa kompletnej nowej rozdrabniarki odpowiadającej posiadanym urządzeniom typu CDD3220-XDS 2.0 pod względem parametrów technicznych, montażu i zasilania,

- 3 przeglądów serwisowych/okresowych rozłożonych w czasie 24 miesięcznego czasu gwarancji,

- 1 krotna wymiana części szybkozużywających się w okresie gwarancji,

Specyfikacja dla rozdrabniarki kanałowej:

Parametry zabudowy:

Wysokość komory roboczej rozdrabniarki: ok. 820 mm +-10mm,

Średnica sita bębnowego: ok. 500 mm +-5mm,

Maksymalny przepływ przez rozdrabniarkę: 2612 m3/h.

Rozdrabniarka powinna bez dodatkowych przeróbek czy adapterów pasować do prowadnic i ramy kierunkowej o rozstawie wewnętrznym 1060 mm.

Zespół rozdrabniarki:

Zamawiający wymaga, aby rozdrabniarka zbudowana była z dysków tnących, wałów heksagonalnych, dwóch obrotowych sit bębnowych, uszczelnień mechanicznych, kanałów bocznych, obudowy dolnej i górnej, reduktora obrotów, silnika elektrycznego z kablem zasilającym. Rozdrabniarka jest konstrukcją dwuwałową, zdolną do pracy w ruchu ciągłym oraz przy braku przepływu (na sucho).

Konstrukcja dwuwałowa składa się z dwóch równolegle usytuowanych wałów na których nałożone są naprzemiennie dyski tnące i przekładki tak aby nachodziły na siebie i tworzyły skręcający się wzór. Oba wały obracają się w przeciwnych kierunkach a wał napędzany obraca się z szybkością 80% wału napędowego.

Sita obrotowe, jedno po każdej stronie komory roboczej, w formie bębna. Każdy bęben składa się ze stelaża i drutu naspawanego na stelaż oraz pierścieni podtrzymujących, z których wychodzą wały mocujące. Sita bębnowe mają za zadanie zatrzymywanie części stałych i obracając się naprowadzają je do komory roboczej rozdrabniarki z dwóch stron.

Rozdrabniarka jest zbudowana jako jednolite konstrukcyjnie urządzenie bez dodatkowych dołączonych podzespołów. Wyposażona tylko w jeden napęd, który rozłożony jest na wały z dyskami tnącymi i sitami bębnowymi.

- Dyski tnące i przekładki

- Dyski tnące powinny być wykonane ze stali stopowej utwardzanej do 48-53 HRC o grubości nominalnej 11,1mm (tolerancja +0,000/-0,025mm).

- Przekładki dystansowe wykonane ze stali stopowej utwardzanej do 34-38 HRC o grubości nominalnej 11,3mm (tolerancja +0,025/-0,000mm)

- Dyski i przekładki mają mieć centralnie usytuowane otwory w kształcie sześciokąta foremnego i  dopasowane do kształtu wałów.

- Wysokość zębów każdego dysku wynosi nie więcej niż 13mm powyżej bazowej średnicy dysku.

- Dyski na obu wałach nachodzą na siebie na głębokość od 2 do 7 mm tak aby uzyskać najlepszy efekt rozdrabniania przy najmniejszych stratach spowodowanych tarciem. Największy odstęp między powierzchniami zazębiających się dysków to 0,25mm.

- Wały

- Wały rozdrabniarki powinny być wykonane ze stali AISI4140 o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszą niż 1 027 000 kN/m2.

- Wały heksagonalne o przekroju sześciokąta foremnego, którego krótsza przekątna ma wymiar 50,8 mm.

- Łożyskowanie wałów i uszczelnienia

- Wały na których nałożone są dyski tnące na swoich końcach osadzone w pakietowych uszczelnieniach mechanicznych, które jednocześnie przenoszą obciążenia osiowe i poprzeczne,

- Każdy pakiet zbudowany z łożyska kulkowego z dwustronnym uszczelnieniem, uszczelki O-ring wykonanej z elastomeru Buna-N oraz uszczelnienia mechanicznego zaprojektowanego na ciśnienie robocze do 6 bar. Pary cierne uszczelnień mechanicznych wykonane z węglika wolframu z podkładką sprężystą do kompensacji odkształceń przy dużych obciążeniach osiowych,

- Sito bębnowe

- Całe sito wykonane w formie bębna składającego się ze stelaża i pręta o średnicy 12mm naspawanego na stelaż z odstępami 12mm między kolejnymi zwojami oraz pierścieni podtrzymujących z końcówkami wałów.

- Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.

- Pośrednie podparcie wałów

- Pośrednie podparcie wałów ma miejsce w środku ułożonych dysków tnących.

- Jarzmo sprzęgające wały składa się z dwuczęściowej obudowy wykonanej ze stali nierdzewnej oraz z dwóch tulei mosiężnych. Tuleje spełniają rolę łożyskowania, która zapewnia swobodny obrót wałów.

- Reduktor obrotów rozdrabniarki

- Cykloidalny reduktor obrotów całkowicie wypełniony smarem na cały okres eksploatacji. Posiadający odporność na obciążenia szokowe 500% nominalnego obciążenia. Redukcja obrotów 25:1.

- Silnik napędowy rozdrabniarki zamontowany na reduktorze cykloidalnym poprzez sprzęgło kłowe z wkładką elastyczną,

- Reduktor cykloidalny sprzęgnięty z rozdrabniarką za pomocą sprzęgła kłowego bez wkładki.

- Silnik

Rozdrabniarka wyposażona w silnik kołnierzowy, zatapialny o mocy 4,0 kW, stopień ochrony IP68, wielkość mechaniczna D160M.

- Plan przeglądów serwisowych

a) 0 miesięcy – data dostawy / odbioru urządzenia.

b) Po 6 miesiącach od odbioru

- wykonywany jest 1. serwis.

c) Po 12 miesiącach od odbioru

- wykonywany jest 2. serwis.

- podczas tego serwisu Wykonawca ocenia stan urządzenia i rekomenduje dalsze działanie.

d) Po 18 miesiącach od odbioru

- wykonywane jest jedno z dwóch działań:

- albo 3. serwis,

- albo wymiana części łatwozużywających się.

e) W 24 miesiącu od odbioru

- wykonywane jest działanie alternatywne do tego z 18. miesiąca:

- jeśli w 18. miesiącu był 3. serwis, to w 24. miesiącu ma być wymiana części łatwozużywających się,

- jeśli w 18. miesiącu była wymiana części łatwozużywających się, to w 24. miesiącu ma być 3. serwis.

- Gwarancja

24 miesiące od daty odbioru urządzenia wyrażonej w protokole odbioru