Załącznik nr 4 do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr … do UMOWY) – Opis przedmiotu zamówienia ZAMIENNY

Nr sprawy: Z-103/D/RZ/2026

Zamówienie pn. „Dostawa wraz z wymianą 5 sztuk napędów AUMA na obiekt Oczyszczalni Ścieków „Fordon”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Dostawa wraz z wymianą 5 sztuk napędów AUMA na obiekt Oczyszczalni Ścieków „Fordon”

1. Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wymianą 5 sztuk fabrycznie nowych napędów AUMA, polegająca na wymianie wyeksploatowanych napędów używanych na rurociągach znajdujących się na terenie Oczyszczalni Ścieków Fordon.

- Opis stanu obecnego:

- Napęd AUMA zasuwy nożowej o numerze technologicznym 19041 na rurociągu osadu prowadzącego z ob. 19. Fermentera osadu wstępnego do ob. 25 Przepompowni osadu wstępnego. Stan aktualny: napęd jest uszkodzony.

- Napęd AUMA zasuwy nożowej o numerze technologicznym 19061 na rurociągu prowadzącym z ob. 19a. Zagęszczacza fermentera do ob. 25 Przepompowni osadu wstępnego. Stan aktualny: charakteryzuje się głośną pracą, wyeksploatowany.

- Napęd AUMA przepustnicy o numerze technologicznym 10484 znajdującej się na rurociągu doprowadzającym powietrze do 7 komory reaktora biologicznego nr 4. Stan aktualny: wykazuje problemy z utrzymaniem zadanych parametrów, uszkodzona.

- Napęd AUMA zasuwy sercowej o numerze technologicznym 08022 znajdującej się na rurociągu prowadzącym z ob. 8. Osadnika wstępnego nr 2 do ob. 20. Przepompowni osadu wstępnego. Stan aktualny: wykazuje problemy z ustawieniem zadanej pozycji zasuwy, wyeksploatowany.

- Napęd AUMA przepustnicy o numerze technologicznym 10262 na rurociągu prowadzącym z ob. 9. Przepompowni KR-3 do 3 komory reaktora biologicznego nr 2. Stan aktualny: napęd posiada luzy w przekładni, wyeksploatowany

- Opis pracy przedmiotu zamówienia:

Napęd AUMA jest siłownikiem przemysłowym służącym do zautomatyzowanego sterowania armaturą, taką jak zasuwy, zawory, przepustnice czy klapy.

- Wymagania w zakresie sterowania i kompatybilności:

- Nowe napędy AUMA muszą być w pełni kompatybilne z istniejącym systemem sterowania i automatyki Oczyszczalni Ścieków Fordon.

- Istniejące rodzaje transmisji i sygnałów sterujących (np. Profibus DP, pętla prądowa 4 -20 mA) dla każdego z wymienionych napędów muszą zostać bezwzględnie zachowane. Ilość, zakres oraz rodzaj sygnałów (np. sterujących, zwrotnych, statusowych i alarmowych) generowanych przez nowe napędy nie mogą być mniejsze ani węższe niż w obecnie eksploatowanych urządzeniach – wymagane jest zachowanie co najmniej dotychczasowej mapy sygnałowej.

- Nowo dostarczone napędy muszą zostać skonfigurowane i sparametryzowane w taki sposób, aby ich montaż i uruchomienie nie wymagały wprowadzania żadnych zmian w obecnym układzie sterowania oraz w aplikacji sterującej sterowników PLC (brak konieczności modyfikacji konfiguracji aplikacji sterującej).

2. Ogólny zakres prac

- Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych napędów AUMA

- Demontaż starych napędów

- Montaż nowych napędów

2.1. Szczegółowy zakres prac

- Dostarczenie fabrycznie nowych napędów na Oczyszczalnię Ścieków Fordon

- Demontaż aktualnie używanych napędów:

- Wyłączenie zasilania napędów

- Demontaż połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną

- Odłączenie mechaniczne napędów od układu napędowego armatury

- Bezpieczne składowanie zdemontowanych napędów

- Montaż nowych napędów:

- Przygotowanie układu napędowego armatury do ponownego montażu

- Montaż napędów w miejscu przeznaczenia

- Pasowanie mechaniczne napędów do układu napędowego armatury

- Dokręcenie śrub montażowych z zachowaniem zaleceń producenta

- Podłączenie instalacji elektrycznej, w tym przewodów sterujących i zasilających

- Kalibracja punktów krańcowych i ustawień pracy napędu zgodnie z wymogami technicznymi

- Konfiguracja sterowania, komunikacji i integracja z systemem:

- Konfiguracja oraz parametryzacja interfejsów komunikacyjnych nowych napędów w celu zapewnienia pełnej kompatybilności i poprawnej wymiany danych z istniejącym systemem nadrzędnym. Wymagane jest bezwzględne zachowanie dotychczasowych parametrów w szczególności transmisji Profibus DP oraz sygnałów analogowych 4-20 mA. Nowe napędy muszą zostać skonfigurowane w taki sposób, aby wykluczyć konieczność wymiany lub aktualizacji plików struktury GSD w sterowniku PLC. Konfiguracja musi obejmować pełną listę dotychczasowych sygnałów – niedozwolone jest zmniejszenie ilości sygnałów wymienianych z systemem nadrzędnym w stosunku do stanu obecnego.

- Nowo dostarczone napędy muszą być w pełni kompatybilne pod względem napięcia zasilającego z istniejącą siecią elektryczną obiektu. Parametry zasilania oraz aparatura zabezpieczająca (zabezpieczenia elektryczne w rozdzielnicach) muszą zostać zweryfikowane i dostosowane do wymagań technicznych nowych urządzeń.

- Wszelkie prace montażowe i uruchomieniowe muszą zostać przeprowadzone przy wykorzystaniu obecnej infrastruktury kablowej. Wymaga się braku jakiejkolwiek ingerencji w istniejące oprzewodowanie strukturalne oraz wyklucza się konieczność dokładania lub układania dodatkowych przewodów zasilających, sterowniczych czy komunikacyjnych.

- W przypadku zaistnienia obiektywnej konieczności zmiany konfiguracji lub programu w sterownikach PLC i SCADA, wszelkie prace z tym związane należy wykonać przy obowiązkowym udziale i nadzorze firmy serwisowej Furmanek. Koszty związane z zaangażowaniem oraz realizacją usług przez firmę Furmanek ponosi w całości Wykonawca.

- Testy przedodbiorowe i próbne uruchomienie:

Wykonawca w obecności Zamawiającego:

- przeprowadzi pełne testy funkcjonalne i ruchowe nowo zamontowanych napędów w trybie sterowania lokalnego (bezpośrednio z panelu napędu) oraz w trybie sterowania zdalnego (z poziomu systemu nadrzędnego SCADA / dyspozytorni),

- sprawdzi i zweryfikuje poprawność działania wyłączników krańcowych (sygnalizacja pełnego otwarcia i zamknięcia armatury) oraz wyłączników momentowych (zabezpieczenie przeciążeniowe), zgodnie z wytycznymi producenta AUMA i wymogami technologicznymi,

- zweryfikuje poprawność przesyłania wszystkich sygnałów statusowych, pomiarowych i alarmowych do systemu nadrzędnego (w tym: status „Praca”, „Awaria”, „Gotowość”, „Sterowanie Lokalne/Zdalne”, sygnał ciągłego stopnia otwarcia 4-20 mA wraz z prawidłowym i precyzyjnym odwzorowaniem procentu wysterowania armatury w systemie SCADA, oraz błędy komunikacji sieciowej). Ilość zweryfikowanych sygnałów musi być w 100% zgodna ze stanem przed wymianą urządzeń (brak możliwości zmniejszenia ilości sygnałów),

- przeprowadzi próby technologiczne w warunkach rzeczywistej pracy rurociągów (testy pod obciążeniem medium na Oczyszczalni Ścieków Fordon), potwierdzające płynność regulacji oraz szczelność odcięcia armatury,

- sporządzi protokoły z przeprowadzonych testów przedodbiorowych potwierdzające ich pozytywny wynik (brak uwag i zastrzeżeń). Protokoły te, podpisane przez Wykonawcę oraz przedstawiciela Zamawiającego, stanowić będą warunek konieczny do dokonania odbioru końcowego.

3. Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca odpowiada uszkodzenia części instalacji powstałe podczas prowadzonych prac (demontażu lub montażu).

- Przed rozpoczęciem robót przekaże zamawiającemu listę osób którzy będą realizować powierzone zadanie oraz wykaz samochodów wraz z numerami rejestracyjnymi.

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia MWiK w Bydgoszczy znajdującego się na terenie realizacji prac przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także do zapewnienia odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Każdorazowe przybycie Wykonawcy na teren zakładu należy potwierdzić pisemnie w sterowni u mistrza OŚF.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów i śmieci związanych z realizacją zadania oraz ich utylizacji we własnym zakresie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót w stanie nie gorszym niż zastał.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich pracach lub częściach koniecznych do wykonania remontu, a niewchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nieuwzględnionych w powyższym zakresie, mogą one zostać powierzone Wykonawcy na podstawie odrębnego zlecenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnienia technicznego konieczności ich wykonania, przy czym na etapie zawarcia umowy nie istniały przesłanki wskazujące na potrzebę ich realizacji.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zużyte lub uszkodzone elementy, które zostały wymienione w ramach realizowanego zakresu prac, nie później niż w dniu odbioru końcowego.

- Wykonawca przeprowadzi prace związane z przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 6.00 -18.00.

4. Odbiór przedmiotu zamówienia:

Po uruchomieniu napędów AUMA zostanie sporządzony protokół odbioru przedmiotu zamówienia:

Odbiór obejmuje część techniczną i funkcjonalną, w tym:

a) Test funkcjonalny napędów elektrycznych:

- Komisyjne uruchomienie każdego z 5 napędów.

- Testy sterowania lokalnego (z panelu napędu) oraz zdalnego (z systemu      SCADA/nastawni).

- Sprawdzenie zadziałania wyłączników krańcowych i momentowych.

- Kalibracja położenia napędu względem armatury.

b) Dostarczenie dokumentacji:

- Karty katalogowe

- DTR

- Instrukcja obsługi

Powyższa dokumentacja zostanie przekazana w wersji papierowej w ilości dwóch kompletów (dla każdego urządzenia) oraz w formie elektronicznej zapisana w postaci cyfrowej pliku PDF przesłanego drogą elektroniczną na adres pof@mwik.bydgoszcz.pl.

5.  Zobowiązania zamawiającego:

- Zamawiający udostępni: przyłącze elektryczne 230/400V w celu dostarczenia energii elektrycznej.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną.

- Po zakończeniu montażu dokona odbioru przedmiotu zamówienia stosownym protokołem

6. Gwarancje:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną pracę na okres nie krótszy niż 24 miesięcy, liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru końcowego. W tym okresie Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych i prawnych powstałych z przyczyn tkwiących w wykonanych pracach lub dostarczonych częściach. Gwarancja obejmuje również koszty robocizny, materiałów oraz dojazdu niezbędnych do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych.

7. Inne informacje:

- Wykonawca dostarczy przed rozpoczęciem prac listy osób i pojazdów wjeżdżających, na czas prowadzenia prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby nadzorującej prace i udostępnienie jej danych kontaktowych.

- Zamawiający zawiadomi wykonawcę o terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem.

- Parametry napędów Auma wyszczególniono w załączniku nr 1 opisu przedmiotu zamówienia „Parametry napędów AUMA”