Załącznik nr 8 do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr 3 do UMOWY) – Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: ZR-030/U/RZ/2026

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Remont pomp zatapialnych przepompowni ścieków Focha/Grottgera oraz pompy i mieszadeł zatapialnych przepompowni ścieków Żabia PK-5 w Bydgoszczy”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu urządzeń zainstalowanych w przepompowniach ścieków eksploatowanych przez MWiK w Bydgoszczy, obejmującego w szczególności: demontaż, odbiór, transport, remont kapitalny, wykonanie prób, dostawę, udział w uruchomieniu oraz przekazanie urządzeń do eksploatacji.

Zakres obejmuje:

1.1 Przepompownia Focha/Grottgera

- 3 szt. pomp zatapialnych typu Flygt 3127.180 MT

1.2 Przepompownia Żabia

- 1 szt. pompy zatapialnej typu KSB KRTK 150-401/654UG-S
nr fabryczny: 9971386792/000100, rok produkcji: 2008

- 2 szt. mieszadeł zatapialnych typu KSB Amamix V2235/2,4 UMD, moc 2,5 kW

- Zakres remontu – pompy Flygt (Focha/Grottgera)

Remont pomp należy wykonać jako remont kapitalny zgodny z dokumentacją producenta Flygt/Xylem.

Zakres minimalny:

- odbiór zdemontowanej pompy od Zamawiającego,

- demontaż i weryfikację stanu technicznego,

- wymiana wirnika typu N,

- wymiana dyfuzora,

- wymiana korpusu pompowego,

- wymiana kabla zasilającego (16 m),

- wymiana wszystkich łożysk,

- wymiana uszczelnień mechanicznych i oringów,

- kontrola i ewentualna regeneracja wału,

- wymiana oleju,

- odtworzenie powłok antykorozyjnych,

- dostawa pompy po remoncie.

- Zakres – pompa KSB (Żabia)

- odbiór zdemontowanej pompy od Zamawiającego,

- demontaż i diagnostykę,

- wymiana wszystkich łożysk, uszczelnień mechanicznych i oringów,

- wymiana korpusu pompowego,

- wymiana pierścieni ciernych,

- wymiana oleju,

- wymiana wirnika,

- wymiana kabla zasilającego (16 m),

- diagnostyka silnika,

- odtworzenie powłok antykorozyjnych,

- dostawa pompy po remoncie.

- Zakres – mieszadła KSB Amamix (2 szt.)

- odbiór zdemontowanego mieszadła od Zamawiającego,

- wymiana wszystkich łożysk i uszczelnień,

- wymiana śmigła ECB,

- kontrolę i ewentualną regenerację wału,

- wymiana oleju,

- diagnostyka elektryczna,

- wymiana kabla zasilającego (16 m),

- dostawa mieszadła po remoncie.

- Próby i badania po remoncie

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i udokumentowania:

- próby szczelności,

- próby pracy,

- pomiaru poboru prądu,

- pomiaru rezystancji izolacji,

- sprawdzenia kierunku obrotów,

- kontroli poprawności pracy (brak nadmiernych drgań i hałasu).

Na żądanie Zamawiającego próby mogą odbywać się z jego udziałem.

- Wymagania organizacyjne

- Zasady ogólne:

- uzgodnienia terminów z min. 3-dniowym wyprzedzeniem,

- transport po stronie Wykonawcy,

- przedstawienie harmonogramu do akceptacji Zamawiającego,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia od momentu odbioru do ponownego uruchomienia.

- Sekwencyjność – pompy Focha/Grottgera:

- jednorazowo do remontu może być przekazana tylko 1 pompa,

- kolejna dopiero po montażu i potwierdzeniu pracy poprzedniej,

- niedopuszczalne jest jednoczesne wyłączenie z eksploatacji więcej niż jednej pompy.

- Sekwencyjność – mieszadła Żabia:

- jednorazowo do remontu może być przekazane tylko 1 mieszadło,

- drugie dopiero po uruchomieniu pierwszego,

- harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Wymagania dla Wykonawcy

- zapewnienie demontażu, załadunku i transportu,

- stosowanie technologii zgodnych z zaleceniami producentów,

- zwrot wymienionych części Zamawiającemu (protokół).

- Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- protokół z wykonanych prac,

- wykaz wymienionych części,

- wyniki/protokoły z pomiarów i prób,

- dokumentację fotograficzną (przed i po remoncie),

- protokoły pomiarów elektrycznych.

Dokumentację powykonawczą należy przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach:

- 1 egzemplarz w formie elektronicznej na pamięci przenośnej USB o standardzie minimum USB 3.0, zawierający skany oryginałów dokumentów zapisane w formacie PDF,

- 1 egzemplarz w formie papierowej, zawierający oryginały dokumentów.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej stanowi warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Wymagania materiałowe

Zamawiający wymaga zastosowania części:

- fabrycznie nowych,

- oryginalnych producenta urządzenia,

- przystosowanych do pracy w ściekach.

Zabrania się stosowania elementów regenerowanych.

- Odbiór

Odbiór nastąpi po uruchomieniu urządzeń i potwierdzeniu ich poprawnej pracy.
Z czynności zostanie sporządzony protokół odbioru.

- Gwarancja

Minimum 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru.

- Termin realizacji

Do 120 dni od podpisania umowy.

Dodatkowo:

- maksymalny czas remontu pojedynczej pompy - 21 dni kalendarzowych od dnia odbioru urządzenia od Zamawiającego do dnia jego dostarczenia po remoncie,

- maksymalny czas remontu pojedynczego mieszadła - 21 dni kalendarzowych od dnia odbioru urządzenia od Zamawiającego do dnia jego dostarczenia po remoncie.

- Wymagania końcowe

Po remoncie urządzenia muszą osiągać parametry pracy nie gorsze niż nominalne określone przez producenta.