Załącznik nr 8 do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr 3 do UMOWY) – Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: ZR-045/U/RZ/2026

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Remont wentylatora nawiewnego M-F-07-01”

1. Przedmiot zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wentylatora nawiewnego typ: TBM-450A-2S-ES3C oraz wymiana wibroizolatorów celem poprawy wytłumienia wibracji i drgań.

b) Opis pracy przedmiotu zamówienia:

Wentylator nawiewny podaje powietrze do rekuperatora spalin celem ogrzania a następnie powietrze kierowane jest do pieca fluidalnego w celu fluidyzacji złoża. W skład powietrza ssącego wchodzi:

•	powietrze atmosferyczne,

•	odory z bunkra osadu,

•	odory ze skraplacza gazu suszarki osadu.

UWAGA: nad pomieszczeniem, w którym zamontowany jest wentylator nawiewny, znajduje się rozdzielnia technologiczna z podłogą techniczną, pod którą znajdują się instalacje elektryczne.

Przed złożeniem oferty, uczestnicy postepowania zobowiązani są do wzięcia udziału w wizji lokalnej w wyznaczonym terminie.

c) Zasada działania wentylatora nawiewnego

W wentylatorze przetłaczanie oraz przyrost ciśnienia całkowitego powietrza następuje dzięki pracy zewnętrznej doprowadzonej do wirnika za pomocą silnika elektrycznego. Po nadaniu ruchu obrotowego wirnika, wskutek działania łopatek, cząstki gazu przepływają przez kanał międzyłopatkowy od wnętrza na zewnątrz. U wlotu do wirnika powstaje podciśnienie i powietrze jest stale zasysane. W czasie przepływu przez wirnik następuje wzrost prędkości i ciśnienia gazu. Po opuszczeniu wirnika gaz wypływa do spiralnego kanału zbiorczego, w którym następuje zamiana energii kinetycznej na energię ciśnienia. Osłona kieruje gaz do otworu wylotowego, przez który gaz wlatuje do przewodu tłocznego prowadzącego do podgrzewacza powietrza i dalej do pieca fluidalnego.

2. Ogólny Zakres prac

- Wykonanie pomiarów drgań przed przystąpieniem do prac remontowych, które będą odniesieniem do pomiarów drgań po wykonanym remoncie. Termin pomiarów uzależniony od pracy instalacji – do ustalenia z obsługą spalarni.

- Zabezpieczenie rurociągów ssącego i tłocznego wraz z zamontowanymi na nich  kompensatorami.

- Demontaż wentylatora i silnika elektrycznego ze stanowiska oraz transport do siedziby Wykonawcy. Łączna masa całego urządzenia: 3490 kg.

- Wymiana wibroizolatorów 12 szt. typ/model: V-Lager T3 110x45 d-92,

- Remont warsztatowy wentylatora nawiewnego

2.1. Szczegółowy zakres prac:

- Wykonanie pomiarów drgań przed przystąpieniem do prac remontowych, które będą odniesieniem do pomiarów drgań po wykonanym remoncie. Termin pomiarów uzależniony od pracy instalacji – do ustalenia z obsługą spalarni.

- Zabezpieczenie rurociągów ssącego i tłocznego wraz z zamontowanymi na nich  kompensatorami.

- Demontaż wentylatora i silnika elektrycznego ze stanowiska oraz transport do siedziby Wykonawcy. Łączna masa całego urządzenia: 3490 kg.

- Wymiana wibroizolatorów 12 szt. typ/model: V-Lager T3 110x45 d-92,

- W ramach remontu warsztatowego wentylatora oraz silnika:

- demontaż na części pierwsze,

- mycie, czyszczenie oraz weryfikacja poszczególnych części w tym m.in. weryfikacja obudów i ułożyskowania wałów,

- sprawdzenie osiowości czopów,

- wymiana sprzęgła – sprzęgło typu wężykowego typ 1080TH,

- sprawdzenie silnika od strony elektrycznej, w tym pomiary uzwojeń,

- wyważenie dynamiczne wirnika wentylatora oraz wirnika silnika elektrycznego,

- wymiana łożysk i uszczelnień silnika – łożyska typ 6217C3; silnik Siemens 1LG4 288-2AB60, 110kW.

- Wymiana łożysk i uszczelnień wentylatora, łożyska typ 6314C3 – 2 szt., łożyska wentylatora pracują w kąpieli olejowej Mobil SHC 624. Zamawiający udostępni olej w celu napełnienia komór łożyskowych.

- Sprawdzenie poprawności wskazań czujników temperatury stojana silnika oraz komór łożyskowych A i B,

- montaż wentylatora i silnika, transport do ITPO Fordon.

- Montaż wentylatora na stanowisku pracy.

- Podłączenie kompensatorów oraz rurociągów.

- Uruchomienie wentylatora, sprawdzenie szczelności rurociągów oraz poprawności działania wentylatora, wykonanie pomiarów drgań, ocena stanu technicznego wentylatora oraz zalecenia odnośnie dalszej eksploatacji.

UWAGA: ze względu na specyfikę procesu technologicznego, wykonanie czynności w ppkt. h) będzie możliwe do wykonania po zakończeniu pozostałych prac remontowych na ciągu technologicznym lub w trakcie rozruchu instalacji bądź jej normalnej pracy.

Wszystkie części montowane przez Wykonawcę tj. łożyska, uszczelnienia, wibroizolatory, itp. muszą być fabrycznie nowe.

3. Obowiązki Wykonawcy:

- Odłączenie, zabezpieczenie instalacji elektrycznej i ponowne podłączenie do instalacji elektrycznej,

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia MWiK w Bydgoszczy znajdującego się na terenie realizacji prac przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także do zapewnienia odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami..

- Każdorazowe przybycie Wykonawcy na teren zakładu należy potwierdzić pisemnie w sterowni u mistrza ITPO.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów i śmieci związanych z realizacją zadania oraz ich utylizacji we własnym zakresie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót w stanie nie gorszym niż zastał.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich pracach lub częściach koniecznych do wykonania remontu, a niewchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nieuwzględnionych w powyższym zakresie, zostaną one powierzone Wykonawcy na podstawie odrębnego zlecenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnienia technicznego konieczności ich wykonania, przy czym na etapie zawarcia umowy nie istniały przesłanki wskazujące na potrzebę ich realizacji.

- Wykonawca  przeprowadzi prace związane z przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 6.00 -18.00.

- Wykonawca po zakończeniu prac dostarczy dokumentację powykonawczą zawierającą:

- protokół odbioru końcowego zawierający informację o użytych materiałach i surowcach,  w dwóch jednoznacznie brzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz w formie papierowej a drugi w formie elektronicznej przesłany na adres poczty elektronicznej zawarty w Umowie),

- po jednym  egzemplarzu oryginalnego lub poświadczonego z oryginałem świadectwa jakościowego zastosowanych elementów,

- dołączony do protokołu potwierdzony pomiar drgań

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zużyte lub uszkodzone elementy, które zostały wymienione w ramach realizowanego zakresu prac, nie później niż w dniu odbioru końcowego.

4.  Zobowiązania zamawiającego:

Zamawiający udostępni: przyłącze elektryczne 230/400V w celu dostarczenia energii elektrycznej, wózek widłowy o udźwigu 3,5 tony i długości wideł L=1,2m. Z uwagi na postój technologiczny i wykonywanie innych zadań przez obsługę ITPO, wózek widłowy będzie mógł być wykorzystywany tylko na niezbędny okres w celu załadunku i rozładunku.

Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną.

5. Gwarancje:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną pracę oraz zastosowane części na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

7. Rysunki:

| Nr | Opis | Wymiary | Materiał | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Osłona wyciągowa (zasysania) |  | DIN St 44-2 | 1 | SS400 |
| 11 | Kanał powrotny |  | DIN St 44-2 | 1 | SS400 |
| 12 | Osłona wylotowa |  | DIN St 44-2 | 1 | SS400 |
| 13 | Uszczelnienie witnika I |  | DIN St 44-2 | 2 | SS400 |
| 14 | Uszczelnienie witnika II |  | DIN St 44-2 | 1 | SS400 |
| 15 | Uszczelnienie tarczy odciążającej |  | DIN St 44-2 | 1 | SS400 |
| 16 | Uszczelnienie wału |  | AL. | 2 | AL. |
| 17 | Odprowadzenie cieczy | 1B | DIN 2440 St 33-1 | 3 | SGP |
| 20 | Wirnik napędzany |  | DIN St 44-2 | 2 | SS400 |
| 21 | Nadlew wirnika |  | DIN CK45 | 2 | SC450 |
| 22 | Tarcza odciążająca |  | DIN St 44-2 | 1 | SS400 |
| 23 | Pierścień odległościowy (rozstawczy) |  | DIN CK45 | 1 | SM45C |
| 30 | Wał |  | DIN CK45 | 1 | SM45C |
| 31 | Klin wzdłużny |  | DIN CK45 | 1 | SM45C |
| 32 | Klin wzdłużny |  | DIN CK45 | 1 | SM45C |
| 33 | Przeciwnakrętka/podkładka | AN/W/28 | DIN St 44-2 | 1 | SS400 |
| 35 | Klin wzdłużny |  | DIN 1691 GG-20 | 1 | FC200 |
| 40 | Łożysko kulkowe | #6314C3 | DIN St 44-2 | 2 | SS400 |
| 41 | Przeciwnakrętka/podkładka | AN/W 14 | DIN CK45 | 2 | SM45C |
| 42 | Obudowa łożyska |  | 100Cr6 | 2 | SUJ-2 |
| 43 | Nakładka |  | DIN St 44-2 | 1 | SS400 |
| 50 | Połączenie | TH 1080 | DIN CK45 | 1 | SM45C |
| 51 | Pokrywa połączenia |  | DIN St 44-2 | 1 | SS400 |
| 60 | Wspólna podstawa | C200 | DIN St 44-2 | 1 | SS400 |
| 61 | Śruba | M20x400L | DIN St 44-2 | 12 | SS400 |
| 70 | Silnik | 110kw x 2P |  | 1 |  |
| 80 | Przepustnica wlotowa | Ø462 x 320L | DIN St 44-2 | 1 | SS400 |
| 90 | Złącze kompensacyjne na wlocie | Ø462 x 250L |  | 1 |  |
| 91 | Złącze kompensacyjne na wlocie | Ø462 x 250 L |  |  |  |