Załącznik nr 5 do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr 3 do UMOWY)

– Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: Z-154/D/RZ/2026

Zamówienie pn. „Remont 2 sztuk pomp zatapialnych”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Remont 2 sztuk pomp zatapialnych”

OPZ Remont pomp zatapialnych: Remont pompy – piaskownik szczelinowy i przepompownia osadu powrotnego

1. Przedmiot zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest:

Remont pomp zatapialnych – sztuk 2 polegający na ich wymianie:

Wykonanie remontu kapitalnego pompy 03011 – polegającego na jej wymianie -zamontowanej w piaskowniku szczelinowym – sztuk 1 oraz wykonanie remontu kapitalnego pompy 22012 – polegającego na jej wymianie - zamontowanej w przepompowni osadu powrotnego – sztuk 1 na Oczyszczalni ścieków Fordon.

b) Opis pracy przedmiotu zamówienia:

Pompa 03011 typ KRTF 80 216/44UEGH SIE3 jest zamontowana w leju na dnie piaskownika szczelinowego nr 03.  Zadaniem pompy jest pompowanie pulpy piaskowej z dna piaskownika do budynku separacji piasku w celu separacji i płukania piasku. Pompa z uwagi na piasek zawarty w pompowanym medium uległa zużyciu i wymaga remontu.

Pompa 22012 typ KRTK 200-280/126UG-295 jest zamontowana w komorze przepompowni osadu powrotnego nr 22.  Zadaniem przepompowni jest recyrkulacja osadu do reaktorów biologicznych w celu utrzymania prawidłowego stężenia osadu w reaktorach biologicznych. Pompa 22012 odpowiada za recyrkulację do reaktora nr 1, ewentualnie do reaktorów 1 i 2 (przy niskich napływach ścieków). Pompa pracuje w sposób ciągły 24 h /d. Nominalna wydajność pompy to około 580 m3/h. Obecnie pompa 22012 ma wydajność maksymalnie 380 m3/h. Wydajność pompy uległa znacznemu pogorszeniu.

2. Ogólny Zakres prac

Remont pompy 03011 typ KRTF 80 216/44UEGH SIE3 oraz pompy 22012 typ KRTK 200-280/126UG-295   polegający na ich wymianie na nowe.

2.1. Szczegółowy zakres prac:

- demontaż starych pomp ze stanowiska pracy – sztuk 2

- dostawa nowych pomp do Oczyszczalni ścieków Fordon – sztuk 2

- montaż nowych pomp na stanowisku pracy – sztuk 2

- uruchomienie pomp na stanowisku pracy – sztuk 2

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej (w tym, DTR, protokoły po wymianie urządzenia wraz z pomiarem izolacji silnika i zabezpieczeń pomp) – sztuk 2

3. Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia MWiK w Bydgoszczy znajdującego się na terenie realizacji prac przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także do zapewnienia odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Każdorazowe przybycie Wykonawcy na teren zakładu należy potwierdzić pisemnie w sterowni u mistrza Oczyszczalni.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów i śmieci związanych z realizacją zadania oraz ich utylizacji we własnym zakresie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót w stanie nie gorszym niż zastał.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich pracach lub częściach koniecznych do wykonania remontu, a niewchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nieuwzględnionych w powyższym zakresie, zostaną one powierzone Wykonawcy na podstawie odrębnego zlecenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnienia technicznego konieczności ich wykonania, przy czym na etapie zawarcia umowy nie istniały przesłanki wskazujące na potrzebę ich realizacji.

- Wykonawca przeprowadzi prace związane z przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 6.00 -18.00.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zużyte lub uszkodzone elementy, które zostały wymienione w ramach realizowanego zakresu prac, nie później niż w dniu odbioru końcowego.

- Jeżeli stan techniczny danego elementu lub urządzenia uniemożliwia jego skuteczną naprawę albo koszt naprawy przekroczy 60% wartości nowego elementu/urządzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz cen nowych, równoważnych elementów lub urządzeń możliwych do zastosowania.

4.  Zobowiązania zamawiającego:

- Zamawiający udostępni przyłącze elektryczne 230/400V w celu dostarczenia energii elektrycznej,

- Zamawiający udostępni wózek widłowy o udźwigu 3,5 tony i długości wideł L=1,2m oraz suwnicę,

- Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną.

5. Gwarancje:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną pracę, wymienionej pompie lub na zastosowane części na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru końcowego. W tym okresie Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych i prawnych powstałych z przyczyn tkwiących w wykonanych pracach, dostarczonych częściach lub wymienionej pompie. Gwarancja obejmuje również koszty robocizny, materiałów oraz dojazdu niezbędnych do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Do końca września 2026

7. Inne informacje

Wykonawca dostarczy przed rozpoczęciem prac listy osób i pojazdów wjeżdżających, na czas prowadzenia prac.

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby nadzorującej prace i udostępnienie jej danych kontaktowych.

Zamawiający zawiadomi wykonawcę o terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem.

8. Wykaz pomp:

Pompa 03011 typ KRTF 80 216/44UEGH SIE3 – sztuk 1

Pompa 22012 typ KRTK 200-280/126UG-295 – sztuk 1