Załącznik nr 4 do SWIZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr … do UMOWY)

– Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: Z-116/U/RZ/2026

Zamówienie pn. „Remont dmuchawy biogazu”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Remont dmuchawy biogazu”

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Remont i uruchomienie  dmuchawy biogazu typu S-GRN48/120/500/1G zamontowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków Fordon w Bydgoszcz

- Opis pracy przedmiotu zamówienia:

Dmuchawa biogazu typ S-GRN48/120/500/1G jest jedną z dwóch dmuchaw pracujących w trybie naprzemiennym znajdujących się w węźle pomiarowo-rozdzielczym i służy do podniesienia ciśnienia gazu do wartości wymaganej przez urządzenia odbiorcze tj. agregat kogeneracyjny, kotły wody grzewczej, kocioł na ITPO oraz pochodnię do spalania nadmiaru gazu.

- Ogólny Zakres prac:

- Demontaż dmuchawy i silnika

- Wykonanie remontu

- Uruchomienie

- Szczegółowy zakres prac:

- Demontaż, czyszczenie i weryfikacja stanu technicznego podzespołów.

- Wymiana elementów eksploatacyjnych: łożysk, uszczelnień mechanicznych (odpornych na siarkowodór), pasów napędowych.

- Regeneracja lub wymiana wirników (stopni sprężających).

- Sprawdzenie i kalibracja układów sterowania oraz zabezpieczeń (czujniki drgań, temperatury, ciśnienia).

- Przeprowadzenie prób ciśnieniowych i szczelności instalacji po montażu.

- Pomiary natężenia hałasu i drgań podczas pracy pod obciążeniem.

- Protokół z osiowania zespołu napędowego

- Obowiązki Wykonawcy:

- wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia MWiK w Bydgoszczy znajdującego się na terenie realizacji prac przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także do zapewnienia odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- każdorazowe przybycie Wykonawcy na teren zakładu należy potwierdzić pisemnie w sterowni u mistrza OŚF.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zużyte lub uszkodzone elementy, które zostały wymienione w ramach realizowanego zakresu prac, nie później niż w dniu odbioru końcowego.

- po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót w stanie nie gorszym niż zastał.

- wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich pracach lub częściach koniecznych do wykonania remontu, a niewchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

- w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nieuwzględnionych w powyższym zakresie, mogą one zostać powierzone Wykonawcy na podstawie odrębnego zlecenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnienia technicznego konieczności ich wykonania, przy czym na etapie zawarcia umowy nie istniały przesłanki wskazujące na potrzebę ich realizacji.

- wykonawca  przeprowadzi prace związane z przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 6.00 -18.00.

- Zobowiązania zamawiającego:

Zamawiający udostępni: przyłącze elektryczne 230/400V w celu dostarczenia energii elektrycznej.

Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną.

- Gwarancje:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną pracę oraz zastosowane części na okres nie krótszy niż 24 miesiące, liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru końcowego. W tym okresie Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych i prawnych powstałych z przyczyn tkwiących w wykonanych pracach lub dostarczonych częściach. Gwarancja obejmuje również koszty robocizny, materiałów oraz dojazdu niezbędnych do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Planowany termin wykonania prac, podpisanie protokołu odbioru – do 30.09.2026

- Inne informacje

- Wykonawca dostarczy przed rozpoczęciem prac listy osób i pojazdów wjeżdżających, na czas prowadzenia prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby nadzorującej prace i udostępnienie jej danych kontaktowych.

- Zamawiający zawiadomi wykonawcę o terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem.

- Parametry wyszczególniono w załączniku „Parametry dmuchawy i silnika”