Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

Parametry dmuchawy i silnika

S-GRN48/120/500/1G, figura LG 90

Parametry hydrauliczne:

Dla zakresu przetłaczania 200-300m3/h:

- Przyrost ciśnienia całkowitego:		54 mbar (5,4kPa)

- Pobór moc:				0,8-1,1 kW

- Obroty dmuchawy			3469 obr/min dla 60 Hz

Dla zakresu przetłaczania 300-450 m3/h:

- Przyrost ciśnienia całkowitego:		52 mbar (5,2 kPa)

- Pobór mocy:				1,0-1,2 kW

Wykonanie przeciwwybuchowe:		Ex II 2G /2G T2

Średnice nominalne króćców:			Dm 125mm

Silnik: wykonanie standardowe IEC

- Typ EEX e /90L

- Napięcie 3 x 400 V, częstotliwość 50 Hz

- Moc 2,2kW, obroty 2850 obr./min dla 50 Hz

- Wykonanie i zabezpieczenie:		B3 / IP 55

- Klasa wykonania:			wg DIN VDE 0530

- Klasa izolacji:				F/B

- Zabezp. Przeciwwybuchowe		EEx-de II T4

- Prąd znamionowy			4,5 A

- Wykonanie przeciwwybuchowe		EEx-de IIB T3

- Napęd bezpośredni,

- Silnik przystosowany do przetwornika częstotliwości.