Załącznik nr 4 do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do UMOWY) – Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: Z-153/D/RZ/2026

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Remont rozdzielni zasilająco-sterującej na terenie przepompowni ścieków przy ul. Focha w Bydgoszczy”

Cel:

Odtworzenie wyeksploatowanej technicznie szafy zasilająco - sterowniczej przepompowni ścieków oraz przeniesienie rozdzielnicy rozdrabniarki i szafki monitoringu do nowej szafy sterowniczej.

Obiekt posiada zasilanie 3-fazowe 230/400 V (50Hz), doprowadzone do szafy zasilająco-sterującej. Przepompownia wyposażona jest w 3 pompy o mocy 5 kW każda.

Wymagania ogólne:

- Wykonawca Zamówienia jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z zakresem prac przedstawionych przez Zamawiającego.

- Wykonawca na czas prac remontowych zapewni prawidłową ciągłość pracy przepompowni.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oprogramowanie narzędziowe wraz z licencjami i niezbędnymi przewodami, koniecznymi do programowania zainstalowanych urządzeń (sterownika, paneli operatorskich, urządzeń łagodnego rozruchu, przetworników pomiarowych, itp.) w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu wykonywanie modyfikacji aplikacji, podłączenie nowych urządzeń, sygnałów lub zmianę algorytmu sterowania.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę wszystkich rejestrów używanych do komunikacji.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezabezpieczone hasłami kopie programów zainstalowanych w sterownikach, panelach operatorskich, falownikach i przetwornikach pomiarowych, w tym w wersjach edytowalnych.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną, instrukcje obsługi urządzeń, atesty higieniczne PZH , deklaracje zgodności CE, w 2 egzemplarzach wersjach:

- 1 egzemplarz w formie elektronicznej na pamięci przenośnej USB (min. USB 3.0), zawierający skany oryginałów w formacie PDF,

- 1 egzemplarz w formie papierowej, zawierający oryginały dokumentów.

- Wykonawca przeszkoli obsługę Zamawiającego.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo wszystkich prowadzonych prac na terenie przepompowni.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren wykonywanych prac.

- Zdemontowane szafy zasilająco-sterujące należy przekazać do Zamawiającego.

Zakres prac:

1.Demontaż istniejącej rozdzielni zasilająco-sterującej, szafki rozdrabniarki,  szafki monitoringu, 3 regulatorów pływakowych,

2. Wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej zawierającej rozdzielnię sterowniczą pompowni, rozdrabniarki i modułu komunikacyjnego dla monitoringu obiektu. Rozdzielnia wyposażona w wewnętrzne drzwi z wyświetlaczem i panelem operacyjnym wg wytycznych w części „Rozdzielnia zasilająco-sterująca” znajdujących się w dalszej części niniejszego OPZ.

3. Dostawa i montaż szafki pośredniej przy komorze przepompowni wraz z listwą połączeniową dla 3 pomp, rozdrabniarki sondy pomiarowej oraz 3 regulatorów pływakowych.

4. Dostawa i montaż pozostałych elementów: sonda hydrostatyczna, komplet regulatorów pływakowych 3 sztuki,

5. Obiekt jest zwizualizowany w systemie SCADA działającym u Zamawiającego. Należy zastąpić istniejący sterownik pomiarowo-komunikacyjny USP-114 nowym modułem komunikacyjnym zachowując taką samą funkcjonalność jak istniejący. Należy zastosować rozwiązanie kompaktowe lub rozdzielne:

- Kompaktowe – Sterownik PLC modem GSM z protokołem komunikacyjnym DNP 3.0

- Rozdzielne – Sterownik PLC , Modem GSM, Konwerter na DNP 3.0 jako urządzenia rozłączne lub po części kompaktowe

6. Wykonanie pomiarów elektrycznych wraz z protokołami.

7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej i papierowej (2 komplety) zawierającą co najmniej:

-opis techniczny,

-schematy elektryczne,

-certyfikaty urządzeń,

-instrukcje obsługi urządzeń,

-protokoły z pomiarów elektrycznych,

Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej poza skanem opieczętowanej dokumentacji musi zawierać pliki edytowalne oraz w formacie .pdf (wyeksportowane z plików edytowalnych) opisu technicznego i schematów elektrycznych.

ROZDZIELNIA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA

- Wymagania ogólne

Wykonać na terenie przepompowni ścieków jedną rozdzielnię zasilająco-sterującą, która połączy w sobie cechy rozdzielni RG, rozdzielni sterującej, automatyki rozdrabniarki oraz monitoringu.

- Obudowa:

Obudowę rozdzielni wykonać zgodnie z wytycznymi:

- drzwi i osłony wykonane z paneli aluminiowych – dwuściankowych,

- cokół (min 6 cm),

- dach wykonany z aluminium,

- drzwi z przodu szafy z zamykaniem min. 2-punktowym na wkładkę patentową dla klucza uniwersalnego,

- drzwi wewnętrzne z panelem operatorskim i aparaturą sterującą.

- wewnątrz stelaż ze stali nierdzewnej,

- kolor szafki RAL7031,

- min. IP65,

- listwa uziemienia,

- dławikowe szczelne przepusty w dolnej płycie cokołu, odporne na warunki atmosferyczne, przepusty niewykorzystane zaślepione,

- szafa przystosowana do zamontowania wentylacji o wydajności min. 50 m3/h,

- fundament z rewizją umożliwiającą dostęp do przewodów bez konieczności demontażu obudowy.

- Minimalny zakres wyposażenia oraz parametry rozdzielni zasilająco-sterującej:

      - 3.1. Napięcie obwodów sterowania i automatyki

Zasilanie obiektów 400/230V, AKPiA należy wykorzystać napięcie 230 V prądu przemiennego do zasilania aparatury tj. cewki styczników, liczniki motogodzin, itp. W pozostałych obwodach automatyki, sygnalizacji alarmów należy wykorzystać napięcie 24 V (należy zastosować zasilacz buforowy). Przystosować układ do pracy z sieci i agregatu prądotwórczego. Ochrona przepięciowa klasy B+C, D.

      - 3.2. Sterowanie

System sterowania przepompownią/tłocznią automatyczny, ręczny oraz zdalny (monitoring Zamawiającego). Sterowanie przepompownią realizowane na sterownikach PLC, z transmisją danych GSM do zewnętrznego systemu monitoringu SCADA w protokole transmisji DNP 3.0

      - 3.3. Przełącznik pracy sieć/agregat

Rozłącznik główny napięcia zasilania z funkcja przełączenia Sieć-0-Agregat umieścić wewnątrz szafy zasilająco-sterującej, a gniazdo podłączeniowe dla agregatu na zewnętrznej ścianie rozdzielni.

      - 3.4. Sygnalizacja alarmowa

Lokalna sygnalizacja alarmowa powinna jednoznacznie wskazywać obsłudze przyczynę awarii, a nie tylko sam fakt jej wystąpienia. Na obiekcie należy zastosować sygnalizację optyczną.

  - Zabezpieczenia

Zastosować wyłącznik różnicowo-prądowy szafy. Obwody prądowe zabezpieczyć zwarciowo, przed asymetrią i zanikiem fazy, przeciążeniowo, uwzględnić wewnętrzne zabezpieczenia pomp tj. temperaturowe i wilgotności. Każdy tor prądowy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Obwód realizujący zadania monitoringu wyseparować prądowo z urządzeń dla przepompowni. Dla każdej pompy o mocy 5 kW należy zastosować zabezpieczenie różnicowo-prądowe.

  - Wizualizacja i lampki kontrolne

Jako lampki sygnalizacyjne należy zastosować diody LED zasilane 24V. Lampki sygnalizacyjne Praca (zielona). Lampka sygnalizacyjna Awaria (czerwona). Przełącznik rodzaju pracy pomp Auto-0-Manual. Przyciski załączające i wyłączające pompy umieścić pod wyświetlaczem LCD.

Wizualizację pracy obiektu zrealizować na wyświetlaczu monochromatycznym sterownika PLC o wymiarach minimum 10” przekątnej. Na wyświetlaczu pokazywany ma być aktualny status systemu oraz stan pracy pomp i przetworników pomiarowych wraz z wynikami pomiarów (poziom, przepływ, prąd pomp). Wszelkie opisy na wyświetlaczu tylko w języku polskim. Wyjściowym oknem graficznym jest rzeczywista ilość zainstalowanych pomp i ich stan pracy, rzeczywisty poziom ścieków w pompowni w postaci linii obniżającej lub podnoszącej w zależności od poziomu ścieków. Powyższe stany mają być wykazane w postaci numerycznej określającej czas pracy pomp, prądy poboru pomp czy napełnianie zbiornika pompowni oraz przepływ ścieków.

Drzwi rozdzielni wyposażyć w czujniki kontaktronowe.

  - Ogrzewanie

Szafę należy wyposażyć w termostat oraz grzałkę z wentylatorem w celu utrzymania żądanej temperatury wewnątrz obudowy.

  - Oświetlenie

Oświetlenie wewnętrzne w szafie 24V LED załączane automatycznie w momencie otwarcia drzwi rozdzielni.

  - Wyposażenie dodatkowe:

modułowe gniazdo 230VAC - szt.1,

modułowe gniazdo 24VDC – szt.1,

gniazdo 3x400VAC - szt.1, umieszczone na zewnętrznej stronie rozdzielni,

zegar astronomiczny do sterowania oświetleniem terenu przepompowni.

  - Dla każdej z pomp 4,7kW zastosować softstart

  - Montaż szafki pośredniej przy komorze ściekowej wraz z listwą połączeniową dla pomp, rozdrabniarki, sondy pomiarowej oraz regulatorów pływakowych.

AUTOMATYKA I STEROWANIE

Obiekt technologiczny ma być wyposażony w centralny sterownik PLC który będzie komunikował się protokołem DNP 3.0 z systemem monitoringu SCADA u Zamawiającego, sterownik może być w wersji kompaktowej z wbudowanym konwerterem protokołu na DNP 3.0 i modemem GSM lub w wersji rozdzielnej.

### Funkcje układów sterowania:

- Układ sterowania przepompowni pracuje w sposób:

- autonomiczny,

- praca pomp od poziomu z sondy hydrostatycznej,

- praca pomp kaskadowa (układ pracy programowalny z panela operatorskiego),

- maksymalna praca 3 pomp,

- awaryjna praca od regulatorów pływakowych ustawionych na poziomach pracy: max, min, suchobieg,

- Układ sterowania umożliwia wykonanie przez dyspozytora nadrzędnego zdalnego sterowania:

- załączanie i wyłączanie poszczególnych pomp,

- rozpoczęcie opróżniania zbiornika przepompowni do poziomu minimum,

- zatrzymanie opróżniania zbiornika przepompowni,

- W razie zerwania łączności po otrzymaniu polecenia zdalnego sterowania, sterownik lokalny zakończy podjęte sterowanie zdalne i samoczynnie powróci do pracy autonomicznej

- Praca ręczna przepompowni, możliwość sterowania pompami przez obsługę.

- Sygnały pomiarowe, zmienne i stany pracy są monitorowane w systemie SCADA Zamawiającego.

Lista monitorowanych sygnałów oraz zdalnych sterowań:

Pomiary analogowe:

- Poziom w zbiorniku przepompowni,

- Przepływ chwilowy,

- Chwilowy pomiar energii

- Pobór prądu przez każdą pompę,

- Rezerwowe wejście analogowe.

Impulsy licznikowe:

- Narastający licznik energii zużytej przez pompownię (kWh)

Sygnały stanu pracy pomp (oddzielnie dla każdej pompy):

- Tryb pracy (zdalny, lokalny, odstawiona)

- Stan pracy (włączona, wyłączona, awaria)

- Zliczanie czasu pracy każdej pompy.

Inne sygnały alarmowe (oddzielne dla każdego elementu):

- Otwarcie każdego włazu (w przypadku zastosowania wyłączników krańcowych na większej ilości włazów, do każdego musi być poprowadzony osobny obwód elektryczny 24vdc)

- Otwarcie rozdzielni zasilająco-sterującej

- Brak zasilania (lub jakiejś fazy zasilania)

- Przepełnienie zbiornika

- Stan suchobiegu pomp (uruchamiany z ustawianą zwłoką czasową)

- Brak komunikacji monitoringu

- Trzy rezerwowe wejścia dwustanowe.

Sygnały wejściowe i wyjściowe powinny być izolowane galwanicznie, a zasilanie oraz sygnały analogowe zabezpieczone przed przepięciami powodowanymi przez wyładowania atmosferyczne.

Wymagana rozdzielczość pomiaru poziomu musi być lepsza niż 1 cm, pomiaru przepływu lepsza niż 0,3% ustawionego zakresu pomiarowego.

Układ powinien umożliwiać zmianę zakresów pomiarowych, progów alarmowych, stałych czasowych i częstotliwości wykonywania pomiarów podczas całego okresu eksploatacji obiektu.

Lista monitorowanych sygnałów, stanów pracy i przewidywanych sterowań zależy od specyfiki obiektu i potrzeb eksploatacyjnych i może zostać zmieniona w procesie przygotowania inwestycji.

Rejestracja i transmisja danych:

- Dane monitoringu muszą być adresowane w protokole DNP3.0 w prywatnym APN utworzonym dla Zamawiającego w sieci GSM lub w dedykowanej sieci światłowodowej Zamawiającego

- Wykonawca użyje istniejącej karty SIM do wykonania komunikacji ze SCADA MWiK zamawiającego

- Sygnały alarmowe i sygnały o zmianach stanów pracy urządzeń muszą zostać odebrane w systemie SCADA w ciągu 5 sekund od chwili wystąpienia,

- Dane pomiarowe należy przesyłać do serwera co 2 minuty

- Dane pomiarowe należy rejestrować ze stemplem czasowym co 2 minuty lub co 60, 30 lub 10 sekund, aby rejestrować cały cykl pracy pomp zainstalowanych na obiekcie

- Czas pomiaru musi być zsynchronizowany z czasem serwera systemu SCADA

- Podczas przerw w łączności GSM, wymagane jest buforowanie wszystkich danych pomiarowych i sygnałów przez czas nie mniejszy niż 2 godziny, przy zapisywaniu danych co 10 sekund lub odpowiednio dłużej, jeżeli dane są zapisywane z inną częstotliwością.

- Dane niewysłane w czasie przerwy w łączności powinny być automatycznie uzupełnione w bazie danych po przywróceniu łączności

- Należy przewidzieć podtrzymanie zasilania sterownika PLC, układu transmisji danych i wysyłanie sygnałów alarmowych i sygnałów o stanach pracy przez min. 50 minut po zaniku podstawowego zasilania

- Konfigurację łączności pomiędzy stacją obiektową a koncentratorem danych systemu SCADA należy wykonać w siedzibie Zamawiającego z udziałem specjalisty Zamawiającego.

- Program wgrany do sterownika i panela operatorskiego niezabezpieczony hasłem,

Sterownik lub moduł RTU obiektu powinien:

- Posiadać wbudowany modem GSM i obsługiwać protokół DNP3.0 lub umożliwiać podłączenie modemu GSM przez interfejs RS232 (Modbus RTU) lub Ethernet. W przypadku gdy modem GSM można podłączyć do sterownika tylko przez Ethernet, modem musi obsługiwać DNP3.0 over IP po UDP

- protokoły i porty komunikacyjne ze sterownikiem  (RS 232, RS 485, Modus RTU, Modbus RTU, DNP 3.0, Ethernet),

- Umożliwiać zdefiniowanie zdarzeń dwustanowych jako zdarzeń klasy 1, natomiast zdarzeń analogowych jako zdarzeń klasy 2

- Umożliwiać konfigurowanie wielkości buforów zdarzeń lub czasu buforowania dla każdej klasy zdarzeń niezależnie

- Progi alarmowe i progi sterujące powinny być ustawiane w sterowniku obiektowym.

- Umożliwić podłączenie na dodatkowym wejściu RS-232 Modbus RTU dodatkowych rejestrów ze sterownika PLC obiektu sąsiadującego z przepompownią ścieków na modem GSM

Zastosowanie sterownika nieobsługującego protokołu DNP3.0 jest możliwe, pod warunkiem spełnienia pozostałych określonych wymagań i dostosowania istniejącego u Zamawiającego koncentratora danych do odbioru danych w zastosowanym protokole.

Dodatkowe wytyczne dla wykonawcy:

- Nowe stacje obiektowe przepompowni powinny zostać zwizualizowane w aplikacji SCADA systemu monitoringu, działającego u Zamawiającego.

- wizualizacja musi zostać wykonana w środowisku oprogramowania SYNDIS RV przez automatyka-integratora posiadającego min. 5 wdrożeń w powyższym systemie w okresie ostatnich 5 lat w ww. systemie lub przez wykwalifikowanego pracownika Zamawiającego,

- dokumentacja powykonawcza powinna uwzględniać: pełną listę adresów sygnałów i zmiennych tworzonych w sterownikach obiektowych i konfigurację wszystkich zastosowanych urządzeń pomiarowych, nastawy tych urządzeń. Projekt programów w sterowniku PLC, projekt schematu elektryczno-sterowniczego w wersji edytowalnej na dostarczony na pamięci zewnętrznej USB 3.0 dołączonej do dokumentacji.

- W przypadku dostarczenia innego sterownika lub panelu operatorskiego, niż preferowane przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany zapewnić:

- szkolenie w autoryzowanym centrum szkoleniowym z obsługi i programowania sterownika i panelu;

- zapasowy sterownik wraz z modułami wejść/wyjść, oraz panel operatorski;

- laptop przemysłowy wraz z oprogramowaniem z licencją bezterminową do obsługi i programowania sterownika i panelu;

- licencję na system operacyjny z rodziny Microsoft w wersji Professional