Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: ZR-032/D/RZ/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż elementów stalowych oraz prace technologiczne

na obiektach MWiK w Bydgoszczy

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż elementów stalowych oraz prace technologiczne na przepompowniach ścieków MWiK w Bydgoszczy. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie, dostawę i montaż podestu technologicznego, drabin, barierki, pokrywy, wykonanie prac naprawczych elementów technologicznych oraz usunięcie nieszczelności połączenia kołnierzowego DN300.

# 2. Lokalizacja robót

Dostawy i montaż będą prowadzone na następujących obiektach:

| Obiekt | Adres |
| --- | --- |
| Przepompownia (PK-5) | ul. Żabia |
| Przepompownia | ul. Mińska |
| Przepompownia (PF1) | ul. Bora-Komorowskiego |
| Przepompownia | ul. Osiedle Rzemieślnicze |
| Przepompownia | ul. Focha / Grottgera |
| Przepompownia | ul. Meysnera / Opławiec |

# 3. Zakres dostaw, montażu oraz prac technologicznych

## 3.1. Przepompownia PK-5 ul. Żabia

3.1.1. Elementy stalowe - zakres

- Wykonanie, dostawa i montaż drabin zejściowych w komorze czerpalnej - 2 szt.

- Wykonanie, dostawa i montaż barierki podestu roboczego w komorze czerpalnej -1 szt.

- Wykonanie, dostawa i montaż pokrywy komory pomp -1 szt.

3.1.2. Pokrywa komory pomp

Zakres wykonania i montażu włazu wieloklapowego ze stali nierdzewnej:

| Parametr | Wymagania |
| --- | --- |
| Typ | Właz czteroklapowy (klapy boczne uchylne + klapy środkowe przesuwne) |
| Materiał | Stal nierdzewna min. 1.4404 (AISI 316L) |
| Wymiar w świetle otworu | ok. 1310 × 6100 mm - zweryfikować na obiekcie przed wykonaniem |
| Ocieplenie | Pianka poliuretanowa lub równoważna |
| Uszczelnienie | EPDM - obwód całości pokrywy |
| Siłowniki gazowe | Ze stali nierdzewnej lub z powłoką odporną na H2S - max. siła otwarcia 250 N |
| Prowadnice i elementy jezdne | Stal nierdzewna |
| Zamknięcie | Z możliwością zastosowania kłódki |
| Blokada w pozycji otwartej | Wymagana |
| Obsługa | Możliwa przez dwie osoby |
| Montaż | Kotwy wklejane chemicznie ze stali nierdzewnej do poszycia komory |

3.1.3. Drabiny zejściowe i barierka – komora czerpalna PK-5 ul. Żabia

| Element / Parametr | Wymaganie |
| --- | --- |
| Materiał | Stal nierdzewna min. 1.4404 |
| Szczeble | Antypoślizgowe |
| Szerokość użytkowa drabiny | Ok. 500 mm |
| Rozstaw szczebli | Ok. 300 mm |
| Montaż | Kotwy nierdzewne ze stali A2/A4 |
| Krawędzie | Bez ostrych krawędzi |
| Barierka - wysokość | Min. 1,1 m |
| Barierka - elementy | Poręcz górna, poprzeczka pośrednia, bortnica |
| Barierka - konstrukcja | Spawana |
| Barierka - mocowanie | Kotwy nierdzewne 1.4404 lub spawanie do konstrukcji (po uzgodnieniu z Zamawiającym) |

3.1.4. Prace technologiczne - PK5 ul. Żabia

Mieszadła w komorze czerpalnej:

- Kontrola stanu istniejących prowadnic i elementów mocujących mieszadeł (2 kpl.) z protokołem. W przypadku stwierdzenia deformacji lub luzów – wykonanie i montaż nowych elementów ze stali 1.4404 (316L), kotwy A4.

Rurociąg tłoczny DN300 - nieszczelność połączenia kołnierzowego:

- Demontaż i kontrola połączenia kołnierzowego DN300 - 1 szt.

- Wymiana śrub, nakrętek i podkładek na stal nierdzewną klasy A4.

- Wymiana uszczelek na nowe: płaskie EPDM lub NBR, gr. min. 3 mm, DN300, PN10/16.

- Po wymianie uszczelek: wykonanie próby szczelności przy ciśnieniu roboczym

- Wynik próby udokumentować protokołem.

- W przypadku niemożności doszczelnienia - wymiana odcinka rurociągu lub elementu kołnierzowego; zakres do uzgodnienia z Zamawiającym.

Podpory rurociągu tłocznego w komorze czerpalnej:

- Kontrola stanu istniejących podpór i obejm rurociągu DN300 (2 kpl.) z protokołem. W przypadku stwierdzenia deformacji lub luzów– wykonanie i montaż nowych podpór ze stali 1.4404 (316L), kotwy A4.

## 3.2. Przepompownia - ul. Mińska

Zakres robót na przepompowni ul. Mińska ograniczony jest do dostawy i montażu drabiny zejściowej do komory. Szczegółowe wymagania techniczne drabiny określone są w pkt.3.5.

## 3.3. Przepompownie - Focha/Grottgera oraz Meysnera/Opławiec

Zakres robót na ww. obiektach ograniczony jest do dostawy i montażu drabin zejściowych do komór. Szczegółowe wymagania techniczne drabin określone są w pkt. 3.5.

## 3.4. Przepompownia PF1 - ul. Bora-Komorowskiego

3.4.1. Zakres robót

- Wykonanie prac przygotowawczych i pomiarów inwentaryzacyjnych.

- Wykonanie, dostawa i montaż stalowego pomostu obsługowego wraz z konstrukcją nośną - wg dokumentacji projektowej Zamawiającego.

- Wykonanie, dostawa i montaż balustrad ochronnych podestu.

- Wykonanie, dostawa i montaż nowej barierki ochronnej w miejscu istniejącej barierki przewidzianej do demontażu, stal nierdzewna 1.4404 (316L), wys. min. 1,1 m.

- Wykonanie, dostawa i montaż drabin dostępowych.

- Wykonanie połączeń śrubowych i spawanych.

- Demontaż istniejącej barierki ochronnej wraz z przekazaniem Zamawiającemu (protokół zdawczo-odbiorczy).

- Oczyszczenie istniejącego podestu betonowego oraz naprawa lokalnych ubytków przy użyciu zapraw naprawczych odpornych na środowisko siarczanowe.

- Uporządkowanie terenu po pracach.

3.4.2. Wymagania techniczne - podest PF1

| Parametr | Wymaganie |
| --- | --- |
| Materiał konstrukcji | Stal nierdzewna min. 1.4404 (AISI 316L) |
| Kraty pomostowe | Antypoślizgowe typ TWS |
| Balustrady | Zgodne z PN-EN ISO 14122, wys. min. 1,1 m |
| Obciążenie użytkowe | Min. 3,0 kN/m² |
| Dokumentacja | Podest wykonać zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiającego |
| Wymiary | Zweryfikować na obiekcie przed wykonaniem |

3.4.3. Warunki realizacji

- Prace prowadzone na czynnym obiekcie z możliwością czasowego wyłączenia z eksploatacji po uzgodnieniu z obsługą pompowni.

- Harmonogram wyłączenia, prac uzgodnić z obsługą przepompowni przed rozpoczęciem prac.

## 3.4.4. Dokumentacja techniczna i dobór rozwiązań konstrukcyjnych

- Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej, doboru rozwiązań konstrukcyjnych i kotwiących oraz zasad wyceny robót określają pkt 11 i 12 niniejszego OPZ.

## 3.5. Drabiny zejściowe - obiekty: Os. Rzemieślnicze, Focha/Grottgera, Meysnera/Opławiec, Mińska

Zakres obejmuje wykonanie, dostawę i montaż drabin zejściowych do komór przepompowni na czterech obiektach:

| Obiekt | Ilość |
| --- | --- |
| Osiedle Rzemieślnicze | 1 szt. |
| Focha / Grottgera | 1 szt. |
| Meysnera / Opławiec | 1 szt. |
| Mińska | 1 szt. |

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów inwentaryzacyjnych głębokości i geometrii komór na każdym obiekcie przed przystąpieniem do wykonania drabin. Orientacyjne długości drabin: od 2 do 10 m. Ostateczne wymiary ustalić na obiekcie.

| Parametr | Wymaganie |
| --- | --- |
| Materiał | Stal nierdzewna 1.4404 |
| Szczeble | Antypoślizgowe |
| Szerokość użytkowa | Ok. 500 mm |
| Rozstaw szczebli | Ok. 300 mm |
| Kosze ochronne | Zgodne z PN-EN ISO 14122 |
| Pochwyty zejściowe | Wys. ok. 1100 mm |
| Rozstaw uchwytów montażowych | Max. co 1,0-1,5 m |
| Montaż | Kotwy nierdzewne A2/A4 do ścian komory |
| Geometria niestandardowa | W przypadku niestandardowej geometrii komory – wykonać odcinek łamany lub zawiasowy |

3.5.1. Dokumentacja techniczna i dobór rozwiązań konstrukcyjnych

- Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej, doboru rozwiązań konstrukcyjnych i kotwiących oraz zasad wyceny robót określają pkt 11 i 12 niniejszego OPZ.

# 4. Wymagania materiałowe

| Materiał / Element | Wymaganie |
| --- | --- |
| Konstrukcje stalowe | Stal nierdzewna min. 1.4404 (AISI 316L) lub równoważna o udokumentowanych właściwościach nie gorszych. Gatunek stali 1.4404 (316L) obowiązuje dla wszystkich konstrukcji stalowych objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z wytycznymi MWiK Bydgoszcz. UWAGA: wymagany gatunek stali jest wyższy niż wskazany w dokumentacji projektowej (1.4301/AISI 304) – zmiana wynika z wymagań eksploatacyjnych Zamawiającego w środowisku ściekowym. |
| Elementy złączne (śruby, nakrętki, podkładki) | Stal nierdzewna klasa A2 (środowisko mało agresywne) lub A4 (bezpośredni kontakt ze ściekami) - dobór klasy dostosować do warunków pracy |
| Kraty pomostowe | Antypoślizgowe typ TWS lub równoważne, odporne na środowisko ściekowe |
| Uszczelnienia kołnierzowe | Uszczelki płaskie EPDM lub NBR, gr. min. 3 mm, odporne na środowisko ściekowe - DN i PN dobrane do rurociągu |
| Siłowniki gazowe pokrywy | Ze stali nierdzewnej min. 1.4404 lub z powłoką cynkową/epoksydową odporną na atmosferę H2S (min. klasa odporności C4 wg PN-EN ISO 12944). Wymagana deklaracja producenta potwierdzająca odporność na środowisko H2S. |
| Obróbka końcowa | Elementy po wykonaniu oczyścić i poddać pasywacji |

# 5. Warunki realizacji robót i BHP

- Wszystkie wymiary (pokrywa, barierka, drabiny, podpory, obejmy, podest) zweryfikować na obiektach przed wykonaniem.

- Roboty prowadzone na czynnych obiektach. Zamawiający dopuszcza czasowe wyłączenia po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą przepompowni.

- Prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i Ppoż

- Wymagane stosowanie środków ochrony indywidualnej, dostosowanych do zagrożeń przez Wykonawcę.

- Prace w przestrzeniach zamkniętych prowadzić wyłącznie zgodnie z procedurą pracy w przestrzeni zamkniętej; Wykonawca przedkłada procedurę Zamawiającemu przed wejściem na obiekt.

- Prace na wysokości: za zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiada Wykonawca.

- Prace niebezpieczne (spawanie, praca w przestrzeni zamkniętej, praca na wysokości) wymagają Zezwolenia na Prace Niebezpieczne wydanego przez Zamawiającego.

- Harmonogram robót na każdym obiekcie należy uzgodnić z obsługą przepompowni z wyprzedzeniem min. 3 dni roboczych.

# 6. Odbiory i dokumentacja

6.1. Odbiór końcowy

- Odbiór końcowy robót potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez obie strony. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest uprzednie przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

6.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- protokół z wykonanych prac,

- wykaz wymienionych elementów i materiałów,

- wyniki prób,

- dokumentację fotograficzną (stan przed i po wykonaniu robót),

- atesty materiałowe i certyfikaty zgodności dla materiałów,

- protokół próby szczelności połączeń kołnierzowych (PK-5, DN300),

- protokół zwrotu zdemontowanych elementów Zamawiającemu (zdemontowane elementy pozostają własnością Zamawiającego).

Dokumentację powykonawczą należy przekazać w 2 egzemplarzach:

- 1 egzemplarz w formie elektronicznej na pamięci przenośnej USB (min. USB 3.0), zawierający skany oryginałów w formacie PDF,

- 1 egzemplarz w formie papierowej, zawierający oryginały dokumentów.

# 7. Gwarancja

| Zakres | Wymaganie |
| --- | --- |
| Gwarancja na wykonane roboty | Min. 24 miesiące od daty odbioru końcowego |

# 8. Wymagania wobec Wykonawcy

## 8.1. Personel

• Pracownicy wykonujący prace w przestrzeniach zamkniętych muszą posiadać aktualne szkolenie w zakresie bezpiecznego wykonywania prac w przestrzeniach zamkniętych.

• Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia wyłącznie pracowników posiadających aktualne szkolenia BHP, wymagane kwalifikacje zawodowe oraz aktualne badania lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

• Co najmniej jedna osoba w brygadzie wykonującej prace w przestrzeniach zamkniętych musi być przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz procedur ewakuacji z przestrzeni zamkniętych.

• Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia wyznaczy osobę odpowiedzialną za organizację i nadzór nad prowadzonymi pracami na obiektach Zamawiającego, w tym za przestrzeganie przepisów BHP przez pracowników.

Dane tej osoby zostaną przekazane Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac.

## 8.2. Wymagania spawalnicze

- Spawacze wykonujący prace przy konstrukcjach stalowych ze stali nierdzewnej muszą posiadać aktualne uprawnienia spawalnicze zgodne z PN-EN ISO 9606-1 dla stali austenitycznych (metoda TIG/141, MMA/111 lub MIG/131).

- Wykonawca przedkłada kopie uprawnień spawaczy Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac spawalniczych.

## 8.3. Zwrot zdemontowanych elementów

- Zdemontowane elementy są własnością Zamawiającego i podlegają zwrotowi do magazynu Zamawiającego za potwierdzeniem protokołu przekazania.

# 9. Termin realizacji

| Termin | Data |
| --- | --- |
| Zakończenie wszystkich prac objętych zamówieniem | Do dnia 11.12.2026 r. |

# 10. Dokumentacja techniczna i dobór rozwiązań konstrukcyjnych

10.1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych opracowań technicznych związanych z przyjętymi rozwiązaniami wykonawczymi, w szczególności dla konstrukcji stalowych, podestów, drabin, barierek, pokryw oraz ich zamocowań.

10.2. Wykonawca odpowiada za dobór rozwiązań technicznych obejmujących między innymi:

- sposób kotwienia konstrukcji do istniejących ścian i elementów żelbetowych,

- dobór rodzaju, średnicy, liczby i głębokości osadzenia kotew,

- dobór połączeń śrubowych i spawanych,

- rozwiązania montażowe wynikające z rzeczywistych warunków obiektowych.

10.3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację techniczną (warsztatową) obejmującą co najmniej:

- rysunki wykonawcze i montażowe,

- zestawienie materiałów,

- rozwiązania konstrukcyjne przyjęte do realizacji,

- obliczenia nośności zamocowań i kotwień, jeżeli są wymagane przez obowiązujące normy, producentów zastosowanych wyrobów lub warunki techniczne obiektu.

10.4. Dokumentacja techniczna podlega akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. Akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za poprawność przyjętych rozwiązań technicznych.

10.5. Wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej, obliczeń, rysunków warsztatowych oraz uzgodnień należy uwzględnić w cenie ofertowej.

# 11. Zasady wyceny robót

11.1. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:

- wizje lokalne,

- pomiary inwentaryzacyjne,

- opracowanie dokumentacji technicznej i warsztatowej,

- wykonanie obliczeń konstrukcyjnych i montażowych,

- dostawę materiałów,

- transport,

- montaż i demontaż elementów,

- wykonanie zabezpieczeń BHP,

- uporządkowanie terenu robót,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- przeprowadzenie prób i odbiorów.