ZESTAWIENIE ROBÓT

dot. zamówienia pn. „Dostawa i montaż elementów stalowych oraz prace technologiczne na obiektach MWiK w Bydgoszczy"

| Element / Zakres robót | Ilość | Uwagi / Specyfikacja materiałowa |
| --- | --- | --- |
| 1. Przepompownia – ul. Żabia (PK-5) |  |  |
| Elementy stalowe: |  |  |
| Drabina zejściowa w komorze czerpalnej | 2 szt. | stal nierdzewna 1.4404 (316L); ok. L=8 m; szczeble antypoślizgowe, kosz ochronny, pochwyty zejściowe |
| Barierka podestu roboczego w komorze czerpalnej | 1 kpl. | stal nierdzewna 1.4404 (316L); wys. min. 1,1 m; poręcz + poprzeczka pośrednia + bortnica; ok. L=5 m |
| Pokrywa komory pomp – właz czteroklapowy | 1 kpl. | stal nierdzewna 1.4404 (316L); ok. 1310×6100 mm; ocieplenie PUR, uszczelnienie EPDM, siłowniki gazowe |
| Roboty technologiczne: |  |  |
| Prowadnice i elementy mocujące mieszadeł | 2 kpl. | kontrola stanu z protokołem; w przypadku stwierdzenia deformacji lub luzów – wykonanie nowych elementów ze stali 1.4404 (316L), kotwy A4 |
| Połączenie kołnierzowe rurociągu tłocznego DN300 | 1 kpl. | demontaż, wymiana uszczelek EPDM/NBR gr. min. 3 mm, śrub i nakrętek A4, próba szczelności z protokołem |
| Podpory i obejmy rurociągu tłocznego DN300 | 2 kpl. | kontrola stanu z protokołem; w przypadku stwierdzenia deformacji lub luzów – wykonanie nowych podpór i obejm ze stali 1.4404 (316L), kotwy A4 |
| 2. Przepompownia – ul. Bora-Komorowskiego (PF-1) |  |  |
| Stalowy podest obsługowy wraz z konstrukcją nośną | 1 kpl. | stal nierdzewna 1.4404 (316L); kraty pomostowe TWS antypoślizgowe; obciążenie min. 3,0 kN/m²; wg dokumentacji projektowej Zamawiającego |
| Balustrady ochronne podestu | 1 kpl. | stal nierdzewna 1.4404 (316L); wys. min. 1,1 m; zgodne z PN-EN ISO 14122 |
| Drabina dostępowa | 1 kpl. | stal nierdzewna 1.4404 (316L); szczeble antypoślizgowe |
| Demontaż istniejącej barierki ochronnej | 1 kpl. | przekazanie Zamawiającemu; protokół zdawczo-odbiorczy |
| Nowa barierka ochronna | 1 kpl. | stal nierdzewna 1.4404 (316L); wys. min. 1,1 m; poręcz + poprzeczka + bortnica |
| Oczyszczenie i naprawa podestu betonowego | 1 kpl. | oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków zaprawą naprawczą siarczanoodporną |
| 3. Drabiny zejściowe – pozostałe obiekty |  |  |
| Przepompownia – Osiedle Rzemieślnicze | 1 szt. | drabina zejściowa; stal nierdzewna 1.4404 (316L); ok. L=6 m |
| Przepompownia – ul. Focha / Grottgera | 1 szt. | drabina zejściowa; stal nierdzewna 1.4404 (316L); ok. L=3 m |
| Przepompownia – ul. Meysnera / Opławiec | 1 szt. | drabina zejściowa; stal nierdzewna 1.4404 (316L); ok. L=10 m |
| Przepompownia – ul. Mińska | 1 szt. | drabina zejściowa; stal nierdzewna 1.4404 (316L); ok. L=6 m |

Uwagi ogólne: 1. Wszystkie elementy stalowe należy wykonać ze stali nierdzewnej gatunku min. 1.4404 (AISI 316L) zgodnie z OPZ. Wymagany gatunek stali jest wyższy niż wskazany w dokumentacji projektowej (1.4301/AISI 304). 2. Dokładne wymiary wszystkich elementów zweryfikować na obiekcie przed wykonaniem. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentacji technicznej z obliczeniami statycznymi dla kotwień przed przystąpieniem do montażu. 4. Kotwy wklejane chemicznie: klasa A4 (1.4404), ETA zgodna z ETAG 001 lub EN 1992-4. 5. Zakres zgodny z OPZ.