Załącznik nr 6 do SWIZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr 3 do UMOWY)

– Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: Z-041/Rb/RZ/2026

Zamówienie pn. „Wykonanie otworu zastępczego nr 12Qc na terenie Stacji Wodociągowej „Las Gdański” w Bydgoszczy”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Wykonanie otworu zastępczego nr 12Qc na terenie Stacji Wodociągowej „Las Gdański” w Bydgoszczy”

- Część ogólna

  - Nazwa zamówienia

Wykonanie otworu zastępczego nr 12Qc na terenie Stacji Wodociągowej „Las Gdański” w Bydgoszczy.

  - Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu zastępczego nr 12Qc o głębokości ok. 79,20 m, zlokalizowanego na terenie Stacji Wodociągowej „Las Gdański” w Bydgoszczy zgodnie z „Projektem robót hydrogeologicznych dla wykonania otworu zastępczego 12Qc na terenie Stacji Wodociągowej „Las Gdański” w Bydgoszczy” oraz decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2025 r., znak: ŚG-V.7430.17.2025 wraz z wykonaniem badań i pomiarów terenowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- dokonanie zgłoszenia rozpoczęcia robót do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydenta Bydgoszczy, nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac;

- wytyczenie otworu studziennego w terenie przez uprawnionego geodetę w obecności Zamawiającego, Wykonawcy i geologa nadzoru;

- wykonanie wiercenia otworu do głębokości 80,0 m p.p.t.;

- zafiltrowanie otworu studziennego po osiągnieciu głębokości końcowej (materiał zapewnia Zamawiający według wykazu zamieszczonego w załączniku tekstowym nr 8 do „Projektu robót geologicznych…” - Krajowa deklaracja zgodności;

- pobranie 6 próbek gruntu do badań granulometrycznych z przewidywanej strefy filtrowania otworu, (2 próby z dolnej części czynnej, 4 próby z górnej części);

- wykonanie analiz granulometrycznych pobranych prób;

- przeprowadzenie pompowania oczyszczającego (czas trwania co najmniej 24 h, przy wydajności do ok. 90 m3/h);

- dezynfekcję otworu studziennego;

- przeprowadzenie pompowania pomiarowego (3 stopnie dynamiczne w czasie 72 godzin wraz ze stabilizacją);

- pomiary wydajności oraz poziomu statycznego i dynamicznego zwierciadła wody;

- pobranie próby wody (pod koniec pompowania badawczego, przy trzecim stopniu depresji) do badań laboratoryjnych zgodnie z PN-ISO 5667-11:2017-10 lub normą równoważną;

- wykonanie analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych pobranej próby wody w zakresie umożliwiającym ustalenie typu chemicznego i klasy jakości wody podziemnej;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym w załączniku nr 1 do OPZ;

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

Prace należy zrealizować w terminie 90 dni od dnia zawrcia umowy.

Wykonawca zapewnia na własny koszt nadzór hydrogeologiczny nad pracami oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w istniejącej infrastrukturze w trakcie realizacji robót oraz zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego lub uzgodnionego z Zamawiającym, na własny koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia robót.

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

W czasie pompowania próbnego należy wykonać tymczasowy rurociąg o długości min. 100 m. Po zakończeniu pompowania rurociąg należy zdemontować.

Dół płuczkowy musi być bardzo dobrze zaizolowany. Zużytą płuczkę należy przekazać uprawnionemu podmiotowi do zagospodarowania, zgodnie z ustawą o odpadach, z potwierdzeniem przekazania w postaci wydruku z BDO.

Wykonawca odpowiada za zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych w trakcie robót zgodnie z ustawą o odpadach, na własny koszt.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji prac objętych zamówieniem i ponosi odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

  - Informacje o terenie budowy

Prace zostaną wykonane na terenie działki nr 215/1 obręb 0381 (teren wygrodzonej stacji uzdatniania) należącej do MWiK w Bydgoszczy. Lokalizację projektowanego otworu przedstawia załącznik nr 3 do „Projektu robót geologicznych…” - mapa lokalizacyjna w skali 1: 250.

  - Organizacja robót

Wykonanie otworu nr 12Qc w ramach zamówienia podlega rygorom dotyczącym ruchu zakładu górniczego i może być wykonywane tylko przez Zakład wykonujący roboty geologiczne, wykonywane techniką wiertniczą, określone w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2024 r. poz. 1290, z 2025 r. poz. 769, 1023) oraz przepisach wykonawczych.

Prace należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym planem ruchu zakładu górniczego. Plan ruchu powinien być przedstawiony do zatwierdzenia właściwemu organowi nadzoru górniczego.

Plan ruchu określa szczegółowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia:

- bezpieczeństwa powszechnego,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zakładu górniczego,

- prawidłowej i racjonalnej gospodarki zasobami wody podziemnej,

- ochrony środowiska wraz z obiektami budowlanymi,

- zapobiegania szkodom i ich naprawiania i ochronie zabytków.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób minimalizujący uciążliwość dla otoczenia oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w istniejącej infrastrukturze technicznej, obiektach budowlanych oraz elementach zagospodarowania terenu powstałe w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia szkód oraz do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, na własny koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

  - Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska; szczególne znaczenie ma fakt prowadzenia prac w strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody i obszarze objętym ochroną konserwatorską.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2024 r. poz. 1290, z 2025 r. poz. 769, 1023), ruch zakładu górniczego może się odbywać tylko pod kierownictwem i dozorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego w trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych

i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.). Jedynymi materiałami łatwopalnymi jakie pojawią się na budowie mogą być olej napędowy jako paliwo do silnika wiertnicy i agregatu prądotwórczego, który należy przechowywać w niezbędnej ilości w szczelnie zamkniętych, przystosowanych do tego beczkach stalowych.

Przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego zakładu wykonującego roboty geologiczne:

- urządzenia wiertnicze i sprzęt muszą być sprawne, a ich praca nie powinna zagrażać otoczeniu;

- urządzenia wiertnicze powinny być dopuszczone do stosowania na poszczególnych stanowiskach przez kierownika,

- w przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiek zagrożenia należy wstrzymać ruch 
i niezwłocznie w sposób zorganizowany przystąpić do usuwania awarii i likwidacji zagrożenia,

- dozór i kierownictwo ruchu zakładu powinno stale prowadzić obserwacje i monitorować powstawanie awarii lub jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub środowiska naturalnego.

Przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego zakładu wykonującego roboty geologiczne:

- zakład wiertniczy powinien być wyposażony w telefon zapewniający stałą łączność 
i sprawne kierowanie pozwalające na współdziałanie w przypadku likwidacji awarii, zagrożeń pożarowych i innych,

- urządzenia wiertnicze i sprzęt powinny być sprawne, wyposażone w sprzęt gaśniczy dopuszczony do stosowania na poszczególnych stanowiskach przez kierownika,

- uzupełnianie paliwa i smarów winno odbywać się podczas postoju urządzenia wiertniczego i sprzętu,

- palenie tytoniu powinno odbywać się tylko i wyłącznie podczas przerw w pracy 
i miejscach do tego wyznaczonych,

- zbiorniki z paliwem i smarami do urządzenia wiertniczego i sprzętu winny znajdować się                      w odległości, co najmniej 20 m od wiertni.

Przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zakładu wykonującego roboty geologiczne:

- urządzenia wiertnicze i sprzęt powinny być obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,

- urządzenia wiertnicze i sprzęt powinny być obsługiwane przez pracowników przeszkolonych okresowo do pracy na poszczególnych stanowiskach zakładu wiertniczego,

- urządzenia wiertnicze i sprzęt powinny być obsługiwane zgodnie z dokumentacją technicznoruchową, a urządzenia i sprzęt winny być wyposażone w taką dokumentację,

- urządzenia wiertnicze i sprzęt powinny być sprawne i dopuszczone do ruchu przez kierownika,

- pracownicy powinni być zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi,

- pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież ochronną, niezbędne środki bhp do pracy na poszczególnych stanowiskach,

- na każdej zmianie roboczej powinien być co najmniej jeden pracownik przeszkolony 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a zakład wyposażony w środki medyczne pierwszej pomocy,

- nadzór nad pracą załogi powinna sprawować osoba z kierownictwa i dozoru ruchu.

  - Warunki dotyczące organizacji ruchu

Plac robót położony jest w granicach stacji uzdatniania, w terenie leśnym. W trakcie wykonawstwa robót Wykonawca tak zorganizuje roboty, aby nie doszło do jej uszkodzenia

  - Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest do:

- ochrony placu budowy we własnym zakresie;

- utrzymania porządku na placu budowy;

- właściwego, zgodnego z planem usytuowania wiertnicy i składowania materiałów w sposób umożliwiający przejezdność dróg dla celów p-ppoż.;

- utrzymania w czystości drogi leśnej;

- odtworzenia terenu po zakończeniu prac wiertniczych.

  - Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zaplecze techniczne Wykonawca powinien mieć urządzone, we własnym zakresie zgodnie                          z zatwierdzonym planem ruchu.

  - Nazwy i kody grup robót, klas i kategorii robót

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane;

45262220-9 - Wiercenie studni wodnych;

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;

45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne;

  - Wymagania dotyczące właściwości materiałów, wyrobów budowlanych

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót winny:

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w OPZ oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących normach i przepisach,

- posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawą Prawo budowlane certyfikaty bezpieczeństwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót za wyjątkiem materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Wszystkie materiały zabudowane w otworze powinny posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

Wiercenie otworu należy wykonać systemem mechaniczno-obrotowym na lewy obieg płuczki bentonitowo-polimerowej.

Materiały, które przekaże Wykonawcy Zamawiający:

- do głębokości 10,0 m rura konduktorowa Ø508 mm do wyciągnięcia po zafiltrowaniu;

- do głębokości 80,0 m rury robocze  Ø370 mm do wyciągnięcia z otworu po zabudowie filtru;

- rura pełna (podfiltrowa) DN 150/Ø168,3 x 3 mm z denkiem stal nierdzewna 304 – 1 m;

- filtr typu JOHNSON DN 150/Ø168,3 ze szczeliną ciągłą SW 0,75 mm stal nierdzewna 304 –  9 m;

- rura pełna (międzyfiltrowa) DN 150/Ø168,3 x 3 mm stal nierdzewna 304 – 8 m;

- filtr typu JOHNSON DN 150/Ø168,3 ze szczeliną ciągłą SW 0,75 mm stal nierdzewna 304 –           22 m;

- rura pełna DN 150/Ø168 x 3 mm z redukcją na Ø219 stal nierdzewna – 1 szt.;

- rura pełna (nadfiltrowa) DN 200/Ø219 x 4 mm stal nierdzewna 304 – 37,0 m;

- huczek Ø219 stal nierdzewna 304 – 1 szt.;

- huczek Ø219 stal nierdzewna 304 – 1 szt.

Materiały, które winien zapewnić Wykonawca:

- obsypka żwirowa;

- bentonit do sporządzenia płuczki.

- Sprzęt

Wykonawca powinien posiadać odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie otworu studziennego 12Qc do głębokości 79,2 m, w założonej średnicy końcowej:

- urządzenie wiertnicze umożliwiające osiągnięcie głębokości ca 80 m w średnicy końcowej 370mm;

- rury wiertnicze, rurociągi, pompy, dźwig, spycharko-koparkę, agregat prądotwórczy.

Ilość i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie robót zgodnie z założeniami określonymi w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych.

- Transport

Transport materiałów i sprzętu Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie.

- Wykonawstwo

Wykonanie otworu nr 12Qc należy wykonać systemem mechanicznym (obrotowo na lewy obieg płuczki), z zastosowaniem niezbędnego sprzętu i osprzętu dostosowanego do głębokości, średnicy rur wiertniczych i filtra studziennego, przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego).

- Obmiar robót

W ramach obmiaru robót dokonana zostanie ocena:

- głębokości odwierconego otworu tj. metraż wiercenia [m],

- metraż zabudowanych w otworze rur okładzinowych oraz kolumny filtrowej [m];

- czas pracy pompy głębinowej tj. pompowań [godz.],

- wykonanie inspekcji otworu kamerą telewizyjną w obecności Zamawiającego lub osoby wyznaczonej,

- wydajności,

- depresji.

Urządzeniami pomiarowymi dla głębokości otworu jest stalowa (nierozciągliwa) linka, dla oceny wydajności – skalibrowany wodomierz, depresję należy zmierzyć świstawką hydrogeologiczną.

- Kontrola i odbiór

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów, zapewniając odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek gruntu i wody, wykonywania pomiarów i obserwacji geologicznych oraz badania materiałów i robót.

Odbiór następuje po zakończeniu wszystkich robót, między innymi wiercenia i badań hydrogeologicznych oraz przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i uporządkowaniu terenu robót.

Dokumentację odbiorową stanowić będą:

- plan ruchu,

- protokół przekazania urządzenia wiertniczego do ruchu,

- diagramy przyrządów kontrolno - pomiarowych,

- dziennik wiertniczy,

- projekt i protokół filtrowania,

- dokumentacja powykonawcza wykonana zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym w załączniku nr 1 do OPZ,

- nagranie z wykonanej inspekcji otworu kamerą telewizyjną przekazane na nośniku pamięci np. płycie CD,

- książka kontroli obiektu.

Odbiór zostanie dokonany pod warunkiem przedstawienia wyników badań potwierdzających stan sanitarny umożliwiający włączenie otworu do układu technologicznego stacji wodociągowej.

W przypadku gdy analiza mikrobiologiczna wykaże obecność mikroorganizmów chorobotwórczych lub pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego przeprowadzenia dezynfekcji otworu studziennego oraz ponownego wykonania pompowania pomiarowego wraz z pobraniem próby wody do badań laboratoryjnych. Czynności te należy powtarzać do momentu uzyskania wyników spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Odbiór zostanie dokonany protokolarnie przez Zamawiającego po usunięciu ewentualnych uwag.

- Dokumenty odniesienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z niniejszym OPZ i warunkami przedstawionymi we wzorze umowy oraz zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ/Zamówienia.

- Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty oraz ustalenia techniczne:

- PN-ISO 5667-11:2017-10 – Jakość wody – Pobieranie próbek – Część 11: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych lub normą równoważną.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 2003 r. Nr 169 poz. 1650 – z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 nr 2294).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 poz. 1213).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 2293).

- Załączniki do OPZ:

  - Załącznik nr 1 – Zakres dokumentacji powykonawczej do wykonania i odbioru robót budowlanych dla zamówienia „Wykonanie otworu zastępczego – studnia nr 12Qc na terenie Stacji Wodociągowej „Las Gdański” w Bydgoszczy

  - Załącznik nr 2 – Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2025 r., znak: ŚG-V.7430.17.2025 w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla wykonania otworu zastępczego – studni nr 12Qc na terenie Stacji Wodociągowej „Las Gdański”

  - Załącznik nr 3 (Dokumenty i informacje poufne)

        - Projekt robót geologicznych dla wykonania otworu zastępczego – studnia nr 12QC na terenie stacji wodociągowej „Las Gdański w Bydgoszczy” z załącznikami.

# Załącznik nr 1 do OPZ

Dokumentacja powykonawcza do wykonania i odbioru robót budowlanych
dla zamówienia:

„Wykonanie otworu zastępczego – studni nr 12Qc na terenie Stacji Wodociągowej „Las Gdański” w Bydgoszczy”

## 1. Zakres dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować:

- Zestawienie zbiorcze wyników wiercenia, zawierające:

- graficzne przedstawienie konstrukcji otworu,

- schemat zarurowania i sposób zamykania wód oraz zafiltrowania,

- poziom wód podziemnych,

- profil litologiczny wraz z opisem, stratygrafii, głębokości i miąższości warstw,

- stosowane narzędzia wiertnicze,

- współrzędne w układzie 2000 i rzędną wysokościową otworu.

- Obliczenia parametrów hydrogeologicznych otworu i ujętej warstwy wodonośnej, w tym:

- współczynnik filtracji wyznaczony na podstawie badań granulometrycznych,

- parametry uzyskane z wyników próbnego pompowania pomiarowego,

- wydajność jednostkową,

- dopuszczalną prędkość wlotową wody do filtra,

- wydajność maksymalną studni,

- ustalenie wydajności eksploatacyjnej studni,

- zasięg leja depresji, obszar zasilania,

- obszar zasobowy ujęcia oraz ocenę sprawności studni.

- Protokoły badań i pomiarów terenowych (m.in. pompowania oczyszczającego, pompowania pomiarowego, dezynfekcji studni).

- Dziennik wiercenia oraz dokumentację fotograficzną z realizacji robót.

- Inwentaryzację geodezyjną wykonanego obiektu.

## 2. Forma przekazania dokumentacji

Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w terminie uzgodnionym w umowie:

- w formie papierowej – 2 egzemplarze podpisane i opieczętowane przez osoby uprawnione,

- w formie elektronicznej – pliki PDF oraz pliki edytowalne (*.dwg, *.docx, *.xls).

## 3. Odpowiedzialność i podpisy

- Dokumentacja powykonawcza musi być sporządzona i podpisana przez uprawnionego hydrogeologa.

- Dokumentacja musi zostać zatwierdzona i podpisana przez kierownika robót geologicznych oraz przedstawiciela Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do OPZ.