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Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt 7.1.5 SIWZ, dot. zamówienia pn. „Remont komór kanalizacyjnych w ulicy Stawowej”, przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawcę: 
1. Pytanie: Czy wymagana będzie regulacja dolnych włazów do kanalizacji sanitarnej do poziomu wykładziny bazaltowej? 
Odpowiedź: Tak, właz międzykanałowy należy zlicować z wykładziną bazaltową.

2. Pytanie: Czy Zamawiający wymaga wymiany istniejących pokryw na studniach? Jeżeli tak to na jakie?
Odpowiedź: Tak, należy wymienić płyty pokrywowe na płyty w klasie nośności 400 kN. Należy zachować ciągłość powłoki (ściana studni/płyta pokrywowa).

3. Pytanie: Czy Zamawiający potwierdza, że wentylatory są w stanie umożliwiającym ich udrożnienie czy należy założyć ich odtworzenie?

Odpowiedź: Należy odtworzyć przewody wentylacyjne/rewizyjne przy użyciu rur PVC160 SN8 Litych. Przy przejściu przez strop należy zastosować szczelne przejście łańcuchowe. Przewód zabezpieczyć na powierzchni terenu żeliwną skrzynką hydrantową posadowioną na podkładce betonowej. Od góry skrzynkę hydrantową zabezpieczyć pokrywą betonową.
Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w treści składanych ofert.

                                         Z poważaniem
                                                                                                  Członek Zarządu
mgr inż. Jakub Wysocki
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