
	[image: image1.jpg]



	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA 
w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103  *  85-817 BYDGOSZCZ  *  SKRYTKA POCZTOWA 604

	KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

Nr BDO 000024031
	ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes   Zarządu   -   mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu   -   mgr Maria Gierszewska

Członek Zarządu   -   mgr inż. Agnieszka Abrahamowicz

Członek Zarządu   -   mgr inż. Jakub Wysocki
	TELEFON:  52 586 06 00

FAX:  52 586 05 93

52 586 05 83

adres e -mail:  bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW:  http://www.mwik.bydgoszcz.pl

adres do doręczeń elektronicznych: 

AE:PL-73557-56445-TWHVC-24


Z-116/U/RZ/2026

   Bydgoszcz, 26.06.2026 r.

	


Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt 9.15 SIWZ, dot. zamówienia pn. „Remont dmuchawy biogazu” przekazuje wyjaśnienia do niżej wymienionych pytań, złożonych przez Wykonawcę: 
1. Pytanie: Prosimy o przesłanie numeru dmuchawy, który znajduje się na tabliczce znamionowej.
Odpowiedź: Dodano Załącznik nr 2 do OPZ - Zdjęcie tabliczki znamionowej. Patrz: Modyfikacja treści SIWZ pkt 1)
2. Pytanie: Zamawiający wymaga: "Sprawdzenie i kalibracja układów sterowania oraz zabezpieczeń (czujniki drgań, temperatury, ciśnienia). Oferent nie ingeruje w pracę czujników. Jeśli jednak oferta ma to uwzględniać, to prosimy o przesłanie pełnej dokumentacji tych czujników oraz informacji jakie dokładne prace sprawdzające i kalibracyjne należy wykonać.

Odpowiedź: Patrz: Modyfikacja treści SIWZ pkt 2)
3. Pytanie: W zakres zadania wchodzi "Regeneracja lub wymiana wirników (stopni sprężających)”. Konieczność ich regeneracji lub wymiany może być potwierdzona dopiero w warsztacie po demontażu dmuchawy. Czy oferent ma kalkulować wymianę wirnika na etapie składania oferty, mimo że po „rozebraniu” dmuchawy w warsztacie, może to okazać się nie konieczne, gdyż wirnik będzie w dobrym stanie technicznym. 

Odpowiedź: Patrz: Modyfikacja treści SIWZ pkt 3)

4. Pytanie: Zamawiający wymaga "Przeprowadzenie prób ciśnieniowych i szczelności instalacji po montażu”. Podczas demontażu i montażu nie ingerujemy w instalację biogazu. Jedynie odkręcamy dmuchawę od istniejących króćców. Czy należy założyć, że Zamawiający wymaga sprawdzenia szczelności tylko tych dwóch połączeń kołnierzowych? Czy Zamawiający akceptuje w tym wypadku sprawdzenie szczelności tych dwóch połączeń detektorem metanu lub środkiem pianotwórczym?
Odpowiedź: Patrz: Modyfikacja treści SIWZ pkt 4)

5. Pytanie: Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 30 czerwca 2026 roku.
Odpowiedź: Patrz: Modyfikacja treści SIWZ pkt 5) oraz modyfikacja treści SIWZ z dnia 23.06.2026 r.
Modyfikacja treści (SIWZ)

Zamawiający zgodnie z postanowieniem pkt 9.16 SIWZ wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ dot. postępowania pn. „Remont dmuchawy biogazu”:
1) W Załączniku nr 4 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia w pkt 8 zmienia się treść poprzez dodanie ppkt e) w brzmieniu:
„e) Zdjęcie tabliczki znamionowej znajduje się w Załączniku nr 2 do OPZ.”
2) W Załączniku nr 4 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia w pkt 3 zmienia się treść poprzez usunięcie ppkt d). Dotychczasowe oznaczenie literowe kolejnych podpunktów zmieni się odpowiednio.

3) W Załączniku nr 4 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia w pkt 3 zmienia się treść ppkt c), który otrzymuje brzmienie: 
„c) Ocena stanu wirnika. W przypadku konieczności wymiany nowy wirnik przekaże Zamawiający.”
4) W Załączniku nr 4 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia w pkt 3 zmienia się treść ppkt d) (wcześniej ppkt e)), który otrzymuje brzmienie:
„d) Badanie szczelności przenośnym detektorem gazu (metan). Raport z badania szczelności z podaniem typu urządzenia oraz aktualnym świadectwem badania jako załącznik protokołu odbioru.”

5) Zmienia się treść w pkt 8.1 i 8.2 SIWZ, które otrzymują brzmienie
„8.1
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103, w Biurze Obsługi Klienta, w terminie do: 03.07.2026 r. godz. 11:00.
8.2
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103 w Biurze Obsługi Klienta, w dniu  03.07.2026 r. o godz. 11:30.”
W załączeniu Zamawiający przekazuje:
1. Tekst jednolity - Załącznik nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

2. Załącznik nr 2 do OPZ - Zdjęcie tabliczki znamionowej

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Z poważaniem
Członek Zarządu
mgr inż. Jakub Wysocki
PAGE  

