Załącznik nr 5 do SWIZ

– Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: Z-120/U/RZ/2026

Zamówienie pn. „Remont śruby zrzutowej M-C-01-02 na instalacji ITPO”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

OPZ Remont śruby zrzutowej [M-C-01-02] na instalacji ITPO

1. Przedmiot zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie remontu śruby zrzutowej [M-C-01-02] na instalacji ITPO.

b) Opis pracy przedmiotu zamówienia:

Śruba zrzutowa osadu [M-C-01-02] zlokalizowana jest pod bunkrem osadu [M-T-01-01], z którego w sposób ciągły transportuje osad do pompy tłoczącej [M-P-01-01]. Osad podawany jest do śruby za pomocą ramy ślizgowej (tzw. „grabi”).

c) Budowa śruby zrzutowej [M-C-01-02] (załącznik nr.1)

Śruba zrzutowa składa się z koryta w kształcie litery „U”, wewnątrz którego znajdują się dwie wstęgi, płyty końcowej od strony napędu podtrzymującej łożyska końcowe i moduł napędowy oraz z  króćca wysypu umieszczonego pośrodku koryta pod którym zamontowano zasuwę ręczną. Wstęgi zaprojektowane są w taki sposób, że powodują przesuwanie osadu do króćca wysypowego.

2. Ogólny Zakres prac

- Demontaż i montaż podzespołów śruby zrzutowej objętych remontem.

- Weryfikacja oraz remont wszystkich podzespołów mechanicznych i osprzętu wchodzących w skład urządzenia.

- Ocena stanu technicznego śruby zrzutowej.

- Opracowanie raportu końcowego zawierającego wyniki pomiarów oraz ocenę stanu technicznego urządzenia.

- Aktualizacja dokumentacji technicznej.

2.1. Szczegółowy zakres prac:

2.1.1. Śruba zrzutowa [M-C-01-02]

- Demontaż wszystkich podzespołów mechanicznych i osprzętu wchodzących w skład śruby zrzutowej (Załączniki nr 1.1, 2,).

- Remont Silników typ SK90LH/4 TF F. (Załącznik nr 3)- 2 sztuki wraz z wentylatorami chłodzącymi:

- sprawdzenie stanu technicznego silników (w tym pomiary elektryczne uzwojeń) wraz z przekazaniem protokołów,

- wymiana łożysk oraz uszczelnień w silnikach i wentylatorach.

- Remont kapitalny motoreduktorów typu SK 90.42.1AZ (2 szt., załącznik nr 4):

- Oczyścić wszystkie części reduktora,

- Sprawdzić, czy części reduktora nie są uszkodzone,

- Wymienić wszystkie uszkodzone części,

- Wymienić/nasmarować wszystkie łożyska toczne,

- Wymienić wszystkie uszczelki, pierścienie uszczelniające wał i pierścienie Nilos,

- Opcjonalnie: Wymienić blokadę ruchu wstecznego,

- Opcjonalnie: Wymienić elastomery sprzęgła,

- wymiana oleju.

- Wymiana łożysk oraz uszczelnień labiryntowych (łożysko od strony napędu – typ 222-13 – do weryfikacji; dobór po stronie Wykonawcy), 2kpl

- Wymiana wstęg śrubowych przenośnika (do weryfikacji wymiary) 2szt,

- Wymiana okładzin koryta wraz z modernizacją systemu mocowania płyt poprzez zastosowanie połączeń śrubowych (w miejsce istniejących połączeń spawanych). 2kpl

- Remont ręcznej zasuwy nożowej pod śrubą (SAMBO IND. CO. LTD., model SB-V1, przełożenie 3,5:1, maks. moment 980 Nm, maks. siła osiowa 141 000 N- Sprawdzenie stanu pracy zasuwy,

- weryfikacja stanu technicznego i pracy zasuwy

- demontaż,

- czyszczenie i smarowanie,,

- wymiana uszczelnień przy połączeniach kołnierzowych,

- wymiana i ujednolicenie połączeń śrubowych,

- Montaż wszystkich podzespołów mechanicznych i osprzętu,

- Uruchomienie śruby zrzutowej wraz z urządzeniami współpracującymi, sprawdzenie szczelności oraz poprawności działania,

- Opracowanie raportu końcowego w jednej wersji papierowej oraz jednej wersji elektronicznej w postaci pliku PDF na nośniku typu „pendrive” USB 3.0, który powinien zawierać:

- Ocena stanu technicznego przedmiotu zamówienia,

- Dokumentacja powykonawcza zawierająca wykaz zrealizowanych prac remontowych, opis wykonanych czynności oraz dokumentację fotograficzną obrazującą poszczególne etapy realizacji i stan po zakończeniu robót.

- Zalecenia odnośnie dalszej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

- Weryfikacja oraz aktualizacja istniejącej dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia zgodnie ze stanem faktycznym po wykonaniu prac remontowych dostarczona jednej wersji papierowej oraz jednej wersji elektronicznej w postaci pliku PDF na nośniku elektronicznym typu „pendrive”.

UWAGA: ze względu na specyfikę procesu technologicznego, wykonanie czynności w ppkt. i) będzie możliwe do wykonania w terminie ustalonym przez zleceniodawcę.

Wszystkie części montowane przez Wykonawcę tj. łożyska, uszczelnienia itp. muszą być fabrycznie nowe.

3. Obowiązki Wykonawcy:

- Odłączenie, zabezpieczenie instalacji elektrycznej i ponowne podłączenie wieży chłodzącej do zasilania.

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia MWiK w Bydgoszczy znajdującego się na terenie realizacji prac przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także do zapewnienia odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami..

- Każdorazowe przybycie Wykonawcy na teren zakładu należy potwierdzić pisemnie w sterowni u mistrza ITPO.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów i śmieci związanych z realizacją zadania oraz ich utylizacji we własnym zakresie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót w stanie nie gorszym niż zastał.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich pracach lub częściach koniecznych do wykonania remontu, a niewchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nieuwzględnionych w powyższym zakresie, zostaną one powierzone Wykonawcy na podstawie odrębnego zlecenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnienia technicznego konieczności ich wykonania, przy czym na etapie zawarcia umowy nie istniały przesłanki wskazujące na potrzebę ich realizacji.

- Wykonawca  przeprowadzi prace związane z przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 6.00 -18.00.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zużyte lub uszkodzone elementy, które zostały wymienione w ramach realizowanego zakresu prac, nie później niż w dniu odbioru końcowego.

- Podstawą uznania przedmiotu zamówienia za wykonany będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego wykonanie wszystkich prac objętych zakresem zamówienia, przekazanie wymaganej dokumentacji, uzyskanie pozytywnych wyników prób ruchowych i testów szczelności oraz potwierdzenie przez Zamawiającego prawidłowego działania śruby zrzutowej i urządzeń współpracujących, bez usterek uniemożliwiających ich eksploatację.

4.  Zobowiązania zamawiającego:

Zamawiający udostępni: przyłącze elektryczne 230/400V w celu dostarczenia energii elektrycznej, wózek widłowy o udźwigu 3,5 tony i długości wideł L=1,2m. Z uwagi na postój technologiczny i wykonywanie innych zadań przez obsługę ITPO, wózek widłowy będzie mógł być wykorzystywany tylko na niezbędny okres w celu załadunku i rozładunku.

Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną.

5. Gwarancje:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną pracę oraz zastosowane części na okres nie krótszy niż 24 miesięce, liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru końcowego. W tym okresie Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych i prawnych powstałych z przyczyn tkwiących w wykonanych pracach lub dostarczonych częściach. Gwarancja obejmuje również koszty robocizny, materiałów oraz dojazdu niezbędnych do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Postój remontowy

7. Inne informacje

Wykonawca dostarczy przed rozpoczęciem prac listy osób i pojazdów wjeżdżających, na czas prowadzenia prac.

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby nadzorującej prace i udostępnienie jej danych kontaktowych.

Zamawiający zawiadomi wykonawcę o terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem.

8. Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1.1 – śruba zrzutowa

Załącznik nr 2 - zasuwa nożowa śruby zrzucającej osad osuszony

Załącznik nr 3 - Silnik zespołu napędowego wraz z wentylatorem chłodzącym śruby zrzutowej

Załącznik nr 4 - Przekładnia zespołu napędowego śruby zrzutowej