Załącznik nr 5 do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr 3 do UMOWY) – Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: Z-125/U/RZ/2026

Zamówienie pn. „Remont śruby wyładowczej leja osadu buforowego na instalacji ITPO”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Remont śruby wyładowczej leja osadu buforowego na instalacji ITPO”

1. Przedmiot zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie remontu śruby wyładowczej leja osadu buforowego [M-C-01-03] na instalacji ITPO.

b) Opis pracy przedmiotu zamówienia:

Śruba wyładowcza leja osadu buforowego [M-C-01-03] w sposób ciągły transportuje osad odbierany z podajnika skośnego [M-C-01-04] i przekazuje go dalej do pompy tłoczącej [M-P-01-02].

c) Budowa śruby wyładowczej leja osadu buforowego [M-C-01-03]

Śruba wyładowcza leja osadu buforowego składa się z koryta w kształcie litery „U”, wewnątrz którego znajdują się dwa ślimaki w postaci wałów z nawiniętymi powierzchniami śrubowymi, płyty końcowej od strony napędu podtrzymującej łożyska końcowe i moduł napędowy oraz z króćca wysypu umieszczonego pośrodku koryta pod którym zamontowano zasuwę ręczną. Wstęgi na wałach zaprojektowane są w taki sposób, że powodują przesuwanie osadu do króćca wysypowego. Ślimak dwuwałowy jest uszczelniony i podparty łożyskami na końcach wału.

2. Ogólny Zakres prac

- Demontaż i montaż wszystkich podzespołów śruby wyładowczej leja buforowego osadu podlegających remontowi.

- Weryfikacja i remont wszystkich zdemontowanych podzespołów mechanicznych oraz osprzętu wchodzącego w skład urządzenia.

- Ocena stanu technicznego śruby wyładowczej leja buforowego osadu

- Opracowanie raportu końcowego zawierającego wyniki pomiarów oraz ocenę stanu technicznego urządzenia.

- Aktualizacja dokumentacji technicznej.

2.1. Szczegółowy zakres prac:

2.1.1. Śruba wyładowcza leja osadu buforowego [M-C-01-03]

- Demontaż wszystkich podzespołów mechanicznych i osprzętu wchodzących w skład śruby wyładowczej leja osadu buforowego (Załączniki nr 1,).

- Remont Silnika typ R107DV132N4 (do weryfikacji - Załącznik nr 2)

- Sprawdzenie stanu technicznego silnika (w tym pomiary elektryczne uzwojeń) wraz z przekazaniem protokołów zawierających wyniki wszelkich pomiarów oraz testów którym poddany będzie silnik,

- Wymiana łożysk oraz uszczelnień w silniku.

- Remont kapitalny przekładni:

- Oczyścić wszystkie części reduktora,

- Sprawdzić, czy części reduktora nie są uszkodzone,

- Wymienić wszystkie uszkodzone części,

- Wymienić/nasmarować wszystkie łożyska toczne,

- Wymienić wszystkie uszczelki, pierścienie uszczelniające wał i pierścienie Nilos,

- Opcjonalnie: Wymienić blokadę ruchu wstecznego,

- Opcjonalnie: Wymienić elastomery sprzęgła,

- wymiana oleju

- Ocena stanu technicznego kół łańcuchowych z piastami typu 16B-2, Z=19 oraz 16B-2, Z=40

- Ocena stanu technicznego koła zębatego typ M5, Z=64

- Wymiana łańcucha, typ RS80x2n

- Wymiana łożysk i uszczelnień. Łożysko od strony napędu UCF216 i UCF217 oraz UCF216 od strony płyty końcowej

- Wymiana sznurów grafitowych, typ 12,7x12,7 L=315

- Sprawdzenie i czyszczenie systemu automatycznego smarowania, typ smarownic NLGI-2, 125ml.

- Remont ślimaków przenośnika:

- Drobne naprawy (np. miejscowe spawanie rozwarstwionej wstęgi śrubowej),

- Wykonanie pomiarów średnicy i grubości wstęgi śrubowej w 3 punktach. Ønom = 300 mm, gnom = 6 mm.

- Zużycie powyżej 20% średnicy Ø <= 240 mm, bądź grubości g <= 4,8 mm kwalifikuje ślimaki do wymiany.

- Remont ręcznej zasuwy nożowej pod śrubą SAMBO IND. CO. LTD. Model SB-V1, przełożenie 3,5:1, maks. moment: 980Nm, maks. siła osiowa: 141000N- Sprawdzenie stanu pracy zasuwy (Załącznik nr 3),

- weryfikacja stanu technicznego i pracy zasuwy,

- demontaż,

- wyczyszczenie oraz przesmarowanie,

- wymiana uszczelnień przy połączeniach kołnierzowych,

- wymiana i ujednolicenie połączeń śrubowych

- Weryfikacja połączeń śrubowych: drobne naprawy dokręcenia wszystkich połączeń śrubowych i mocujących, konstrukcjach wsporczych, oraz ujednolicenie połączeń śrubowych.

- Montaż wszystkich podzespołów mechanicznych i osprzętu

- Uruchomienie śruby wyładowczej wraz z podzespołami współpracującymi, sprawdzenie szczelności oraz poprawności działania.

- Opracowanie raportu końcowego, w jednej wersji papierowej oraz jednej wersji elektronicznej w postaci pliku PDF na nośniku typu „pendrive” USB 3.0, który powinien zawierać:

- Ocena stanu technicznego przedmiotu zamówienia,

- Dokumentacja powykonawcza zawierająca wykaz zrealizowanych prac remontowych, opis wykonanych czynności oraz dokumentację fotograficzną obrazującą poszczególne etapy realizacji i stan po zakończeniu robót.

- Zalecenia odnośnie dalszej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

- Weryfikacja oraz aktualizacja istniejącej dokumentacji technicznej śruby wyładowczej leja buforowego M-C-01-03  zgodnie ze stanem faktycznym po wykonaniu prac remontowych dostarczona w jednej wersji papierowej oraz w jednej wersji elektronicznej w postaci pliku PDF na nośniku elektronicznym typu „pendrive” USB 3.0.

UWAGA: ze względu na specyfikę procesu technologicznego, wykonanie czynności w ppkt. n) będzie możliwe do wykonania w terminie ustalonym przez zleceniodawcę.

Wszystkie części montowane przez Wykonawcę tj. łożyska, uszczelnienia itp. muszą być fabrycznie nowe.

3. Obowiązki Wykonawcy:

- Odłączenie, zabezpieczenie instalacji elektrycznej i ponowne podłączenie wieży chłodzącej do zasilania.

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia MWiK w Bydgoszczy znajdującego się na terenie realizacji prac przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także do zapewnienia odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Każdorazowe przybycie Wykonawcy na teren zakładu należy potwierdzić pisemnie w sterowni u mistrza ITPO.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów i śmieci związanych z realizacją zadania oraz ich utylizacji we własnym zakresie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót w stanie nie gorszym niż zastał.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich pracach lub częściach koniecznych do wykonania remontu, a niewchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nieuwzględnionych w powyższym zakresie, zostaną one powierzone Wykonawcy na podstawie odrębnego zlecenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnienia technicznego konieczności ich wykonania, przy czym na etapie zawarcia umowy nie istniały przesłanki wskazujące na potrzebę ich realizacji.

- Wykonawca przeprowadzi prace związane z przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 6.00 -18.00.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zużyte lub uszkodzone elementy, które zostały wymienione w ramach realizowanego zakresu prac, nie później niż w dniu odbioru końcowego.

4.  Zobowiązania zamawiającego:

Zamawiający udostępni: przyłącze elektryczne 230/400V w celu dostarczenia energii elektrycznej, wózek widłowy o udźwigu 3,5 tony i długości wideł L=1,2m na potrzeby związane z prowadzonymi pracami. Z uwagi na postój technologiczny i wykonywanie innych zadań przez obsługę ITPO, wózek widłowy będzie mógł być wykorzystany tylko na niezbędny okres w celu załadunku i rozładunku. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną.

5. Gwarancje:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną pracę oraz zastosowane części na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru końcowego. W tym okresie Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych i prawnych powstałych z przyczyn tkwiących w wykonanych pracach lub dostarczonych częściach. Gwarancja obejmuje również koszty robocizny, materiałów oraz dojazdu niezbędnych do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

W trakcie postoju remontowego 01-30.09.2026r.

7. Inne informacje

Wykonawca dostarczy przed rozpoczęciem prac listy osób i pojazdów wjeżdżających, na czas prowadzenia prac.

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby nadzorującej prace i udostępnienie jej danych kontaktowych.

Zamawiający zawiadomi wykonawcę o terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem.

8. Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 - zasuwa nożowa śruby zrzucającej osad osuszony