Załącznik nr 5 do SWIZ

– Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: Z-144/U/RZ/2026

Zamówienie pn. „Remont mieszadeł zatapialnych”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia jest:

Wykonanie wymiany (dostawa + montaż + rozruch) 2 sztuk wyeksploatowanych agregatów mieszających (punkty mieszania nr 10333 oraz 10433 w reaktorach biologicznych nr 3 i 4) na fabrycznie nowe mieszadła zatapialne wolnoobrotowe. Zamówienie ma na celu przywrócenie wymaganych parametrów technologicznych mieszania w komorach reaktorów.

b) Opis stanu obecnego:

- Po 16 latach nieprzerwanej pracy urządzenia wykazują całkowite zużycie eksploatacyjne i zmęczeniowe.

- Degradacja układów napędowych: Odnotowano 2 przypadki spalenia (przebicia) uzwojeń stojanów. Wielokrotne przewijanie silników obniża ich pierwotną sprawność i zwiększa podatność na kolejne przebicia.

- Nieszczelność korpusów: Trzykrotne naprawy uszczelnień mechanicznych wskazują na wypracowanie gniazd uszczelniających i wałów, co grozi zalaniem silnika i nieodwracalnym zniszczeniem agregatu.

- Zużycie mechaniczne: 4 wymiany łożysk w krótkim odstępie czasu świadczą o utracie osiowości wałów lub znacznym zużyciu przekładni, co generuje nadmierne wibracje i hałas.

c) Opis pracy przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie ciągłego i efektywnego procesu mieszania w komorach reaktorów biologicznych nr 3 i 4. Praca nowych jednostek napędowych po montażu będzie polegała na:

- Generowaniu wymuszonego przepływu osadu czynnego: Mieszadła wolnoobrotowe, dzięki dużej średnicy śmigła i odpowiednio dobranej sile ciągu, mają za zadanie wprawić w ruch całą objętość ścieków w komorze, zapobiegając ich rozwarstwieniu.

- Utrzymywaniu biomasy w zawiesinie: Praca urządzeń musi wyeliminować zjawisko sedymentacji (osadzania się) osadu na dnie zbiornika. Prędkość przepływu przy dnie musi być wyższa od prędkości opadania kłaczków osadu, co zapewnia stały kontakt mikroorganizmów z dopływającymi zanieczyszczeniami (substratem).

- Homogenizacji składu ścieków: Mieszadła mają za zadanie ujednolicić stężenie tlenu, temperatury oraz ładunku zanieczyszczeń w całej objętości komory, co stabilizuje procesy biologiczne (np. denitryfikację lub defosfatację w zależności od aktualnej fazy pracy reaktora).

- Wspomaganiu uwalniania gazów procesowych: Poprzez stały ruch cieczy, mieszadła ułatwiają odprowadzanie gazów (np. azotu cząsteczkowego) powstających w procesach metabolicznych bakterii, co zapobiega tzw. „puchnięciu” i wynoszeniu osadu na powierzchnię.

- Współpracy z systemem sterowania: Urządzenia będą pracować w trybie ciągłym (24 h/dobę), sterowane automatycznie z szaf AKPiA, z możliwością regulacji prędkości obrotowej poprzez istniejące przemienniki częstotliwości (falowniki) w celu optymalizacji zużycia energii.

2. Ogólny zakres prac

a) Demontaż: Wyjęcie z komór dotychczasowych, wyeksploatowanych mieszadeł (rok prod. 2010), odłączenie przewodów zasilających i sygnałowych.

b) Dostawa urządzeń: Dostarczenie 2 kompletnych, fabrycznie nowych agregatów mieszających (mieszadeł wolnoobrotowych) o parametrach nie gorszych niż jednostki pierwotne.

c) Montaż i adaptacja: Osadzenie nowych agregatów na istniejącym systemie prowadnic i uchwytów (masztach). W ramach zamówienia dopuszcza się wymianę rolek prowadzących lub uchwytów montażowych w celu zapewnienia pełnej kompatybilności.

d) Prace elektryczne: Podłączenie nowych przewodów zasilających (odpornych na ścieki) do istniejących puszek połączeniowych lub szaf sterowniczych.

e) Rozruch i próby: Uruchomienie urządzeń, regulacja oraz przeprowadzenie prób potwierdzających osiągnięcie wymaganych parametrów przepływu.

2.1. Wymagania techniczne:

| Lp. | Parametr / Wymaganie | Wartość / Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Mieszadło zatapialne wolnoobrotowe planetarne |
| 2 | Energooszczędność | Silnik o sprawności min. IE3 lub wyższy |
| 3 | Zabezpieczenia | Termiczne w uzwojeniach + przeciekowe w komorze olejowej/silnika |
| 4 | Materiał śmigła | Kompozyt (poliamid + włókno szklane) LUB stal kwasoodporna, profil zapobiegający nawijaniu zanieczyszczeń włóknistych |
| 5 | Moc silnika (Pmax) | 5 kW |
| 6 | Liczba obrotów | 29 obr/min |
| 7 | Średnica śmigła | 2500 mm, samoczyszczące |
| 8 | Liczba łopatek śmigła | 2 szt. |
| 9 | Ciężar | max. 250 kg ± 10% |
| 10 | Korpus przekładni i silnika | EN-GJL-250 |
| 11 | Wał, śruby, nakrętki | Stal nierdzewna 1.4021, A4 |
| 12 | Uszczelnienie mechaniczne | Podwójne SiC/SiC + uszczelnienie wargowe, komora uszczelniająca wypełniona olejem przyjaznym dla środowiska (np. parafinowym) |
| 13 | Silnik – wykonanie | IP 68 |
| 14 | Silnik – zabezpieczenia | Termistor PTC + czujnik wilgoci |
| 15 | Silnik – klasa izolacji | H |
| 16 | Silnik – napięcie | 400 V |
| 17 | Silnik – prąd nominalny | 13,3 A |
| 18 | Silnik – częstotliwość | 50 Hz |
| 19 | Silnik – klasa sprawności | IE3 |
| 20 | Silnik – chłodzenie | Powierzchniowe |
| 21 | Mocowanie | Poziome do prowadnicy ze stali nierdzewnej 100×100×5 (typ 1.4571) |
| 22 | Kabel zasilający | 10 mb, wąż elastyczny odporny na ścieki |
| 23 | Przekładnia | Dopuszcza się tylko zastosowanie przekładni planetarnej |
| 24 | Średnia prędkość przepływu | min. 0,300 m/s |
| 25 | Współczynnik siły ciągu | min. 900 N/kW (mierzony wg ISO 21630) |

f) Wymagania eksploatacyjne:

Wykonawca gwarantuje, że po wykonaniu wymiany (dostawa + montaż) układ mieszania odzyska pełną sprawność technologiczną, tj. zdolność do utrzymania osadu w zawiesinie.

g) Dokumentacja

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następująca dokumentację przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego:

| Lp. | Rodzaj dokumentu | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Protokół uruchomienia | Podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół musi potwierdzać prawidłowy montaż, uruchomienie oraz wykonanie prób funkcjonalnych urządzenia bez stwierdzonych wad uniemożliwiających jego eksploatację. |
| 2 | Protokół pomiarów elektrycznych | Wykonany przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia SEP. Raport musi zawierać pomiar rezystancji izolacji, pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, ciągłość przewodów ochronnych PE. |
| 3 | Karty katalogowo/techniczne | Karty katalogowo/techniczne producenta urządzenia dotyczące dostarczonego urządzenia oraz jego głównych komponentów umożliwiające jednoznaczną identyfikację (typ, model, numer katalogowy) |
| 4 | Deklaracje zgodności i certyfikaty | Dokumenty wystawione przez producenta urządzenia lub producentów poszczególnych komponentów. Należy dostarczyć deklarację zgodności UE/WE dla kompletnego urządzenia lub jego głównych komponentów, jeżeli są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub dokumentację techniczną urządzenia. Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE. |
| 5 | Dokumentacja techniczno- ruchowa (DTR) oraz instrukcja obsługi | Należy dostarczyć Dokumentację Techniczno-Ruchową oraz instrukcję obsługi i montażu. Dokumentacja musi zawierać instrukcję montażu, uruchomienia, eksploatacji, konserwacji, wykaz części zamiennych, harmonogram przeglądów oraz schematy elektryczne. Dokumentacja w języku polskim. |
| 7 | Dokumenty gwarancyjne | Dokumenty gwarancyjne i warunki serwisu |

Dokumentację należy przekazać zamawiającemu w 2 egzemplarzach:

- Egzemplarz w formie elektronicznej na pamięci przenośnej USB o standardzie minimum USB 3.0 , zawierający skany oryginałów dokumentów zapisane w formacie PDF – 1szt.

- Egzemplarz w formie papierowej , zawierający oryginały dokumentów – 1 szt.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej stanowi warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

h) Uzasadnienie dla celów księgowych (forma prawna zamówienia):

„Zamówienie polega na wymianie kluczowych elementów składowych obiektu (mieszadeł), które uległy całkowitemu zużyciu technicznemu, w celu przywrócenia pierwotnej zdolności użytkowej urządzenia przy zachowaniu istniejącej infrastruktury wsporczej.”

3. Obowiązki Wykonawcy

a) Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia MWiK w Bydgoszczy znajdującego się na terenie realizacji prac przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także do zapewnienia odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b) Każdorazowe przybycie Wykonawcy na teren zakładu należy potwierdzić pisemnie w sterowni u mistrza OŚF.

c) W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów i śmieci związanych z realizacją zadania oraz ich utylizacji we własnym zakresie.

d) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót w stanie nie gorszym niż zastał.

e) Wykonawca przeprowadzi prace związane z przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 6.00–18.00, z zastrzeżeniem, że ewentualne prace wymagające zatrzymania technologii mogą być uzgodnione z Zamawiającym w innych terminach.

f) Wykonawca dostarczy przed rozpoczęciem prac listy osób i pojazdów wjeżdżających na czas prowadzenia prac.

g) Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby nadzorującej prace i udostępnienia jej danych kontaktowych.

h) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zużyte lub uszkodzone elementy, które zostały wymienione w ramach realizowanego zakresu prac, nie później niż w dniu odbioru końcowego.

i) Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą zgodnie z pkt 2.1.g niniejszego OPZ.

4. Zobowiązania Zamawiającego

a) Zamawiający udostępni przyłącze elektryczne 230/400V w celu dostarczenia energii elektrycznej.

b) Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną (rysunek techniczny istniejącego układu prowadnic).

c) Zamawiający wskaże miejsce składowania zdemontowanych elementów do czasu ich odbioru przez Wykonawcę.

d) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

5. Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną pracę oraz zastosowane części na okres minimum 24 miesięcy, liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru końcowego. W tym okresie Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych i prawnych powstałych z przyczyn tkwiących w wykonanych pracach lub dostarczonych częściach. Gwarancja obejmuje również koszty robocizny, materiałów oraz dojazdu niezbędnych do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych.

6. Inne informacje

a) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. obowiązujących na terenie Oczyszczalni Ścieków FORDON.

b) W przypadku konieczności opróżnienia komory reaktora z osadu, prace te nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia, chyba że zostaną odrębnie uzgodnione i zlecone.

\