Załącznik nr 5 do SWIZ

– Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: Z-155/D/RZ/2026

Zamówienie pn. „Remont pompy w przepompowni P-2”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia jest;

Wykonanie remontu polegającego na wymianie na nową, posiadającą te same lub lepsze parametry pompy śmigłowej pionowej typu 50PZ17-3L o numerze technologicznym P-1 przy terenie Oczyszczalni Ścieków Fordon ul. Gen. T. Bora Komorowskiego 74a w Bydgoszczy pracującej na obiekcie przepompowni P-2. Przedmiotowa pompa jest uszkodzona i wymontowana. W zakres zadania wchodzi dostarczenie pompy fabrycznie nowej na Oczyszczalnię, montaż i uruchomienie.

- Opis stanu obecnego:

Aktualnie na przepompowni P-2 znajdują się 4 z 5 pomp. Pompa przeznaczona do remontu została zdemontowana z miejsca pracy i przewieziona na teren Oczyszczalni. Pompa uległa znacznej korozji i nie nadaje się do regeneraci.

- Opis pracy przedmiotu zamówienia:

Pompa typu 50PZ17 – 3L o numerze technologicznym P-1 jest pompą w układzie przepompowni przewałowej P-2. Zadaniem przepompowni jest przepompowywanie do rzeki Wisły wód dopływających w czasie wysokich stanów wody w rzece Wiśle.

- Parametry pompy śmigłowej:

- Wydajność znamionowa 2000m3/h

- Wysokość podnoszenia znamionowa 5,0m

- Prędkość obrotowa znamionowa 960min-1

- Max ciśnienie w króćcu tłocznym 1,0bar

- Kierunek obrotów prawy (patrząc od wylotu pompy)

- Czynnik pompowany woda czysta

- Temp. medium 20stC

- Gęstość medium 1000kg/m3

- Wydajność max 2100m3/h

- Wydajność min 1500m3/h

- Typ uszczelnienia wału MG1/55-G60 Q1Q1VGG BURGMANN 68A1/E0 BQVGG + zespół oporowy ANGA

- Rurociąg tłoczny mm

- Masa 745kg

- Silnik elektryczny:

- Typ zabudowanego silnika STBh280S6

- Moc znamionowa 45kW

- Prędkość znamionowa 985 min-1

- Napięcie znamionowe 380V

- Czujniki:

- Ogranicznik temperatury uzwojenia silnika B03.110.5 – temp wyłączenia 110stC

- Czujnik zawilgocenia w komorze silnika Czujnik CZ-11 INTRA

2. Ogólny zakres prac

- Dostawa fabrycznie nowej pompy 50PZ17-3L

- Montaż pompy na stanowisku pracy P-1

3. Szczegółowy zakres prac:

- Demontaż pokrywy zabezpieczającej pompę

- Oczyszczenie i przegląd pod kątem korozjo wżerowej rurociągu, na którym montowana będzie nowa pompa

- Czyszczenie i kontrola stanu kołnierza przyłącza pompy

- Dostawa i montaż nowej pompy

- Osiowanie pompy

- Podłączenie zasilania

- Uruchomienie

- Pomiar parametrów poboru prądu i wydajności w odniesieniu do charakterystyki pompy

- Przedstawienie raportu z pomiarów

4. Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca odpowiada za uszkodzenia części instalacji powstałe podczas prowadzonych prac

- Powiadomi zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczęcia robót.

- Przed rozpoczęciem robót przekaże zamawiającemu listę osób którzy będą realizować powierzone zadanie oraz wykaz samochodów wraz z numerami rejestracyjnymi

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia MWiK w Bydgoszczy znajdującego się na terenie realizacji prac przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także do zapewnienia odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Każdorazowe przybycie Wykonawcy na teren zakładu należy potwierdzić pisemnie w dyspozytorni u mistrza oczyszczalni.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów i śmieci związanych z realizacją zadania oraz ich utylizacji we własnym zakresie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót w stanie nie gorszym niż zastał.

- Wykonawca przeprowadzi prace związane z przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 6.00 -18.00.

5. Odbiór przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następująca dokumentację przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego:

| Lp. | Rodzaj dokumentu | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Protokół uruchomienia | Podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół musi potwierdzać prawidłowy montaż, uruchomienie oraz wykonanie prób funkcjonalnych urządzenia bez stwierdzonych wad uniemożliwiających jego eksploatację. |
| 2 | Protokół pomiarów elektrycznych | Wykonany przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia SEP. Raport musi zawierać pomiar rezystancji izolacji, pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, ciągłość przewodów ochronnych PE. |
| 3 | Karty katalogowo/techniczne | Karty katalogowo/techniczne producenta urządzenia dotyczące dostarczonego urządzenia oraz jego głównych komponentów umożliwiające jednoznaczną identyfikację (typ, model, numer katalogowy). |
| 4 | Deklaracje zgodności i certyfikaty | Dokumenty wystawione przez producenta urządzenia lub producentów poszczególnych komponentów. Należy dostarczyć deklarację zgodności UE/WE dla kompletnego urządzenia lub jego głównych komponentów, jeżeli są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub dokumentację techniczną urządzenia. Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE. |
| 5 | Dokumentacja techniczno- ruchowa (DTR) oraz instrukcja obsługi | Należy dostarczyć Dokumentację Techniczno-Ruchową oraz instrukcję obsługi i montażu. Dokumentacja musi zawierać instrukcję montażu, uruchomienia, eksploatacji, konserwacji, wykaz części zamiennych, harmonogram przeglądów oraz schematy elektryczne. Dokumenty materiałowe. Dokumentacja w języku polskim. |
| 7 | Dokumenty | Dokumenty gwarancyjne i warunki serwisu. |

Dokumentację należy przekazać zamawiającemu w 2 egzemplarzach:

- Egzemplarz w formie elektronicznej na pamięci przenośnej USB o standardzie minimum USB 3.0, zawierający skany oryginałów dokumentów zapisane w formacie PDF – 1szt.

- Egzemplarz w formie papierowej, zawierający oryginały dokumentów – 1 szt.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej stanowi warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

6.  Zobowiązania zamawiającego:

Zamawiający udostępni: przyłącze elektryczne 230/400V w celu dostarczenia energii elektrycznej.

Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną.

7. Gwarancje:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną pracę oraz zastosowane części na okres nie krótszy niż 24 miesiące, liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru końcowego. W tym okresie Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych i prawnych powstałych z przyczyn tkwiących w wykonanych pracach lub dostarczonych częściach. Gwarancja obejmuje również koszty robocizny, materiałów oraz dojazdu niezbędnych do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych.

8. Inne informacje

Wykonawca dostarczy przed rozpoczęciem prac listy osób i pojazdów wjeżdżających, na czas prowadzenia prac.

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby nadzorującej prace i udostępnienie jej danych kontaktowych.