Załącznik nr _ – Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: _

Zamówienie pn. „Dostawa urządzeń i systemu gromadzenia danych pomiarowych”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

# Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Dostawa urządzeń i systemu gromadzenia danych pomiarowych”

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są dostawy stacji pomiarowych oraz usługi związane 
z dostawą i wdrożeniem systemu gromadzenia danych pomiarowych, dostępem do Web Service’u, wsparciem technicznym i transmisją danych GSM. Zamówienie realizowane jest w celu przeprowadzenia kampanii pomiarowych na potrzeby kalibracji modeli hydrodynamicznych dla kanalizacji deszczowej.

Zakres dostaw:

- Stacja pomiarowa z deszczomierzem wagowym – 2 szt.

- Wyposażenie dodatkowe dla stacji pomiarowej z deszczomierzem wagowym – 
1 kpl.

- Stacja pomiarowa z czujnikiem objętościowego natężenia przepływu – 4 szt.

- Wyposażenie dodatkowe dla stacji pomiarowej z czujnikiem objętościowego natężenia przepływu – 1 kpl.

- Stacja pomiarowa z czujnikiem poziomu wypełnienia – 4 szt.

- Wyposażenie dodatkowe dla stacji pomiarowej z czujnikiem poziomu wypełnienia – 1 kpl.

Zakres usług:

- Dostawa i wdrożenie systemu gromadzenia danych pomiarowych

- Dostęp do Web Service’u – na okres 24 miesięcy

- Wsparcie techniczne – w wymiarze 80 godzin

- Transmisja danych GSM z dostarczonych urządzeń do systemu gromadzenia danych pomiarowych – na okres 24 miesięcy

W ramach dostaw Wykonawca dostarczy oraz dokona montażu i uruchomienia powyższych stacji pomiarowych we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach. Stacje pomiarowe, ich lokalizacje oraz wyposażenie dodatkowe dla stacji pomiarowych opisane zostały w wymaganiach szczegółowych dla stacji pomiarowych (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3) oraz na rysunkach (Załącznik nr 7), będących częścią niniejszego opracowania.

W ramach usług Wykonawca dostarczy i wdroży system gromadzenia danych pomiarowych opisany w wymaganiach szczegółowych (Załącznik nr 4).

W ramach usług Wykonawca zapewni usługę dostępu do Web Service’u, opisaną 
w wymaganiach szczegółowych (Załącznik nr 5).

W ramach usług Wykonawca zapewni usługę wsparcia technicznego, opisaną 
w wymaganiach szczegółowych (Załącznik nr 6).

W ramach usług Wykonawca zapewni usługę transmisji danych GSM 
z dostarczonych urządzeń do systemu gromadzenia danych pomiarowych, opisaną w punkcie 2.6 niniejszego opracowania.

## Informacje o istniejących urządzeniach Zamawiającego:

- Obecnie Zamawiający posiada 21 deszczomierzy zainstalowanych na terenie miasta Bydgoszczy. Dane pomiarowe z istniejących deszczomierzy trafiają do istniejącego systemu monitoringu SCADA Zamawiającego.

- Niniejsze zamówienie nie obejmuje przeniesienia bądź kopiowania istniejącej bazy danych o opadach z systemu SCADA Zamawiającego do dostarczonego i wdrożonego przez Wykonawcę systemu gromadzenia danych pomiarowych.

- Niniejsze zamówienie nie obejmuje wykonania transmisji danych z istniejących deszczomierzy Zamawiającego do systemu gromadzenia danych pomiarowych Wykonawcy ani wizualizacji tych danych w dostarczonym przez Wykonawcę Web Service.

- W ramach prowadzonych kampanii pomiarowych Zamawiający korzystać będzie również z danych o opadach pochodzących z istniejących deszczomierzy Zamawiającego. Z tego względu konieczne jest zapewnienie zdalnej synchronizacji czasu w dostarczonych przez Wykonawcę rejestratorach 
z czasem UTC.

- WYMAGANIA ogólnE

  - Ogólne wymagania dla urządzeń

- Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą być nowe 
i oznakowane, muszą posiadać dokumenty atestacyjne dopuszczające 
do obrotu w krajach UE zgodnie z: Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych, późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213).

- Dostarczone urządzenia i materiały winny posiadać dokumenty dopuszczające wyroby do obrotu, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym.

- W przypadku braku odmiennych uregulowań należy stosować materiały dostarczane fabrycznie przez producenta.

- Wszystkie materiały muszą być bezpieczne (posiadać certyfikat bezpieczeństwa) 
i nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko, ani emitować promieniowania wyższego od dopuszczalnego.

- Wykonawca zastosuje materiały i ich wykończenia gwarantujące zachowanie wieloletniej odporności na warunki pracy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

  - Źródła dostaw urządzeń

- Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania, zamawiania urządzeń i materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały 
i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za opłacenie praw autorskich, ceł lub podatków, jeżeli będą wymagane. Zamawiający nie dokona żadnej oddzielnej wypłaty z tytułu praw autorskich za dostarczone materiały 
i urządzenia.

- Wszelkie urządzenia i materiały powinny zostać dostarczone w oryginalnym opakowaniu zaopatrzonym w nazwę producenta i oznaczenie towaru.

  - Termin realizacji przedmiotu zamówienia

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:

  - Dla dostaw:	 2 miesiące od daty podpisania umowy

  - Dla usługi dostawy i wdrożenia systemu gromadzenia danych pomiarowych:		2 miesiące od daty podpisania umowy

  - Dla pozostałych usług:	24 miesiące od dnia podpisania Protokołu Odbioru usługi dostawy i wdrożenia systemu gromadzenia danych pomiarowych.

  - Prace montażowe

- Zamówienie realizowane będzie na potrzeby kampanii pomiarowej dla kanalizacji deszczowej. Struktura sieci kanalizacji deszczowej składa się 
z zlewni deszczowych. Prace realizowane będą przez Wykonawcę na obszarze jednej zlewni deszczowej, której powierzchnia terenu wynosi 
w przybliżeniu 63,9 ha. Na obszarze wytypowanej zlewni występuje sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, zamkniętej. Średnica kanałów deszczowych wynosi od 200 mm do 1000 mm, a głębokość studni / komór rewizyjnych dochodzi do 5,75 m. Studnie / komory kanalizacyjne 
w zdecydowanej większości są betonowe, kręgowe. Sieć kanalizacji deszczowej obsługiwana jest przez Zamawiającego – Miejskie Wodociągi 
i Kanalizacja w Bydgoszczy – spółka z o.o.

- Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą prowadzone na terenach należących do Zamawiającego i Miasta Bydgoszczy. Studnie / komory kanalizacyjne, w których montowane będą urządzenia pomiarowe znajdują się w pasach drogowych.

- Poniższej zamieszczono wymagania dotyczące prac montażowych.

- Wymagania ogólne:

- Montaż stacji pomiarowych należy zrealizować w wyznaczonych przez Zamawiającego lokalizacjach.

- W przypadku wykrycia czynników, które w ocenie Wykonawcy mogą istotnie wpływać na przebieg pomiaru lub jakość danych pomiarowych w wyznaczonych przez Zamawiającego lokalizacjach, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. W tej sytuacji Zamawiający rozważy możliwość wskazania nowej lokalizacji.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji stacji pomiarowej w przypadku zmian w infrastrukturze sieci kanalizacyjnej, tj. wyłączenie kanału z eksploatacji, przebudowa kanału oraz ograniczenie lub uniemożliwienie dostępu do wskazanej lokalizacji spowodowane przez inne prace realizowane na terenie miasta.

- Wszystkie urządzenia oraz ich elementy muszą być zainstalowane zgodnie z wytycznymi producenta określonymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej dla poszczególnych urządzeń oraz zgodnie z standardami i normami obowiązującymi dla tego typu instalacji.

- W przypadku stacji pomiarowych zabudowywanych w studniach / komorach kanalizacyjnych Zamawiający nie dopuszcza możliwości montażu jakichkolwiek elementów (w tym anten) na zewnątrz studni / komory.

- Sposób montażu urządzenia pomiarowego musi uniemożliwiać jego drgania.

- Wszystkie elementy stacji pomiarowej, w tym konstrukcje montażowe, elementy mocujące muszą być odporne na agresywne warunki środowiskowe panujące w miejscu zabudowy.

- Montaż stacji pomiarowych należy wykonać w taki sposób, aby zapewnić służbom eksploatacyjnym swobodny dostęp do poszczególnych urządzeń w celu wykonywania bieżących przeglądów, czynności konserwacyjnych oraz napraw.

- Należy zapewnić możliwości łatwej i szybkiej wymiany akumulatorów oraz kart SIM.

- Zastosowana technologia montażu musi zapewnić możliwość łatwej wymiany lub demontażu poszczególnych urządzeń lub całej stacji pomiarowej.

- Wszystkie stacje pomiarowe należy wyposażyć w monitoring naruszenia.

- Prace montażowe dla stacji pomiarowych realizowane będą 
w warunkach ruchu ciągłego sieci i obiektów Zamawiającego, podczas normalnej eksploatacji sieci kanalizacyjnej, tj. będą prowadzone w czynnych studniach lub komorach kanalizacyjnych, na terenie czynnej tłoczni lub przepompowni ścieków.

  - Monitoring naruszenia

- Monitoring naruszenia polega na przesyłaniu do systemu gromadzenia danych pomiarowych sygnału alarmowego o naruszeniu i zasygnalizowaniu alarmu w Web Service, służącym do wizualizacji i eksportu danych pomiarowych, monitoringu stanu pracy urządzeń i konfiguracji zdalnej urządzeń.

- Monitoringowi naruszenia podlegają:

- drzwi szafek dla urządzeń do rejestracji i transmisji danych,

- włazy do studni lub komór kanalizacyjnych, w których znajdują się urządzenia pomiarowe oraz do rejestracji i transmisji danych.

- Wymagania szczegółowe:

- Sygnalizacji podlega przerwanie obwodu zabezpieczającego.

- Do sygnalizacji otwarcia należy zastosować wyłączniki krańcowe lub kontaktrony w obudowach przemysłowych.

- Zastosowany czujnik otwarcia należy podłączyć do rejestratora zamontowanego w tej samej studni / komorze kanalizacyjnej, co czujnik otwarcia.

- Monitoring naruszenia musi działać zarówno przy zasilaniu sieciowym, jak i akumulatorowym.

  - Transmisja danych GSM z dostarczonych urządzeń do systemu gromadzenia danych pomiarowych

- Wykonawca zapewni usługę transmisji danych GSM z dostarczonych urządzeń do systemu gromadzenia danych pomiarowych. W ramach usługi:

- Wykonawca zapewni niezbędną ilość kart SIM dla urządzeń.

- Transmisja danych GSM z dostarczonych urządzeń do systemu gromadzenia danych pomiarowych będzie realizowana na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni ciągłość świadczenia usługi transmisji danych GSM przez 24 miesiące, licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru usługi dostawy i wdrożenia systemu gromadzenia danych pomiarowych.

  - Testy powykonawcze

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia po zakończeniu prac montażowych przeprowadzi testy powykonawcze, polegające na uruchomieniu i sprawdzeniu wszystkich dostarczonych urządzeń pomiarowych, urządzeń do rejestracji i transmisji danych, akumulatorów zewnętrznych, wchodzących w skład stacji pomiarowych.

- Testy powykonawcze należy przeprowadzić dla wszystkich stacji pomiarowych, które zamontowano we wskazanych lokalizacjach.

- Celem testów powykonawczych jest weryfikacja poprawności działania poszczególnych elementów jak i całej stacji pomiarowej, weryfikacja zgodności wykonania z wymaganiami Zamawiającego oraz weryfikacja poprawności przekazywania danych pomiarowych do systemu.

- W przypadku błędnej pracy stacji pomiarowej lub któregoś z jej elementów Wykonawca zidentyfikuje i usunie przyczyny nieprawidłowego działania.

- W ramach testów powykonawczych dla każdej stacji pomiarowej należy sprawdzić:

- kompletność dostaw,

- poprawność montażu i zabezpieczeń stacji pomiarowej zgodnie z DTR,

- funkcjonalność poszczególnych podzespołów stacji pomiarowej,

- zgodność konfiguracji stacji pomiarowej z wymaganiami dokumentacji technicznej,

- poprawność i dokładność wskazań wielkości mierzonych,

- transmisję danych GSM do systemu,

- opisy przewodów i gniazd wyjścia/wejścia stacji pomiarowej,

- oględziny stacji pomiarowej pod kątem uszkodzeń mechanicznych,

- W ramach testów powykonawczych dla każdej stacji pomiarowej należy przeprowadzić pomiary, badania, sprawdzenia:

- oporności izolacji przewodów i kabli,

- ochrony przeciwporażeniowej,

- rezystancji uziemienia,

- zabezpieczeń elektrycznych,

- siły sygnału GSM (CSQ) z podaniem operatora sieci GSM.

- Wykonawca sporządzi protokoły z przeprowadzonych testów powykonawczych dla każdej zamontowanej stacji pomiarowej.

- W ramach testów powykonawczych dla systemu gromadzenia danych pomiarowych należy sprawdzić:

- kompletność dostaw,

- poprawność montażu i zabezpieczeń systemu zgodnie z DTR,

- funkcjonalność poszczególnych podzespołów systemu,

- zgodność konfiguracji systemu z wymaganiami dokumentacji technicznej,

- poprawność danych przekazywanych z stacji pomiarowej do systemu,

- poprawność odwzorowania danych w Web Service,

- funkcjonalność Web Service’u, w tym możliwość zdalnego konfigurowania stacji pomiarowych z poziomu Web Service’u.

- Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych testów powykonawczych dla systemu gromadzenia danych pomiarowych.

  - Odbiór przedmiotu zamówienia

- Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie wykonany oddzielnie dla dostaw 
i usług po weryfikacji przez Zamawiającego kompletności i poprawności wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający przystąpi do Odbioru dostaw pod warunkiem:

- wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie dostaw,

- przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- złożenia wniosku o dokonanie Odbioru dostaw,

  - W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru dostaw jakichkolwiek Wad w przedmiocie zamówienia, niezgodności z wymaganiami lub braków w dokumentacji powykonawczej, procedura Odbioru dostaw zostanie wstrzymana do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.

  - Odbiór dostaw zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru dostaw.

- Zamawiający przystąpi do Odbioru usługi dostawy i wdrożenia systemu gromadzenia danych pomiarowych pod warunkiem:

- wykonania usługi dostawy i wdrożenia systemu gromadzenia danych pomiarowych,

- uzyskania Protokołu Odbioru dostaw,

- złożenia wniosku o dokonanie Odbioru usługi dostawy i wdrożenia systemu gromadzenia danych pomiarowych,

  - W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru usługi jakichkolwiek Wad w przedmiocie zamówienia lub niezgodności z wymaganiami procedura Odbioru usługi zostanie wstrzymana do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.

  - Odbiór usługi dostawy i wdrożenia systemu gromadzenia danych pomiarowych zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru usługi dostawy i wdrożenia systemu gromadzenia danych pomiarowych.

- Odbiór usługi wsparcia technicznego odbywać się będzie pod warunkiem wykonania usługi wsparcia technicznego.

  - W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru usługi jakichkolwiek Wad w przedmiocie zamówienia lub niezgodności z wymaganiami procedura Odbioru usługi zostanie wstrzymana do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.

  - Odbiór usługi wsparcia technicznego zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru usługi wsparcia technicznego.

- Odbiór pozostałych usług odbywać się będzie pod warunkiem:

- wykonania usług w danym kwartale,

- złożenia wniosku o dokonanie Odbioru usług dostępu do Web Service’u i transmisji danych GSM z dostarczonych urządzeń do systemu gromadzenia danych pomiarowych, za dany kwartał,

  - W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru usług jakichkolwiek Wad w przedmiocie zamówienia lub braku dostępu do przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona spisu nieprawidłowości, jakie zaistniały w danym kwartale. Zaistniałe nieprawidłowości mogą wpływać na rozliczenie usług w danym kwartale.

  - Odbiór usług dostępu do Web Service’u i transmisji danych GSM 
z dostarczonych urządzeń do systemu gromadzenia danych pomiarowych zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru tych usług za dany kwartał.

  - Dokumentacja techniczna

Wykonawca opracuje dokumentację techniczną, której zawartość podano 
w Tabeli nr 1.

- Wykonawca na podstawie niniejszego opracowania oraz swojej wiedzy 
i doświadczenia opracuje dokumentację techniczną.

- Instrukcje powinny zawierać opisy i charakterystyki niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów robót montażowych lub instalacyjnych.

- Dokumentacja techniczna powinna także obejmować opracowania graficzne zawierające parametry wymiarowe i techniczne oraz usytuowanie urządzeń i elementów przeznaczonych do montażu.

- Wykonawca przygotuje dokumentację architektury IT w modelu chmurowym, umożliwiającej implementację oprogramowania systemu 
o wymaganych funkcjonalnościach.

- Dokumentacja techniczna musi być dostarczona w języku polskim.

TABELA nr 1. Wykaz zawartości dokumentacji technicznej.

| Lp. | Rodzaj dokumentacji |
| --- | --- |
| 1. | Wykaz dostarczonych urządzeń i osprzętu z podaniem nazw producentów, typów, numerów seryjnych, wersji firmware. |
| 2. | Wykaz dostarczonych podstaw montażowych i konstrukcji wsporczych dla stacji pomiarowych. |
| 3. | Opis działania i możliwości jakie posiadają urządzenia. |
| 4. | Schematy budowy stacji pomiarowych. |
| 5. | Instrukcje montażu i demontażu podstaw montażowych i konstrukcji wsporczych. |
| 6. | Instrukcje montażu i demontażu urządzeń. |
| 7. | Instrukcje obsługi i konfiguracji urządzeń. |
| 8. | Schematy elektryczne stacji pomiarowych. |
| 9. | Adresy poszczególnych rejestrów zmiennych w rejestratorach wraz z opisami zmiennych, instrukcją konfiguracji i opisem użytych protokołów. Informacja o protokole transmisji danych. |
| 10. | Instrukcje kalibracji urządzeń. |
| 11. | Protokoły fabrycznej kalibracji urządzeń. |
| 12. | Karty gwarancyjne urządzeń i wyposażenia. |
| 13. | Dokumentacja architektury IT w modelu chmurowym, zawierająca: - opis działania i możliwości systemu - dokumentację wzajemnego powiązania i lokalizacji fizycznej poszczególnych komponentów systemu, - lokalizację oprogramowania aplikacyjnego, narzędziowego i systemów operacyjnych w poszczególnych komponentach systemu, - lokalizację Web Service w poszczególnych komponentach systemu - diagram (model) powiązań poszczególnych komponentów fizycznych systemu z uwzględnieniem realizowanych przez nie funkcjonalności |
| 14. | Dokumentacja oprogramowania aplikacyjnego i narzędziowego. |
| 15. | Instrukcja obsługi Web Service’u. |
| 16. | Informacje o czasookresach przeglądów serwisowych i zalecenia dotyczące konserwacji. |
| 17. | Wykaz zalecanych części zamiennych, obejmujący części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz części o wydłużonym czasie dostawy w przypadku konieczności ich wymiany. |
| 18. | Oprogramowanie narzędziowe dostarczone przez producentów urządzeń, zapisane na pamięci przenośnej USB 3.0. |

  - Oprogramowanie narzędziowe

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezabezpieczone hasłem oprogramowanie do konfiguracji urządzeń i rejestratorów danych dla potrzeb działalności Zamawiającego. Wraz z powyższym oprogramowaniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką niezbędną dokumentację dotyczącą oprogramowania, w tym instrukcje korzystania z oprogramowania, jak również umowę licencyjną oraz warunki licencyjne (przykładowo tzw. Umowę Licencyjną Użytkownika Końcowego (EULA)) umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie konfiguracji urządzeń i rejestratorów danych oraz konfiguracji transmisji. Wykonawca zagwarantuje, że liczba i zakres licencji będą adekwatne do wymogów Zamawiającego, tzn. Zamawiający będzie uprawniony do niezakłóconego korzystania z dostarczonego oprogramowania na potrzeby konfiguracji urządzeń i rejestratorów danych oraz konfiguracji transmisji przez okres minimum 20 lat od daty podpisania protokołu Odbioru prac.

  - Konfiguracja urządzeń.

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu nieodpłatną możliwość rekonfiguracji wszystkich parametrów dostarczonych urządzeń pomiarowych oraz związanych z nimi urządzeń do rejestracji i transmisji danych.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla personelu Zamawiającego 
w zakresie niezbędnym do konfigurowania urządzeń i rejestratorów danych. Wymagania dotyczące szkoleń zawarto w załącznikach do niniejszego opracowania (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3).

  - Informacja o protokole transmisji danych

- Wykonawca nieodpłatnie udostępni Zamawiającemu wszelkie informacje 
o protokole transmisji danych wykorzystywanym do przesyłania zarejestrowanych danych do nadrzędnego systemu informatycznego. 
W przypadku stosowania zamkniętego protokołu wymiany danych, Wykonawca nieodpłatnie udostępni Zamawiającemu nieograniczone 
w czasie prawo i informacje niezbędne do wykorzystywania tego protokołu do ustanowienia łączności w sieci GSM/LTE i odczytywania zarejestrowanych danych przez aplikację informatyczną Zamawiającego 
z pominięciem systemu Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby taka możliwość została mu udostępniona nie później niż po 24 miesiącach 
od zapewnienia Zamawiającemu dostępu do Web Service’u i nie posiadała ograniczeń funkcjonalnych w stosunku do aplikacji dostarczonej przez Wykonawcę.

  - Dokumentacja powykonawcza

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, której zawartość podano w Tabeli nr 2.

- Dokumentację powykonawczą należy:

  - opracować w języku polskim;

  - dostarczyć w segregatorach w twardej oprawie;

  - opisać w sposób czytelny oraz załączyć spis treści;

- Wykonawca wykona 1 komplet dokumentacji powykonawczej, obejmujący 3 egzemplarze drukowane oraz wersję elektroniczną:

  - Egzemplarz nr 1 ma zawierać oryginały dokumentów.

  - Egzemplarze nr 2 i 3 mają być kopią egzemplarza nr 1 potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

  - Wersja elektroniczna ma być kopią egzemplarza nr 1 zapisaną w wersji elektronicznej w formacie PDF na pamięci przenośnej USB 3.0.

TABELA nr 2. Wykaz zawartości dokumentacji powykonawczej.

| Lp. | Rodzaj dokumentacji |
| --- | --- |
| 1. | Dokumentacja techniczna. |
| 2. | Wykaz ostatecznych lokalizacji stacji pomiarowych wraz z współrzędnymi GPS. |
| 3. | Protokoły konfiguracji poszczególnych urządzeń. |
| 4. | Protokoły z przeprowadzonych testów powykonawczych. |
| 5. | Protokoły z przeprowadzonych szkoleń. |
| 6. | Oświadczenie Wykonawcy o uprzątnięciu terenu po przeprowadzonych pracach montażowych. |
| 7. | Kopie wszystkich dokumentów administracyjnych powstałych w trakcie realizacji inwestycji (wnioski, zgłoszenia, harmonogramy, zatwierdzenia, uzgodnienia itp.) |
| 8. | Dokumentacja fotograficzna. |

  - Dokumentacja fotograficzna

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego terenu, obiektów i urządzeń przed rozpoczęciem robót montażowych. Zdjęcia powinny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację fotografowanego terenu, obiektu oraz urządzenia poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych oraz opis zdjęć.

- Po zakończeniu prac Wykonawca wykona analogicznie zdjęcia terenu odtworzonego do stanu pierwotnego oraz zdjęcia urządzeń i układów zainstalowanych na sieci kanalizacyjnej w ich docelowej lokalizacji.

- Kolorowe fotografie zostaną dokładnie opisane i opatrzone datą. Dokumentację fotograficzną należy przekazać Zamawiającemu w formie wydruków na papierze biurowym oraz dodatkowo w formie plików JPG zapisanych na pamięci przenośnej USB 3.0.

  - Help Desk

- Wykonawca zapewni telefoniczne wsparcie Help Desk w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00, polegające na udzielaniu Zamawiającemu telefonicznych konsultacji i wsparcia przy rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą urządzeń i działaniem Web Service’u.

- ZAŁĄczniki

## Integralną częścią niniejszego opracowania są poniższe załączniki.

- Załącznik nr 1 – 	Wymagania szczegółowe dla stacji pomiarowej 
z deszczomierzem wagowym,

- Załącznik nr 2 – 	Wymagania szczegółowe dla stacji pomiarowej z czujnikiem objętościowego natężenia przepływu,

- Załącznik nr 3 – 	Wymagania szczegółowe dla stacji pomiarowej z czujnikiem poziomu wypełnienia,

- Załącznik nr 4 – 	Wymagania szczegółowe dla usługi dostawy i wdrożenia systemu gromadzenia danych pomiarowych,

- Załącznik nr 5 – 	Wymagania szczegółowe dla usługi dostępu do Web Service’u,

- Załącznik nr 6 – 	Wymagania szczegółowe dla usługi wsparcia technicznego,

- Załącznik nr 7 – 	Rysunki 1 – 6,

- Załącznik nr 8 – 	Inwentaryzacja techniczna,