Załącznik nr 5 do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr 3 do UMOWY) – Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: Z-152/U/RZ/2026

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

„Wykonanie awaryjnego zrzutu osadu za podajnikami osadu osuszonego”

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie oraz montaż konstrukcji umożliwiającej awaryjny zrzut osadu osuszonego na hali Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych (ITPO), zgodnie z:

- projektem wykonawczo-warsztatowym nr PR-21-00 „Awaryjne kierowanie zrzutu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – spółka z o.o.”,

- projektem wykonawczym pn. „Awaryjne kierowanie zrzutu osadu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – spółka z o.o., dla Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych (ITPO) FORDON”.

- dokumentacją towarzyszącą stanowiącą załącznik do postępowania.

- Przeznaczenie przedmiotu zamówienia:

Zadaniem instalacji awaryjnego zrzutu osadu jest umożliwienie opróżnienia suszarki oraz bunkra osadu w sytuacjach awaryjnych, skutkujących koniecznością zatrzymania procesu spalania. W przypadku obniżenia temperatury w komorze spalania poniżej 850°C, co stanowi wymóg prawny dla prowadzenia procesu termicznego przekształcania osadów, konieczne jest wstrzymanie podawania osadu do pieca. W trakcie postoju instalacji osad pozostaje w suszarce M-D-02-01, co przy dłuższym czasie postoju może prowadzić do jego nadmiernego przesuszenia oraz utrudniać opróżnienie urządzenia, wymagając użycia specjalistycznego sprzętu. Dodatkowo instalacja umożliwia opróżnienie bunkra osadu (M-T-01-01) z pominięciem suszarki M-D-02-01, co zwiększa bezpieczeństwo i elastyczność eksploatacyjną instalacji.

- Ogólny Zakres prac

- Prefabrykacja warsztatowa elementów konstrukcji zgodnie z dokumentacją projektową.

- Transport elementów na miejsce montażu.

- Montaż konstrukcji stalowej zgodnie z dokumentacją projektową.

- Kontrola poprawności montażu.

- Opracowanie raportu końcowego.

Wszystkie prace należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową oraz dokumentacją stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania. Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania określone w tych dokumentach.

- Szczegółowy zakres prac:

- Wykonanie pomiarów istniejących elementów konstrukcji stalowej przed rozpoczęciem montażu.

- Prefabrykacja warsztatowa elementów konstrukcji zgodnie z dołączonym projektem,

- Montaż konstrukcji stalowej na obiekcie.

- Sprawdzenie działania instalacji poprzez przeprowadzenie próby technologicznej polegającej na kontrolowanym przepuszczeniu osadu przez układ zrzutu.

UWAGA: ze względu na specyfikę procesu technologicznego, wykonanie czynności w ppkt. d) będzie możliwe do wykonania w terminie ustalonym przez zleceniodawcę.

- Wytyczne montażu:

Według specyfikacji technicznej projektu dodatkowo zaleca się wykonanie:

- Pomiaru istniejących elementów konstrukcji stalowej ( przed rozpoczęciem montażu),

- Sprawdzenie zgodności zmontowanej konstrukcji z projektem, pod względem kompletności elementów i połączeń,

- Sprawdzenie czy odchyłki montażowe nie przekraczają wartości dopuszczalnych,

- Odbiór końcowy obiektu i przekazanie do eksploatacji mogą nastąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie wymienione wyżej odbiory zostały przeprowadzone i potwierdzone,

- Podczas transportu elementu i montażu konstrukcji należy ja zabezpieczyć i ustabilizować. Niedopuszczalne jest powstanie wygięcie całego elementu konstrukcyjnego lub jego części,

- W trakcie montażu stosować zawiesia równomiernie podnoszące element i uniemożliwiające jego deformację.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia MWiK w Bydgoszczy znajdującego się na terenie realizacji prac przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także do zapewnienia odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Każdorazowe przybycie Wykonawcy na teren zakładu należy potwierdzić pisemnie w sterowni u mistrza ITPO.

- W czasie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów i śmieci związanych z realizacją zadania oraz ich utylizacji we własnym zakresie.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór prac w stanie nie gorszym niż zastał.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich pracach lub częściach koniecznych do wykonania remontu, a niewchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wystąpienia konieczności realizacji prac dodatkowych, nieuwzględnionych w powyższym zakresie, zostaną one powierzone Wykonawcy na podstawie odrębnego zlecenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnienia technicznego konieczności ich wykonania, przy czym na etapie zawarcia umowy nie istniały przesłanki wskazujące na potrzebę ich realizacji.

- Wykonawca przeprowadzi prace związane z przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 6.00 -18.00.

- Opracowanie raportu końcowego w jednej wersji papierowej oraz jednej wersji elektronicznej w postaci pliku PDF na nośniku typu „pendrive” USB 3.0, który powinien zawierać:

- Dokumentację powykonawczą, zawierającą:

- opis wykonanych prac,

- rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami wprowadzonymi podczas realizacji prac lub oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie 
z dokumentacją projektową bez zmian,

- wykaz zastosowanych materiałów;

- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- protokół z wykonania pomiarów istniejących elementów konstrukcji stalowej przed rozpoczęciem montażu;

- protokół kontroli poprawności montażu, potwierdzający zgodność wykonania z dokumentacją projektową;

- protokół sprawdzenia odchyłek montażowych, potwierdzający ich zgodność z dopuszczalnymi tolerancjami;

- protokół z przeprowadzenia próby technologicznej polegającej na kontrolowanym przepuszczeniu osadu przez układ awaryjnego zrzutu, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 
w przypadku, gdy wykonanie próby nie będzie możliwe z przyczyn technologicznych leżących po stronie Zamawiającego, protokół zostanie sporządzony po jej przeprowadzeniu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- deklaracje właściwości użytkowych (DoP), certyfikaty, atesty oraz inne dokumenty potwierdzające zgodność zastosowanych materiałów 
i wyrobów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi przepisami;

- uprawnienia personelu spawalniczego;

- dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan przed rozpoczęciem prac, przebieg montażu oraz stan po zakończeniu prac;

- dokument gwarancyjny, zgodnie z warunkami umowy.

- Przekazanie kompletnej dokumentacji odbiorowej, usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru oraz uporządkowanie terenu prowadzenia robót stanowią warunek podpisania protokołu odbioru końcowego.

4.  Zobowiązania zamawiającego:

Zamawiający udostępni: przyłącze elektryczne 230/400V w celu dostarczenia energii elektrycznej, wózek widłowy o udźwigu 3,5 tony i długości wideł L=1,2m oraz suwnicy o udźwigu 3,2 tony na potrzeby związane z prowadzonymi pracami. 
Z uwagi na postój technologiczny i wykonywanie innych zadań przez obsługę ITPO, wózek widłowy oraz suwnica będą mogły być wykorzystywane tylko na niezbędny okres w celu załadunku i rozładunku. Zakres pracy suwnicy ograniczony przez zainstalowane urządzenia technologiczne.