Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do UMOWY

Nr sprawy: ZR-035/D/RZ/2026

Zamówienie pn. „Dostawa i montaż analizatora azotu ogólnego”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Dostawa i montaż analizatora azotu ogólnego”

Przedmiot zamówienia

Zadanie obejmuje dostawę i montaż kompletu urządzeń do pomiaru Azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych, Oczyszczalnia Ścieków FORDON 
w Bydgoszczy, ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 74a.

Cel zadania

Celem zadania jest rozbudowa układów pomiarowych ścieków oczyszczonych o pomiar on-line Azotu ogólnego.

Zakres rzeczowy zamówienia

  - Analizator azotu ogólnego/całkowitego

- Analizator ma za zadanie ciągły pomiar stężenia azotu ogólnego 
w ściekach oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni ścieków Fordon do odbiornika, poprzez koryto odpływowe z zwężką pomiarową.

- Analizator należy zainstalować w kiosku z aparaturą pomiarową, zlokalizowanym przy korycie odpływowym

  - Systemu poboru i dystrybucji próbki

- Próbki ścieków oczyszczonych z koryta odpływowego, powinna być dostarczane do analizatora za pośrednictwem zewnętrznego układu dystrybucyjnego.

- Zamawiający dopuszcza różne metody poboru próbki z koryta odpływowego, jednak zwraca uwagę na duże zarastanie w okresie wiosna – jesień koryta odpływowego glonami. Z uwagi na powyższe przy zastosowaniu pompy zanurzonej w toni ścieków oczyszczonych należy wyposażyć pompę w układ rozdrabniający.

- Dystrybucja próbki musi być realizowana przy użyciu elastycznych przewodów (węży) wyposażonych w system grzania, aktywowany automatycznie przez układ sterowania, zależnie 
od zmierzonej temperatury otoczenia. Celem tego rozwiązania 
jest zapobieganie zamarzaniu lub zmianom właściwości fizykochemicznych próbki w warunkach niskiej temperatury.

- Prędkość przepływu próbki powinna być tak dobrana, aby maksymalnie ograniczyć możliwość osadzania się zanieczyszczeń i rozwijania biofilmu wewnątrz układu dystrybucyjnego, co bezpośrednio wpływa 
na utrzymanie integralności pomiarowej i zmniejsza częstotliwość wymaganych czynności konserwacyjnych.

- Węże transportujące próbkę muszą być umieszczone w osłonie ochronnej z podwójnym płaszczem, zapewniającej zarówno dodatkową izolację termiczną, jak i ochronę mechaniczną przed czynnikami zewnętrznymi oraz promieniowaniem UV.

- W celu zapobieżenia zasysaniu elementów stałych o dużych wymiarach, należy zastosować odpowiedni system zabezpieczający wąż ssawny, minimalizujący ryzyko uszkodzeń mechanicznych oraz zatykania układu transportującego.

- System poboru i dystrybucji próbki przystosowany do pracy ciągłej niezależnie od pory roku.

  - Układ filtracji próbki

System filtracji próbki musi być wyposażony w system filtrujący, przystosowany do bezpośredniego zasysania z koryta odpływowego ścieków oczyszczonych zawierających zawiesinę z cząstkami stałymi. Filtracja powinna eliminować wyłącznie cząstki przekraczające określoną graniczną wielkość ziaren, bez naruszania reprezentatywności próbki. Natężenie przepływu musi być zoptymalizowane względem przekroju hydraulicznego filtra, zapewniając jego pełne napełnienie w warunkach roboczych i utrzymanie ciągłości przepływu bez tworzenia się stref martwych. System przystosowany do pracy ciągłej, niezależnie od pory roku.

  - Szczegółowy opis wymagań technicznych poszczególnych elementów systemu pomiaru

    - Analizator azotu ogólnego

- Zakres pomiarowy optymalny :  od 0,00 do 20 mg/l Nogólny

Zakres pomiarowy akceptowalny: od 0,00 do 50 mg/l Nogólny

- Zasilanie 230V AC

- Maksymalny błąd pomiaru w zakresie od 0 – 20mg/l Nogólny  =<3% wartości mierzonej

- Analizator powinien wykonywać pełen cykl pomiarowy nie rzadziej niż co 60 min

- Temperatura otoczenia od +5 do +40 0C

- Czyszczenie i kalibracja – automatyczna i ręczna

- Wyświetlacz z menu w języku polskim

- Rozdzielczość wyświetlacza min. 240 x 160 pikseli

- Min. 2 wyjścia prądowe 4 -20mA

- Min. 2 wyjścia przekaźnikowe

- Port komunikacyjny RS 485

- Protokół – Modbus RTU

- Stopień ochrony (obudowa) min. IP 55

    - System poboru i dystrybucji próbki

- Zasilanie 230V

- Wskaźnik stanu pracy

- Sygnalizacja awarii systemu

- Ogrzewanie układu samoregulacyjne

    - Wymagania techniczne związane z dostawą i montażem

- Wykonawca na swój koszt i swoim staraniem dostarczy i zainstaluje na teren oczyszczalni wszystkie urządzania i instalacje niezbędne do wykonania zadania

- Wykonawca na swój koszt i swoim staraniem dokona modyfikacji 
w układzie zasilania w energię elektryczną zastosowanych urządzeń

- Montaż instalacji do poboru próbki z koryta odpływowego należy wykonać w korytku pełnym z pokrywą ze stali KO, zamocowanym 
do korony koryta odpływowego. Przejście nad kanałem odpływowym z osadnika wtórnego nr 3 należy wzmocnić poprzez zastosowanie kształtownika ze stali KO

- Miejsce poboru próbki ścieków oczyszczonych koryto odpływowe pomiędzy włączeniem osadnika wtórnego nr 3, a zastawką spiętrzającą

    - Wymagania dla integracji w systemie nadrzędnym sterowania oczyszczalni

- Wykonawca wykona zmiany w konfiguracji sieci Modbus RTU oraz sterowniku Mitsubishi ob. nr 41 i uruchomi komunikację z analizatorem azotu całkowitego

- Wykonawca dokona zmian i modyfikacji w sterowniku i systemie SCADA oczyszczalni w celu dodania zmiennych, wykresów, raportów i modyfikacji wizualizacji – wstawienie okna z wizualizacją wartości chwilowej Nog w zakładce komora pomiarowa ścieków oczyszczonych ob. nr 13

- System SCADA – Control Maestro, sterownik Mitsubishi seria Q.

- Wykonawca wykona montaż wszystkich urządzeń i instalacji w celu realizacji zadania

- Zmiany w systemie SCADA mogą być wprowadzone tylko przez firmę świadcząca usługę serwisową dla Zamawiającego w oczyszczalni ścieków Fordon.  Firma Zakład Automatyki – Paweł Furmanek. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Antoniego Bronikowskiego 14. Kontakt p. Paweł Furmanek 605624939, e-mail pawel.furmanek@za-pf.pl.

Uruchomienie, szkolenie i odbiór

  - Uruchomienie układu pomiarowego

- Wykonawca z 2 dniowym wyprzedzeniem poinformuje Zamawiającego 
o gotowości do wykonania rozruchu układu pomiarowego

- Wykonawca przy udziale Zamawiającego wykona testy i kalibrację urządzenia, przedstawi Zamawiającemu raport z kalibracji w formie protokołu z podaniem dat, odczynników i punktów kalibracyjnych

- W celu potwierdzenia poprawności działania układu pomiarowego, Wykonawca na swój koszt i swoim staraniem wykona badania laboratoryjne w celu porównania wartości wskazywanych przez analizator z wynikami laboratoryjnymi ścieków oczyszczonych pobranych z koryta odpływowego. Próby powinny być pobierane równocześnie Badania należy wykonać w laboratorium posiadającym akredytację na dane badanie oraz na pobór prób.

- Pobranie próbek do badania w wyznaczonym dniu (do uzgodnienia), ilość próbek min. 3 (pobieranie co 2 godz.) przez 3 dni – łącznie 9 prób. Zakres badań to składowe azotu ogólnego – NO2, NO3, N Kjeldahla - NH4, N organiczny

- Przedstawienie wyników badań będzie podstawą do wykonania odbioru zadania

- Wykonawca na swój koszt i swoim staraniem przeszkoli min. 5 osób 
w zakresie obsługi i eksploatacji układu pomiarowego Nog

  - Odbiór

- Wykonawca z 2 dniowym wyprzedzeniem poinformuje o terminie odbioru

- Wykonawca dostarczy dokumentację – DTR urządzeń, dokumenty potwierdzające zgodność zainstalowanych urządzeń z normami EN/PN, wyniki badań laboratoryjnych, dokument potwierdzający przeprowadzenie szkoleń, dokument potwierdzający przeprowadzenie rozruchu z porównaniem wyników badania laboratoryjnego ze wskazaniem analizatora

- Warunek odbioru – różnica pomiędzy wynikami pomiarów uzyskanymi 
z analizatora, a wynikami badań laboratoryjnych dla wszystkich dziewięciu prób nie może przekraczać ±0,6 mg/l azotu całkowitego 
(N całkowity).

- Protokół odbioru podpisany przez osoby wskazane w umowie.

Dokumentację należy przekazać zamawiającemu w 2 egzemplarzach:

- Egzemplarz w formie elektronicznej na pamięci przenośnej USB o standardzie minimum USB 3.0, zawierający skany oryginałów dokumentów zapisane w formacie PDF – 1szt.

- Egzemplarz w formie papierowej, zawierający oryginały dokumentów – 1 szt.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej stanowi warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Wymagania, gwarancja i inne

- Wykonawca zapewni dostawę materiałów eksploatacyjnych na okres trwania gwarancji (dwa lata).

- Wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji na cały układ pomiaru azotu ogólnego (analizator, urządzenia poboru i dystrybucji próbki, układ filtracji).

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia reakcji na zgłoszenie awarii 
w terminie do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia oraz do usunięcia awarii w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia podczas prowadzonych prac montażu

- Przed rozpoczęciem robót przekaże zamawiającemu listę osób którzy będą realizować powierzone zadanie oraz wykaz samochodów wraz z numerami rejestracyjnymi

- Zamawiający nie zapewnia żadnego sprzętu do wykonania zadania Jest to obowiązek wykonawcy i jest to w jego gestii, aby należycie wykonać powierzone zadanie.

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie realizacji prac przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także do zapewnienia odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Każdorazowe przybycie Wykonawcy na teren zakładu należy potwierdzić pisemnie w dyspozytorni u mistrza oczyszczalni.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów i śmieci związanych z realizacją zadania oraz ich utylizacji we własnym zakresie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót w stanie nie gorszym niż zastał.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich pracach lub częściach koniecznych do wykonania remontu, a niewchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nieuwzględnionych w powyższym zakresie, zostaną one powierzone Wykonawcy na podstawie odrębnego zlecenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnienia technicznego konieczności ich wykonania, przy czym na etapie zawarcia umowy nie istniały przesłanki wskazujące na potrzebę ich realizacji.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zużyte lub uszkodzone elementy, które zostały wymienione w ramach realizowanego zakresu prac, nie później niż w dniu odbioru końcowego.

- Wykonawca przeprowadzi prace związane z przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 6.00 -18.00.

Załącznik nr 9 – Klauzula Informacyjna

Nr sprawy: ZR-035/D/RZ/2026

Zamówienie pn. „Dostawa i montaż analizatora azotu ogólnego”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), poniżej Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem zakupowym oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

- Administratorem danych osobowych osób, których dane zostają przekazane Zamawiającemu przez wykonawców w związku z ubieganiem się przez wykonawców o udzielenie zamówienia są: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o., ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz.

- Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: wojciechowski@mwik.bydgoszcz.pl lub pod nr telefonu 693-168-329.

- Dane osobowe przekazane Zamawiającemu są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu zawarcia umowy z wybranym wykonawcą oraz właściwego rozliczenia sposobu wydatkowania środków uzyskanych na sfinansowanie zamówienia.

- Dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach:

- dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

- dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego tj. w celu poprawnego przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jak również w celu prawidłowego wydatkowania środków uzyskanych na sfinansowanie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy wykonawca jest osobą fizyczną lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą).

- Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Zamawiającego (np. usługi IT, doradztwo prawne). Odbiorcami danych mogą być również osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania (w szczególności w zakresie i na zasadach określonych w obowiązującym u Zamawiającego regulaminie udzielania zamówień) oraz podmioty kontrolujące wydatkowanie uzyskanych przez Zamawiającego środków finansowych.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, a po tym czasie w ramach obowiązków prawnych Zamawiającego lub dla realizacji jego uzasadnionego interesu np. z uwagi na obowiązujące terminy kontroli przeprowadzanej w zakresie właściwego wydatkowania przez Zamawiającego środków pozyskanych na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla wzięcia udziału w postępowaniu.

- Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO). W razie uznania, że doszło do naruszenia ochrony danych, osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych, których nie uzyskał bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (np. dane osoby skierowanej do realizacji zamówienia, podwykonawcy, pełnomocnika, członka organu), w zależności od potrzeb: imiona i nazwiska, imiona rodziców, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, PESEL, NIP, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę jego wydania oraz datę ważności dokumentu, podmiot wydający dokument; numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, miejsce pracy, stanowisko, uprawnienia.

- Zamawiający uzyskał dane osobowe bezpośrednio od wykonawcy lub z publicznie dostępnych rejestrów.

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane przekazuje, o sposobie przetwarzania ich danych przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 1-10 powyżej.