Załącznik nr 4 do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do UMOWY) – Opis przedmiotu zamówienia ZAMIENNY

Nr sprawy: Z-129/D/RZ/2026

Zamówienie pn. „Remont filtra biologicznego fermentera na terenie Oczyszczalni Fordon”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Remont filtra biologicznego fermentera na terenie Oczyszczalni Fordon”

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Remont i uruchomienie filtra biologicznego KBIO10 o wydajności 1100m3/h zamontowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków FORDON w Bydgoszczy.

- Opis stanu obecnego:

Stan obecny filtra biologicznego KBio10 wskazuje na zaawansowana degradację instalacji spowodowaną pracą w żrącym środowisku. Dalsza korozja zagraża ciągłości procesu technologicznego. Na połączeniach rur pojawiły się nieszczelności i wycieki wody służącej do zraszania złoża. Korpusy silników, pomp oraz śruby mocujące są silnie skorodowane.  Ostatni remont filtra przeprowadzony był w listopadzie 2023 roku.

- Opis pracy przedmiotu zamówienia:

Zamontowany na Oczyszczalni filtr biologiczny służy do neutralizacji związków zapachowych uciążliwych dla obsługi i otoczenia w oparciu o technologię biofiltracji, a emitowanych przez fermenter i zagęszczacz fermentera.

- Ogólny Zakres prac:

- Wykonanie remontu filtra biologicznego

- Diagnostyka elektryczna i mechaniczna silników, pompy i dmuchawy

- Uruchomienie filtra

- Badanie skuteczności działania biofiltra po 1 miesiącu od daty uruchomienia

- Szczegółowy zakres prac:

- Diagnostyka elektryczna i mechaniczna:

- silnika dmuchawy

- dmuchawy

- pompy wody

- Wymiana wirnika dmuchawy

- Czyszczenie korpusów silników, pompy, dmuchawy, instalacji i armatury hydraulicznej

- Odmalowanie korpusów urządzeń elektrycznych

- Wymiana uszczelnień pompy, silników, dmuchawy

- Wymiana uszczelek na armaturze pompowej i gazowej, wymiana łącznika gumowego na tłoczeniu dmuchawy

- Wymiana metalowych elementów instalacji hydraulicznej na elementy z tworzywa PE

- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu maszynowni, wykonanie EX (kubatura pomieszczenia ok 5m3)

- Czyszczenie i odmalowanie pomieszczenia maszynowni

- Dostawa i montaż nowych termometrów zegarowych termometr biomasy,  termometr powietrza dolotowego, termometr powietrza za nawilżaczem

- Dostawa i montaż nowej grzałki elektrycznej prętowej 3000W.

- Demontaż i montaż kompletu nowych pakietów wypełniających w komorze nawilżacza wraz z czyszczeniem nawilżacza

- Wymiana na nowe dysz natryskowych w komorze nawilżacza

- Demontaż i ponowny montaż laminatowego przykrycia dachowego                      (rozkręcenie, czyszczenie elementów przykrycia, naklejenie nowych uszczelek, montaż przykrycia na obiekcie po zasypaniu biomasy i ułożeniu nowej instalacji linii kroplującej.

- Demontaż i wymiana układu zraszania biomasy na nowy (demontaż starego układu zraszania od elektrozaworu, montaż nowego układu zraszania z linii kroplujących, montaż nowego reduktora ciśnienia na zasilaniu z uwagi na ograniczoną wytrzymałość ciśnieniową linii kroplujących do 3 bar

- Wyjęcie zużytego wkładu biofiltra, demontaż, montaż, zmycie starej podłogi – stójki i płyty, zmycie wnętrza komory z biomasą,

- Przegląd zbiornika z biomasą + zmycie podłogi aeracyjnej (wraz z demontażem i ponownym montażem),

- Zakup i transport nowej biomasy RIM240 14m3,

- Zasyp biomasy wraz z sukcesywnym szczepieniem bakteriami do zbiornika,

- Przegląd rozdzielnicy zasilająco – sterującej biofiltra (ewentualna naprawa)

- Rozruch urządzenia po wykonanych pracach.

- Badanie skuteczności działania biofiltra, potwierdzone raportem z badań, wykonane po 1 miesiącu od uruchomienia biofiltra. Uznaje się, że urządzenie spełnia wymagania Zamawiającego jeżeli dla poszczególnych związków:- siarkowodór, amoniak, merkaptany, dimetyloamina, trójmetyloamina, formaldehyd, minimalny stopień redukcji względnej zanieczyszczeń będzie nie mniejszy jak 90 % jednocześnie dla wszystkich związków.

Procedura oceny zamontowanej instalacji będzie polegała na:

- pomiarze stanu zanieczyszczenia powietrza dla ww. związków na wlocie do urządzenia  i na wylocie z urządzenia poprzez wyznaczenie ich stężeń w powietrzu dolotowym do urządzenia i na wylocie z urządzenia.

- wyliczeniu stopnia względnego stopnia redukcji zanieczyszczeń  według formuły jak poniżej:

Względny stopień redukcji określa się następująco:

R= (Sp – Sz)/Sp * 100%  gdzie:

R – stopień redukcji [%]

Sp – stężenie związku przed wentylatorem w [mg/m3 lub ppm],

Sz – stężenie związku za biofiltrem (nad powierzchnią biofiltra w kolektorze wylotowym) [mg/m3 lub ppm].

- Ustawienie nominalnego przepływu powietrza przy rozruchu urządzenie zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową urządzenia.

- Dostawa dokumentacji powykonawczej oraz raportu z przeprowadzonych prac.

- Obowiązki Wykonawcy:

- wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia MWiK w Bydgoszczy znajdującego się na terenie realizacji prac przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także do zapewnienia odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- każdorazowe przybycie Wykonawcy na teren zakładu należy potwierdzić pisemnie w sterowni u mistrza OŚF.

- w czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów i śmieci związanych z realizacją zadania oraz ich utylizacji we własnym zakresie.

- po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót w stanie nie gorszym niż zastał.

- wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich pracach lub częściach koniecznych do wykonania remontu, a niewchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

- w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nieuwzględnionych w powyższym zakresie, mogą one zostać powierzone Wykonawcy na podstawie odrębnego zlecenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnienia technicznego konieczności ich wykonania, przy czym na etapie zawarcia umowy nie istniały przesłanki wskazujące na potrzebę ich realizacji.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zużyte lub uszkodzone elementy, które zostały wymienione w ramach realizowanego zakresu prac, nie później niż w dniu odbioru końcowego.

- Wykonawca przeprowadzi prace związane z przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 6.00 -18.00.

- Wykonanie dokumentacji dotyczącej zainstalowanej wentylacji.

- Odbiór przedmiotu zamówienia:

Po uruchomieniu filtra zostanie sporządzony protokół odbioru przedmiotu zamówienia:

Odbiór obejmuje część techniczną i funkcjonalną, w tym:

  - Odbiór techniczny filtra. Po wykonanym odbiorze technicznym wymagane jest dostarczenie dokumentacji:

- Karty katalogowe

- DTR

- Instrukcja obsługi

Dokumentację powykonawczą należy przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach:

- 1 egzemplarz w formie elektronicznej na pamięci przenośnej USB o standardzie minimum USB 3.0, zawierający skany oryginałów dokumentów zapisane w formacie PDF,

- 1 egzemplarz w formie papierowej, zawierający oryginały dokumentów.

- Przekazanie dokumentacji powykonawczej stanowi warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

  - Odbiór funkcjonalny potwierdzony protokołem z badania sprawności filtra 1 miesiąc od uruchomienia

- Zobowiązania zamawiającego:

- Zamawiający udostępni: przyłącze elektryczne 230/400V w celu dostarczenia energii elektrycznej

- Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną

- Po zakończeniu montażu dokona odbioru przedmiotu zamówienia stosownym protokołem

- przeszkolenie pracowników Wykonawcy z zakresu przepisów BHP oraz ppoż. obowiązujących na terenie zakładu. Przekazanie informacji o ryzykach na terenie prowadzonych prac.

- zapewnienie możliwości dojazdu do miejsca wykonywania prac samochodów ciężarowych z naczepą o nośności 8 [T] na oś.

- zapewnienie możliwości tymczasowego rozładunku nowej biomasy i wyładunku starej biomasy w bezpośredniej bliskości zbiornika biofiltra.

- zapewnienie poboru wody do zmycia zbiornika na biomasę i podłogi aeracyjnej w bezpośredniej bliskości urządzenia.

- zapewnienie możliwości korzystania przez pracowników Wykonawcy z pomieszczeń socjalnych na okres realizacji usługi.

- zapewnienie awaryjnej wentylacji obiektów, z których powietrze jest kierowane na biofiltr na czas wykonania robót na biofiltrze.

- Gwarancje:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną pracę oraz zastosowane części na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru końcowego. W tym okresie Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych i prawnych powstałych z przyczyn tkwiących w wykonanych pracach lub dostarczonych częściach. Gwarancja obejmuje również koszty robocizny, materiałów oraz dojazdu niezbędnych do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych.

- Inne informacje

Wykonawca dostarczy przed rozpoczęciem prac listy osób i pojazdów wjeżdżających, na czas prowadzenia prac.

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby nadzorującej prace i udostępnienie jej danych kontaktowych.

Zamawiający zawiadomi wykonawcę o terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem.