Komunikat MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej do sieci.
II kwartał 2026
	Wskaźnik
	Jednostka
	Stacja Wodociągowa
	Norma

	
	
	„Czyżkówko”
	„Las Gdański”
	Polska1)
	Unia Europ.2)
	WHO3)

	WSKAŹNIKI FIZYKO-CHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE

	Barwa
	mgPt/dm3
	<2
	5
	akcept
	-
	-

	Mętność
	NTU
	0,1
	0,12
	1
	akcept
	1

	Zapach
	-
	akcept.
	akcept.
	akcept
	akcept
	-

	Odczyn (pH)
	pH
	7,7
	7,8
	6,5÷9,5
	6,5÷9,5
	-

	Twardość
	mgCaCO3/dm3
	226
	416
	60÷500
	-
	-

	Przewodność
	μs/cm
	461
	1025
	2500
	2500
	-

	Utlenialność z KMnO4
	mgO2/dm3
	1,9
	2,5
	5
	5
	-

	OWO
	mg/dm3
	1,9
	2,5
	bez zmian
	bez zmian
	-

	Chlorki
	mg/dm3
	16
	32
	250
	250
	-

	Amoniak
	mg/dm3
	<0,06
	<0,06
	0,5
	0,5
	-

	Azotyny
	mg/dm3
	<0,006
	<0,006
	0,1
	0,1
	3,0

	Azotany
	mg/dm3
	1,5
	2
	50
	50
	50

	Fluorki
	mg/dm3
	0,13
	0,3
	1,5
	1,5
	1,5

	Glin
	mg/dm3
	0,0049
	<0,005
	0,2
	0,2
	-

	Sód
	mg/dm3
	9,46
	70,5
	200
	200
	-

	Wapń
	mg/dm3
	72
	100,3
	-
	-
	-

	Magnez
	mg/dm3
	7,76
	23,4
	7÷125
	-
	-

	Żelazo
	mg/dm3
	<0,01
	0,011
	0,2
	0,2
	-

	Mangan
	mg/dm3
	<0,04
	<0,04
	0,05
	0,05
	-

	Siarczany
	mg/dm3
	41
	88
	250
	250
	-

	Arsen
	mg/dm3
	<0,001
	<0,001
	0,01
	0,01
	0,01

	Cyjanki
	mg/dm3
	<0,002
	<0,002
	0,05
	0,05
	-

	Chrom
	mg/dm3
	<0,001
	<0,001
	0,05
	0,05
	0,05

	Miedź
	mg/dm3
	<0,001
	<0,001
	2,0
	2,0
	2,0

	Kadm
	mg/dm3
	<0,001
	<0,001
	0,005
	0,005
	0,003

	Ołów
	mg/dm3
	<0,001
	<0,001
	0,01
	0,01
	0,01

	Nikiel
	mg/dm3
	<0,001
	<0,001
	0,02
	0,02
	0,07

	Rtęć
	mg/dm3
	<0,0003
	<0,0003
	0,001
	0,001
	0,006

	ΣTHM
	μg/dm3
	4
	-
	100
	100
	-

	ΣWWA
	μg/dm3
	<0,01
	<0,01
	0,1
	0,1
	-

	Σpestycydów
	μg/dm3
	<0,06
	<0,06
	0,50
	0,50
	-

	BAKTERIOLOGIA

	Ogólna liczba bakterii w 220C po 72h
	j.t.k./1 ml
	0
	2
	2004)
	-
	-

	Enterokoki kałowe
	j.t.k./100ml
	0
	0
	0
	0
	-

	Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)
	j.t.k./100ml
	0
	-
	0
	0
	-

	Bakterie grupy coli
	j.t.k./100ml
	0
	0
	0
	0
	0

	Escherichia coli
	j.t.k./100ml
	0
	0
	0
	0
	0


1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2026 poz. 748).
2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. URZ. UE L 435 z 23.12.2020)
3) Wytyczne WHO dotyczące jakości wody do picia- zalecenia, wydanie czwarte 2014

4) Dopuszczalna wartość w kranie u konsumenta


Twardość wody w poszczególnych rejonach miasta w II kwartale 2026
	Dzielnica/Osiedle
	mval/l
	mmol/l
	mgCaCO3/l
	Stopnie         niemieckie 0dh
	Stopnie       angielskie 0e
	Stopnie francuskie 0f

	Babia Wieś
	8,4
	-
	8,5
	4,2
	-
	4,2
	418
	-
	423
	23,4
	-
	23,7
	29,3
	-
	29,6
	41,8
	-
	42,3

	Bartodzieje
	8,3
	-
	8,8
	4,1
	-
	4,4
	413
	-
	439
	23,1
	-
	24,6
	28,9
	-
	30,7
	41,3
	-
	43,9

	Biedaszkowo
	4,3
	-
	5,2
	2,2
	-
	2,6
	216
	-
	259
	12,1
	-
	14,5
	15,1
	-
	18,1
	21,6
	-
	25,9

	Bielawy
	7,9
	-
	8,6
	3,9
	-
	4,3
	393
	-
	429
	22,0
	-
	24,0
	27,5
	-
	30,0
	39,3
	-
	42,9

	Błonie
	4,4
	-
	4,9
	2,2
	-
	2,5
	222
	-
	246
	12,4
	-
	13,8
	15,5
	-
	17,2
	22,2
	-
	24,6

	Bocianowo
	8,1
	-
	8,7
	4,0
	-
	4,4
	404
	-
	435
	22,6
	-
	24,4
	28,3
	-
	30,5
	40,4
	-
	43,5

	Brdyujście
	7,8
	-
	8,7
	3,9
	-
	4,4
	389
	-
	436
	21,8
	-
	24,4
	27,2
	-
	30,5
	38,9
	-
	43,6

	Czyżkówko
	4,2
	-
	4,7
	2,1
	-
	2,3
	209
	-
	233
	11,7
	-
	13,0
	14,6
	-
	16,3
	20,9
	-
	23,3

	Flisy
	4,4
	-
	5,1
	2,2
	-
	2,5
	220
	-
	254
	12,3
	-
	14,2
	15,4
	-
	17,8
	22,0
	-
	25,4

	Fordon
	8,1
	-
	8,8
	4,0
	-
	4,4
	404
	-
	439
	22,6
	-
	24,6
	28,3
	-
	30,7
	40,4
	-
	43,9

	Glinki
	4,4
	-
	5,1
	2,2
	-
	2,6
	222
	-
	257
	12,4
	-
	14,4
	15,5
	-
	18,0
	22,2
	-
	25,7

	Górzyskowo
	4,4
	-
	5,3
	2,2
	-
	2,6
	222
	-
	264
	12,4
	-
	14,8
	15,5
	-
	18,5
	22,2
	-
	26,4

	Jachcice
	4,3
	-
	8,3
	2,1
	-
	4,2
	213
	-
	417
	11,9
	-
	23,4
	14,9
	-
	29,2
	21,3
	-
	41,7

	Jary
	4,2
	-
	6,0
	2,1
	-
	3,0
	209
	-
	300
	11,7
	-
	16,8
	14,6
	-
	21,0
	20,9
	-
	30,0

	Kapuściska-dolny taras
	8,2
	-
	8,4
	4,1
	-
	4,2
	410
	-
	422
	23,0
	-
	23,6
	28,7
	-
	29,5
	41,0
	-
	42,2

	Kapuściska-górny taras
	4,3
	-
	5,3
	2,1
	-
	2,6
	214
	-
	263
	12,0
	-
	14,7
	15,0
	-
	18,4
	21,4
	-
	26,3

	Os. Leśne
	6,1
	-
	8,4
	3,1
	-
	4,2
	306
	-
	422
	17,1
	-
	23,6
	21,4
	-
	29,5
	30,6
	-
	42,2

	Łęgnowo
	8,4
	-
	8,8
	4,2
	-
	4,4
	418
	-
	438
	23,4
	-
	24,5
	29,3
	-
	30,7
	41,8
	-
	43,8

	Miedzyń
	4,3
	-
	5,2
	2,2
	-
	2,6
	217
	-
	261
	12,2
	-
	14,6
	15,2
	-
	18,3
	21,7
	-
	26,1

	Myślęcinek
	8,2
	-
	8,6
	4,1
	-
	4,3
	409
	-
	432
	22,9
	-
	24,2
	28,6
	-
	30,2
	40,9
	-
	43,2

	Okole
	4,4
	-
	4,9
	2,2
	-
	2,5
	219
	-
	246
	12,3
	-
	13,8
	15,3
	-
	17,2
	21,9
	-
	24,6

	Opławiec
	4,4
	-
	4,9
	2,2
	-
	2,4
	222
	-
	244
	12,4
	-
	13,7
	15,5
	-
	17,1
	22,2
	-
	24,4

	Osowa Góra
	4,3
	-
	4,8
	2,2
	-
	2,4
	216
	-
	240
	12,1
	-
	13,4
	15,1
	-
	16,8
	21,6
	-
	24,0

	Piaski
	4,3
	-
	8,0
	2,2
	-
	4,0
	216
	-
	401
	12,1
	-
	22,5
	15,1
	-
	28,1
	21,6
	-
	40,1

	Skrzetusko
	8,0
	-
	8,5
	4,0
	-
	4,3
	400
	-
	426
	22,4
	-
	23,9
	28,0
	-
	29,8
	40,0
	-
	42,6

	Smukała
	4,3
	-
	7,9
	2,2
	-
	4,0
	217
	-
	396
	12,2
	-
	22,2
	15,2
	-
	27,7
	21,7
	-
	39,6

	Stare Miasto
	8,0
	-
	8,4
	4,0
	-
	4,2
	400
	-
	421
	22,4
	-
	23,6
	28,0
	-
	29,5
	40,0
	-
	42,1

	Szwederowo
	4,2
	-
	4,7
	2,1
	-
	2,4
	212
	-
	237
	11,9
	-
	13,3
	14,8
	-
	16,6
	21,2
	-
	23,7

	Śródmieście
	5,3
	-
	8,7
	2,7
	-
	4,3
	266
	-
	433
	14,9
	-
	24,2
	18,6
	-
	30,3
	26,6
	-
	43,3

	Wilczak
	4,2
	-
	5,2
	2,1
	-
	2,6
	209
	-
	262
	11,7
	-
	14,7
	14,6
	-
	18,3
	20,9
	-
	26,2

	Wyżyny
	4,3
	-
	5,2
	2,2
	-
	2,6
	217
	-
	261
	12,2
	-
	14,6
	15,2
	-
	18,3
	21,7
	-
	26,1

	Wzgórze Wolności
	4,3
	-
	4,9
	2,2
	-
	2,5
	216
	-
	245
	12,1
	-
	13,7
	15,1
	-
	17,2
	21,6
	-
	24,5

	Zimne Wody
	8,3
	-
	8,8
	4,2
	-
	4,4
	415
	-
	440
	23,2
	-
	24,6
	29,1
	-
	30,8
	41,5
	-
	44,0



Skala opisowa twardości wody
	Rodzaj wody
	mval/l
	mmol/l
	mgCaCO3/l
	Stopnie niemieckie 0dh
	Stopnie angielskie 0e
	Stopnie francuskie 0f

	Bardzo miękka
	0,0
	-
	2,0
	0,0
	-
	1,0
	0
	-
	100
	0,0
	-
	5,6
	0,0
	-
	7,0
	0,0
	-
	10,0

	Miękka
	2,0
	-
	4,0
	1,0
	-
	2,0
	100
	-
	200
	5,6
	-
	11,2
	7,0
	-
	14,0
	10,0
	-
	20,0

	Średnio twarda
	4,0
	-
	6,0
	2,0
	-
	3,0
	200
	-
	300
	11,2
	-
	16,8
	14,0
	-
	21,0
	20,0
	-
	30,0

	O znacznej twardości
	6,0
	-
	8,0
	3,0
	-
	4,0
	300
	-
	400
	16,8
	-
	22,4
	21,0
	-
	28,0
	30,0
	-
	40,0

	Twarda
	8,0
	-
	10,0
	4,0
	-
	5,0
	400
	-
	500
	22,4
	-
	28,0
	28,0
	-
	35,0
	40,0
	-
	50,0

	Bardzo twarda
	>10
	>5
	>500
	>28
	>35
	>50


Komentarz: Jakość wody do picia i na potrzeby gospodarcze w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych  
z ujęcia powierzchniowego Stacji Wodociągowej „Czyżkówko” i ujęcia wód podziemnych Stacji Wodociągowej „Las Gdański” spełnia wymagania norm sanitarnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku (Dziennik Ustaw 2026 pozycja 748).
	Jakość wody w sieci jest zróżnicowana w zakresie twardości. Twardość wody w sieci zmienia się w zależności od % udziału wody pochodzącej ze Stacji Wodociągowej „Czyżkówko” i Stacji Wodociągowej „Las Gdański”. W tabeli podano twardość w 6 skalach do wyboru, dla prawidłowego ustawienia zmywarki do naczyń. Woda w sieci wodociągowej zasilana tylko z ujęcia powierzchniowego Stacji Wodociągowej „Czyżkówko” (infiltracja) posiada niższą twardość niż woda z ujęcia wód podziemnych Stacji Wodociągowej „Las Gdański”.
W II kwartale 2026 udział wód głębinowych w zaopatrzeniu wynosił ok. 52,63%. Jakość wody w sieci kontrolowana jest przez Laboratorium Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 199 punktach na sieci wodociągowej (131 - punkty kontrolne na końcówkach sieci wodociągowej + 68 punkty monitoringowe). Jednocześnie woda dostarczana mieszkańcom kontrolowana jest na bieżąco przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną. Na podstawie badań kontrolnych wody, Sanepid wystawia co miesiąc ocenę przydatności wody do picia.
