# Komunikat MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej do sieci.

II kwartał 2026

| Wskaźnik | Jednostka | Stacja Wodociągowa |  | Norma |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | „Czyżkówko” | „Las Gdański” | Polska1) | Unia Europ.2) | WHO3) |
| WSKAŹNIKI FIZYKO-CHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE |  |  |  |  |  |  |
| Barwa | mgPt/dm3 | <2 | 5 | akcept | - | - |
| Mętność | NTU | 0,1 | 0,12 | 1 | akcept | 1 |
| Zapach | - | akcept. | akcept. | akcept | akcept | - |
| Odczyn (pH) | pH | 7,7 | 7,8 | 6,5÷9,5 | 6,5÷9,5 | - |
| Twardość | mgCaCO3/dm3 | 226 | 416 | 60÷500 | - | - |
| Przewodność | μs/cm | 461 | 1025 | 2500 | 2500 | - |
| Utlenialność z KMnO4 | mgO2/dm3 | 1,9 | 2,5 | 5 | 5 | - |
| OWO | mg/dm3 | 1,9 | 2,5 | bez zmian | bez zmian | - |
| Chlorki | mg/dm3 | 16 | 32 | 250 | 250 | - |
| Amoniak | mg/dm3 | <0,06 | <0,06 | 0,5 | 0,5 | - |
| Azotyny | mg/dm3 | <0,006 | <0,006 | 0,1 | 0,1 | 3,0 |
| Azotany | mg/dm3 | 1,5 | 2 | 50 | 50 | 50 |
| Fluorki | mg/dm3 | 0,13 | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Glin | mg/dm3 | 0,0049 | <0,005 | 0,2 | 0,2 | - |
| Sód | mg/dm3 | 9,46 | 70,5 | 200 | 200 | - |
| Wapń | mg/dm3 | 72 | 100,3 | - | - | - |
| Magnez | mg/dm3 | 7,76 | 23,4 | 7÷125 | - | - |
| Żelazo | mg/dm3 | <0,01 | 0,011 | 0,2 | 0,2 | - |
| Mangan | mg/dm3 | <0,04 | <0,04 | 0,05 | 0,05 | - |
| Siarczany | mg/dm3 | 41 | 88 | 250 | 250 | - |
| Arsen | mg/dm3 | <0,001 | <0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Cyjanki | mg/dm3 | <0,002 | <0,002 | 0,05 | 0,05 | - |
| Chrom | mg/dm3 | <0,001 | <0,001 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Miedź | mg/dm3 | <0,001 | <0,001 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Kadm | mg/dm3 | <0,001 | <0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,003 |
| Ołów | mg/dm3 | <0,001 | <0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Nikiel | mg/dm3 | <0,001 | <0,001 | 0,02 | 0,02 | 0,07 |
| Rtęć | mg/dm3 | <0,0003 | <0,0003 | 0,001 | 0,001 | 0,006 |
| ΣTHM | μg/dm3 | 4 | - | 100 | 100 | - |
| ΣWWA | μg/dm3 | <0,01 | <0,01 | 0,1 | 0,1 | - |
| Σpestycydów | μg/dm3 | <0,06 | <0,06 | 0,50 | 0,50 | - |
| BAKTERIOLOGIA |  |  |  |  |  |  |
| Ogólna liczba bakterii w 220C po 72h | j.t.k./1 ml | 0 | 2 | 2004) | - | - |
| Enterokoki kałowe | j.t.k./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | j.t.k./100ml | 0 | - | 0 | 0 | - |
| Bakterie grupy coli | j.t.k./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia coli | j.t.k./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2026 poz. 748).

2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. URZ. UE L 435 z 23.12.2020)

3) Wytyczne WHO dotyczące jakości wody do picia- zalecenia, wydanie czwarte 2014

4) Dopuszczalna wartość w kranie u konsumenta

## Twardość wody w poszczególnych rejonach miasta w II kwartale 2026

| Dzielnica/Osiedle | mval/l |  |  | mmol/l |  |  | mgCaCO3/l |  |  | Stopnie niemieckie 0dh |  |  | Stopnie angielskie 0e |  |  | Stopnie francuskie 0f |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Babia Wieś | 8,4 | - | 8,5 | 4,2 | - | 4,2 | 418 | - | 423 | 23,4 | - | 23,7 | 29,3 | - | 29,6 | 41,8 | - | 42,3 |
| Bartodzieje | 8,3 | - | 8,8 | 4,1 | - | 4,4 | 413 | - | 439 | 23,1 | - | 24,6 | 28,9 | - | 30,7 | 41,3 | - | 43,9 |
| Biedaszkowo | 4,3 | - | 5,2 | 2,2 | - | 2,6 | 216 | - | 259 | 12,1 | - | 14,5 | 15,1 | - | 18,1 | 21,6 | - | 25,9 |
| Bielawy | 7,9 | - | 8,6 | 3,9 | - | 4,3 | 393 | - | 429 | 22,0 | - | 24,0 | 27,5 | - | 30,0 | 39,3 | - | 42,9 |
| Błonie | 4,4 | - | 4,9 | 2,2 | - | 2,5 | 222 | - | 246 | 12,4 | - | 13,8 | 15,5 | - | 17,2 | 22,2 | - | 24,6 |
| Bocianowo | 8,1 | - | 8,7 | 4,0 | - | 4,4 | 404 | - | 435 | 22,6 | - | 24,4 | 28,3 | - | 30,5 | 40,4 | - | 43,5 |
| Brdyujście | 7,8 | - | 8,7 | 3,9 | - | 4,4 | 389 | - | 436 | 21,8 | - | 24,4 | 27,2 | - | 30,5 | 38,9 | - | 43,6 |
| Czyżkówko | 4,2 | - | 4,7 | 2,1 | - | 2,3 | 209 | - | 233 | 11,7 | - | 13,0 | 14,6 | - | 16,3 | 20,9 | - | 23,3 |
| Flisy | 4,4 | - | 5,1 | 2,2 | - | 2,5 | 220 | - | 254 | 12,3 | - | 14,2 | 15,4 | - | 17,8 | 22,0 | - | 25,4 |
| Fordon | 8,1 | - | 8,8 | 4,0 | - | 4,4 | 404 | - | 439 | 22,6 | - | 24,6 | 28,3 | - | 30,7 | 40,4 | - | 43,9 |
| Glinki | 4,4 | - | 5,1 | 2,2 | - | 2,6 | 222 | - | 257 | 12,4 | - | 14,4 | 15,5 | - | 18,0 | 22,2 | - | 25,7 |
| Górzyskowo | 4,4 | - | 5,3 | 2,2 | - | 2,6 | 222 | - | 264 | 12,4 | - | 14,8 | 15,5 | - | 18,5 | 22,2 | - | 26,4 |
| Jachcice | 4,3 | - | 8,3 | 2,1 | - | 4,2 | 213 | - | 417 | 11,9 | - | 23,4 | 14,9 | - | 29,2 | 21,3 | - | 41,7 |
| Jary | 4,2 | - | 6,0 | 2,1 | - | 3,0 | 209 | - | 300 | 11,7 | - | 16,8 | 14,6 | - | 21,0 | 20,9 | - | 30,0 |
| Kapuściska-dolny taras | 8,2 | - | 8,4 | 4,1 | - | 4,2 | 410 | - | 422 | 23,0 | - | 23,6 | 28,7 | - | 29,5 | 41,0 | - | 42,2 |
| Kapuściska-górny taras | 4,3 | - | 5,3 | 2,1 | - | 2,6 | 214 | - | 263 | 12,0 | - | 14,7 | 15,0 | - | 18,4 | 21,4 | - | 26,3 |
| Os. Leśne | 6,1 | - | 8,4 | 3,1 | - | 4,2 | 306 | - | 422 | 17,1 | - | 23,6 | 21,4 | - | 29,5 | 30,6 | - | 42,2 |
| Łęgnowo | 8,4 | - | 8,8 | 4,2 | - | 4,4 | 418 | - | 438 | 23,4 | - | 24,5 | 29,3 | - | 30,7 | 41,8 | - | 43,8 |
| Miedzyń | 4,3 | - | 5,2 | 2,2 | - | 2,6 | 217 | - | 261 | 12,2 | - | 14,6 | 15,2 | - | 18,3 | 21,7 | - | 26,1 |
| Myślęcinek | 8,2 | - | 8,6 | 4,1 | - | 4,3 | 409 | - | 432 | 22,9 | - | 24,2 | 28,6 | - | 30,2 | 40,9 | - | 43,2 |
| Okole | 4,4 | - | 4,9 | 2,2 | - | 2,5 | 219 | - | 246 | 12,3 | - | 13,8 | 15,3 | - | 17,2 | 21,9 | - | 24,6 |
| Opławiec | 4,4 | - | 4,9 | 2,2 | - | 2,4 | 222 | - | 244 | 12,4 | - | 13,7 | 15,5 | - | 17,1 | 22,2 | - | 24,4 |
| Osowa Góra | 4,3 | - | 4,8 | 2,2 | - | 2,4 | 216 | - | 240 | 12,1 | - | 13,4 | 15,1 | - | 16,8 | 21,6 | - | 24,0 |
| Piaski | 4,3 | - | 8,0 | 2,2 | - | 4,0 | 216 | - | 401 | 12,1 | - | 22,5 | 15,1 | - | 28,1 | 21,6 | - | 40,1 |
| Skrzetusko | 8,0 | - | 8,5 | 4,0 | - | 4,3 | 400 | - | 426 | 22,4 | - | 23,9 | 28,0 | - | 29,8 | 40,0 | - | 42,6 |
| Smukała | 4,3 | - | 7,9 | 2,2 | - | 4,0 | 217 | - | 396 | 12,2 | - | 22,2 | 15,2 | - | 27,7 | 21,7 | - | 39,6 |
| Stare Miasto | 8,0 | - | 8,4 | 4,0 | - | 4,2 | 400 | - | 421 | 22,4 | - | 23,6 | 28,0 | - | 29,5 | 40,0 | - | 42,1 |
| Szwederowo | 4,2 | - | 4,7 | 2,1 | - | 2,4 | 212 | - | 237 | 11,9 | - | 13,3 | 14,8 | - | 16,6 | 21,2 | - | 23,7 |
| Śródmieście | 5,3 | - | 8,7 | 2,7 | - | 4,3 | 266 | - | 433 | 14,9 | - | 24,2 | 18,6 | - | 30,3 | 26,6 | - | 43,3 |
| Wilczak | 4,2 | - | 5,2 | 2,1 | - | 2,6 | 209 | - | 262 | 11,7 | - | 14,7 | 14,6 | - | 18,3 | 20,9 | - | 26,2 |
| Wyżyny | 4,3 | - | 5,2 | 2,2 | - | 2,6 | 217 | - | 261 | 12,2 | - | 14,6 | 15,2 | - | 18,3 | 21,7 | - | 26,1 |
| Wzgórze Wolności | 4,3 | - | 4,9 | 2,2 | - | 2,5 | 216 | - | 245 | 12,1 | - | 13,7 | 15,1 | - | 17,2 | 21,6 | - | 24,5 |
| Zimne Wody | 8,3 | - | 8,8 | 4,2 | - | 4,4 | 415 | - | 440 | 23,2 | - | 24,6 | 29,1 | - | 30,8 | 41,5 | - | 44,0 |

## Skala opisowa twardości wody

| Rodzaj wody | mval/l |  |  | mmol/l |  |  | mgCaCO3/l |  |  | Stopnie niemieckie 0dh |  |  | Stopnie angielskie 0e |  |  | Stopnie francuskie 0f |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bardzo miękka | 0,0 | - | 2,0 | 0,0 | - | 1,0 | 0 | - | 100 | 0,0 | - | 5,6 | 0,0 | - | 7,0 | 0,0 | - | 10,0 |
| Miękka | 2,0 | - | 4,0 | 1,0 | - | 2,0 | 100 | - | 200 | 5,6 | - | 11,2 | 7,0 | - | 14,0 | 10,0 | - | 20,0 |
| Średnio twarda | 4,0 | - | 6,0 | 2,0 | - | 3,0 | 200 | - | 300 | 11,2 | - | 16,8 | 14,0 | - | 21,0 | 20,0 | - | 30,0 |
| O znacznej twardości | 6,0 | - | 8,0 | 3,0 | - | 4,0 | 300 | - | 400 | 16,8 | - | 22,4 | 21,0 | - | 28,0 | 30,0 | - | 40,0 |
| Twarda | 8,0 | - | 10,0 | 4,0 | - | 5,0 | 400 | - | 500 | 22,4 | - | 28,0 | 28,0 | - | 35,0 | 40,0 | - | 50,0 |
| Bardzo twarda | >10 |  |  | >5 |  |  | >500 |  |  | >28 |  |  | >35 |  |  | >50 |  |  |

Komentarz: Jakość wody do picia i na potrzeby gospodarcze w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych  
z ujęcia powierzchniowego Stacji Wodociągowej „Czyżkówko” i ujęcia wód podziemnych Stacji Wodociągowej „Las Gdański” spełnia wymagania norm sanitarnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku (Dziennik Ustaw 2026 pozycja 748).

Jakość wody w sieci jest zróżnicowana w zakresie twardości. Twardość wody w sieci zmienia się w zależności od % udziału wody pochodzącej ze Stacji Wodociągowej „Czyżkówko” i Stacji Wodociągowej „Las Gdański”. W tabeli podano twardość w 6 skalach do wyboru, dla prawidłowego ustawienia zmywarki do naczyń. Woda w sieci wodociągowej zasilana tylko z ujęcia powierzchniowego Stacji Wodociągowej „Czyżkówko” (infiltracja) posiada niższą twardość niż woda z ujęcia wód podziemnych Stacji Wodociągowej „Las Gdański”.

W II kwartale 2026 udział wód głębinowych w zaopatrzeniu wynosił ok. 52,63%. Jakość wody w sieci kontrolowana jest przez Laboratorium Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 199 punktach na sieci wodociągowej (131 - punkty kontrolne na końcówkach sieci wodociągowej + 68 punkty monitoringowe). Jednocześnie woda dostarczana mieszkańcom kontrolowana jest na bieżąco przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną. Na podstawie badań kontrolnych wody, Sanepid wystawia co miesiąc ocenę przydatności wody do picia.