Załącznik nr 8b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: ZR-054/D/RZ/2026

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Remont pomp ślimakowych”

Część 2

1. Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie remontu pompy osadu zagęszczonego nadmiernego o numerze 25021, znajdującej się  na terenie Oczyszczalni Ścieków Fordon ul. Gen. T. Bora Komorowskiego 74a w Bydgoszczy. W zakres zadania wchodzi demontaż  pompy ,  przewiezienie do serwisu, remont pompy, przywiezienie na Oczyszczalnię,  montaż i uruchomienie.

- Opis stanu obecnego:

Remontowana pompa znajduje się w Budynku Wielofunkcyjnym nr 25 na terenie Oczyszczalni                     Ścieków Fordon w Bydgoszczy. Obecnie w układzie przepompowni osadu pracują dwie pompy.

- Opis pracy przedmiotu zamówienia:

Pompa 25021 typ GETEC BLOC N 150-110.1/GS znajduje się w budynku wielofunkcyjnym ob.25  i zamontowana jest w przepompowni osadów zagęszczonych wstępnego i nadmiernego ob. 25a. Zadaniem pompy  jest pompowanie osadu zagęszczonego po zagęszczarkach do wydzielonych komór fermentacyjnych zamkniętych ob. 26

2. Ogólny Zakres prac

- Demontaż pompy ze stanowiska pracy

- Przewiezienie pompy  do serwisu

- Remont warsztatowy pompy

- Montaż pompy  na stanowisku pracy

2.1. Szczegółowy zakres prac:

- Demontaż  pompy ze stanowiska pracy

- Transport do miejsca remontu warsztatowego

- Remont warsztatowy pompy

- Transport pompy po remoncie na Oczyszczalnię

- Montaż, osiowanie i uruchomienie na stanowisku pracy

- Przekazanie kompletu wymienionych części

- Sporządzenie raportu z remontu urządzenia z udokumentowaniem pochodzenia części  - wymagane oryginalne części producenta

- Opracowanie raportu końcowego, który powinien zawierać:

- pomiary drgań,

- ocena stanu technicznego przedmiotu zamówienia,

- dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonego remontu

- udokumentowaniem pochodzenia części – wymagane oryginalne części producenta

- zalecenia odnośnie dalszej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

3. Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia MWiK w Bydgoszczy znajdującego się na terenie realizacji prac przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także do zapewnienia odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami..

- Każdorazowe przybycie Wykonawcy na teren zakładu należy potwierdzić pisemnie w sterowni u mistrza Oczyszczalni.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów i śmieci związanych z realizacją zadania oraz ich utylizacji we własnym zakresie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót w stanie nie gorszym niż zastał.

- Wykonawca przeprowadzi prace związane z przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 6.00 -18.00.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zużyte lub uszkodzone elementy, które zostały wymienione w ramach realizowanego zakresu prac, nie później niż w dniu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następująca dokumentację przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego:

| Lp. | Rodzaj dokumentu | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Protokół uruchomienia | Podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół musi potwierdzać prawidłowy montaż, uruchomienie oraz wykonanie prób funkcjonalnych urządzenia bez stwierdzonych wad uniemożliwiających jego eksploatację. |
| 2 | Protokół pomiarów elektrycznych | Wykonany przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia SEP. Raport musi zawierać pomiar rezystancji izolacji, pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, ciągłość przewodów ochronnych PE. |
| 3 | Karty katalogowo/techniczne | Karty katalogowo/techniczne producenta urządzenia dotyczące dostarczonego urządzenia oraz jego głównych komponentów umożliwiające jednoznaczną identyfikację (typ, model, numer katalogowy). |
| 4 | Deklaracje zgodności i certyfikaty | Dokumenty wystawione przez producenta urządzenia lub producentów poszczególnych komponentów. Należy dostarczyć deklarację zgodności UE/WE dla kompletnego urządzenia lub jego głównych komponentów, jeżeli są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub dokumentację techniczną urządzenia. Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE. |
| 5 | Dokumentacja techniczno- ruchowa (DTR) oraz instrukcja obsługi | Należy dostarczyć Dokumentację Techniczno-Ruchową oraz instrukcję obsługi i montażu. Dokumentacja musi zawierać instrukcję montażu, uruchomienia, eksploatacji, konserwacji, wykaz części zamiennych, harmonogram przeglądów oraz schematy elektryczne. Dokumenty materiałowe. Dokumentacja w języku polskim. |
| 7 | Dokumenty | Dokumenty gwarancyjne i warunki serwisu. |

Dokumentację należy przekazać zamawiającemu w 2 egzemplarzach:

- Egzemplarz w formie elektronicznej na pamięci przenośnej USB o standardzie minimum USB 3.0, zawierający skany oryginałów dokumentów zapisane w formacie PDF – 1szt.

- Egzemplarz w formie papierowej, zawierający oryginały dokumentów – 1 szt.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej stanowi warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

4.  Zobowiązania zamawiającego:

- Zamawiający udostępni: przyłącze elektryczne 230/400V w celu dostarczenia energii elektrycznej, wózek widłowy o udźwigu 3,5 tony i długości wideł L=1,2m oraz suwnicę.

5. Gwarancje:

Wykonawca udzieli gwarancji minimum 12 miesięcy

6. Inne informacje

Wykonawca dostarczy przed rozpoczęciem prac listy osób i pojazdów wjeżdżających, na czas prowadzenia prac.

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby nadzorującej prace i udostępnienie jej danych kontaktowych.

Zamawiający zawiadomi wykonawcę o terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem.

8. Wykaz pomp:

GETEC BLOC N 150-110.1/GS, 5.M24-750  484/1, rok 2000, 50m3/h, 2bar