Załącznik nr      do SIWZ

Nazwa dokumentu: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego: WYKONANIE INSTLACJI KLIMATYZACYJNEJ W BUDYNKU MAGAZYNOWYM „E” MWiK W BYDGOSZCZY SP. Z O.O.PRZY UL. TORUŃSKIEJ 103

Branża: KLIMATYZACJA

Nazwa i adres Zamawiającego: MWiK w Bydgoszczy sp. z o.o. ul. Toruńska 103

85-817 Bydgoszcz

| Sporządził: mgr inż. Waldemar Skibka Data opracowania: | Styczeń 2026. |
| --- | --- |

# PROGRAM   FUNKCJONALNO  -  UŻYTKOWY

SPIS ZAWARTOŚCI:

## 1. 	DANE  FORMALNE

## 2.	CZĘŚĆ  OPISOWA

2.1 	ZAKRES  ZAMÓWIENIA

2.2	CHARAKTERYSTYCZNE  PARAMETRY  OKREŚLAJĄCE  ZAMÓWIENIE

2.3	AKTUALNE  UWARUNKOWANIA  WYKONANIA  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

2.4	OGÓLNE  WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE

## 3. 	OPIS  WYMAGAŃ  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

### 3.1 	PRZYGOTOWANIE  INWESTYCJI

### 3.2 	WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  KONSTRUKCJI

### 3.3 	WYMAGANIA  DOTYCZĄCE INSTALACJI

### 3.4 	STANDARDY

### 3.5 	WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ

## 4. 	WYTYCZNE  INWESTORSKIE  I  UWARUNKOWANIA  ZWIĄZANE  Z  REALIZACJĄ

## ZAMÓWIENIA

## 5. 	WARUNKI  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

5.1 	WYMOGI  OGÓLNE

5.2.	UPRAWNIENIA OSÓB KIERUJĄCYCH ROBOTAMI

5.3 	BEZPIECZEŃSTWO  I  HIGIENA  PRACY

5.4	ODBIORY  ROBÓT

5.5	ZASADY  USUWANIA  USTEREK  W  RAMACH  GWARANCJI  /  RĘKOJMI :

## 6. 	CZĘŚĆ  INFORMACYJNA

## 7.	MODYFIKACJE  I  WYJAŚNIENIA  TREŚCI  PFU

| 1. | DANE FORMALNE |
| --- | --- |

Inwestor / Zamawiający:

MWiK w Bydgoszczy sp. z o.o.; ul. Toruńska 103; 85-817 Bydgoszcz

Nazwa zamówienia:

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych budynku Magazynowego „E” MWiK w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103 o łącznej powierzchni 154,57 m2 i kubaturze 425,06 m3 w zakresie instalacji klimatyzacyjnej i zasilającej ją instalacji elektrycznej.

Adres obiektu:

Ul. Toruńska 103; 85-817 Bydgoszcz

Kod zamówienia według CPV:

45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących,

45315600-1 Instalacje elektryczne niskiego napięcia,

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne,

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania,

| 2. | CZĘŚĆ OPISOWA |
| --- | --- |
| 2.1 | ZAKRES ZAMÓWIENIA |

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku magazynowego MWiK  nr 1/3, 1/10, 2/3, 2/5, 2/6  o łącznej powierzchni 154,57 m2 i kubaturze 425,06 m3 w zakresie instalacji klimatyzacyjnej i elektrycznej oraz instalacji sterowania w tym opracowanie projektu wykonawczego. W zakresie zamówienia jest również serwisowanie instalacji klimatyzacyjnej w okresie gwarancji i rękojmi. Program funkcjonalno-użytkowy zwany dalej PFU, określa wymagane przez Zamawiającego zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia.

## 2.2 CHARAKTERYSTYCZNE  PARAMETRY  OKREŚLAJĄCE  ZAMÓWIENIE

Określone przez Zamawiającego zadanie polega na wykonaniu nowej instalacji klimatyzacyjnej w budynku „E” MWiK przy ul. Toruńskiej 103, poprzez zamontowanie agregatu chłodniczego na dachu, ścianie budynku lub chodniku oraz jednostek chłodzących w poszczególnych pomieszczeniach biurowych budynku. Celem Zamawiającego jest uzyskanie temperatury <= +26°C przy najbardziej niekorzystnych warunkach zewnętrznych.

Jako parametry powietrza zewnętrznego do doboru mocy chłodniczej należy przyjąć temperaturę = +30°C i wilgotność = 52%RH. Jako temperaturę za chłodnicą należy wstępnie przyjąć +16°C. Agregat chłodniczy należy zasilić  z instalacji elektroenergetycznej. Przyjęto, że zasilanie agregatu nastąpi z istniejącej  rozdzielnicy elektrycznej RK RG1 na korytarzu, parterze budynku. Wstępnie założono, że skropliny z jednostek wewnętrznych, klimatyzacyjnych zostaną odprowadzone do najbliższego pionu kanalizacyjnego, ewentualnie w postaci przewiertu przez ścianę wschodnią bezpośrednio na kostkę brukową wokół budynku. Należy zaprojektować pompki do odprowadzenia kondensatu oraz syfony kondensacyjne.

Zaleca się, aby Oferent / Wykonawca dokonał wizji lokalnej, tak aby przed złożeniem oferty mógł uwzględnić wszelkie uwarunkowania przygotowania i realizacji robót.

## 2.3 AKTUALNE  UWARUNKOWANIA  WYKONANIA  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Obiekt znajduje się w Bydgoszczy, usytuowany jest w przy ul. Toruńskiej 103.

Wykonawca wykona Projekt Wykonawczy instalacji klimatyzacyjnej w oparciu przekazany przez inwestora istniejący projekt wykonawczy branży c.o./went. dla budynku magazynowego

Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania. Dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy techniczno – budowlane i normy.

Budynek nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków.

Niniejszy PFU stanowi podstawę do:

- przygotowania oferty przez Wykonawcę,

- zawarcia umowy z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.

## 2.4 OGÓLNE  WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE

Celem zadania jest poprawa parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach biurowych budynku magazynowego w okresie letnim przy wysokiej temperaturze zewnętrznej, wilgotności i nasłonecznieniu, poprzez zapewnienie ochładzania powietrza dostarczanego do pomieszczeń. Użyte w nazwie zamówienia słowa „klimatyzacja”, oznacza powszechne rozumienie tego terminu jako ochładzanie powietrza. Nie jest zatem celem zadania nawilżanie powietrza. Natomiast osuszanie powietrza następować będzie samoistnie podczas ochładzania powietrza, jednak nie jest przedmiotem niniejszego zadania kontrola tego procesu.

| 3. | OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

Proponowane w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne dokumenty dotyczące dopuszczeń wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie tj. aprobaty techniczne, atesty higieniczne PZH, certyfikaty m.in. bezpieczeństwa, krajowe deklaracje własności użytkowych itp.

Przed przystąpieniem do etapu projektowania należy dokonać wizji lokalnej w trakcie której należy uzgodnić przebieg i usytuowanie instalacji z przedstawicielem MWiK obecnym w trakcie wizji.

W opracowaniu należy ująć niezbędne pomocnicze roboty budowlane, instalacyjne oraz inne roboty wynikające w związku z realizacją zadania.

## 3.1 PRZYGOTOWANIE  INWESTYCJI

Przed przystąpieniem do prac należy:

- wykonać dokumentację projektową,

- uzyskać akceptację Zamawiającego dla sporządzonego projektu przed rozpoczęciem budowy,

- uzgodnić z Zamawiającym sposób organizacji zaplecza dla pracowników Wykonawcy,

- uzgodnić z Zamawiającym sposób zabezpieczenia mienia Wykonawcy jak też materiałów i urządzeń będących w trakcie instalacji.

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie przez Wykonawcę wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami w czasie prowadzenia prac.

W trakcie trwania prac modernizacyjnych budynek magazynowy będzie użytkowany. W związku z powyższym należy przewidzieć prace przy zachowaniu wszelkich wymogów technologicznych zapewniających bezpieczne funkcjonowanie obiektu.

## 3.2 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  KONSTRUKCJI

Wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa konstrukcji wsporczej pod agregat chłodniczy w zakresie nośności i odporności na warunki atmosferyczne. Ze względu na przewidywany stosunkowo nieduży ciężar agregatu chłodniczego zaleca się zaprojektowanie konstrukcji wsporczej z użyciem systemu instalacyjnego opartego o profile z perforowanych rur kwadratowych, złączki, wsporniki i stopy montażowe typu „big-foot”.

Przewierty wykonywane dla prowadzonych przewodów instalacji klimatyzacyjnej, elektrycznej czy kanalizacyjnej, odprowadzającej skropliny, w ścianie lub stropie oddzielającej miejsce zamontowania agregatu od budynku muszą być wykonane z uwzględnieniem konstrukcji ściany/stropu, w sposób zapewniający całkowitą szczelność i odporność  na warunki atmosferyczne.

## 3.3 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE INSTALACJI

Należy zaprojektować sterowanie urządzeniami klimatyzacyjnymi za pomocą pilotów.

Należy sprawdzić możliwość posadowienia jednostki zewnętrznej na dachu pod kątem nośności dachu.

Na rury chłodnicze należy nałożyć izolację zimnochronną wykonaną z kauczuku syntetycznego, w klasie reakcji na ogień nie gorszej niż BL-s3, d0. Dodatkowo odcinki rur z izolacją prowadzone na zewnątrz należy zabezpieczyć przed działaniem promieni UV poprzez wykonanie płaszcza ochronnego z blachy stalowej ocynkowanej lub w innej równorzędnej technice.

Odprowadzenie skroplin należy wykonać z gładkich rur tworzywowych klejonych, średnicy 20-32mm. Należy dążyć do grawitacyjnego odpływu skroplin. W przypadku braku takiej możliwości, należy zastosować pompkę skroplin z autonomicznym zasilaniem i automatycznym załączaniem, umożliwiającą podniesienie skroplin do poziomu zapewniającego odprowadzenie do pionu kanalizacyjnego.

Agregat chłodniczy należy zasilić z instalacji elektroenergetycznej budynku. Ustalono zasilanie z rozdzielnicy  elektrycznej RK RG1 na parterze budynku.

Należy zaprojektować i wykonać sterowanie załączaniem / wyłączaniem agregatów przy pomocy pilotów.

## 3.4 STANDARDY

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i urządzeniach. Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwiązań projektowych i wykonawczych, w tym do nazw producentów materiałów i urządzeń nie jest obowiązujące dla Wykonawcy,  a jedynie przykładowe i ma na celu wskazanie standardów realizacji. Wykonawca może zastosować urządzenia i materiały równoważne do referencyjnych, jednak nie gorsze niż te, których parametry opisują zapisy niniejszego PFU. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych instalacji.

W celu określenia standardów jakościowych niżej podano marki referencyjne głównych wyrobów:

a) 	agregat chłodniczy skraplający: np. Fujitsu,

- izolacja zimnochronna: np. Armaflex, K-Flex, Kaimanflex,

- system mocowania: np. Niczuk, Walraven, Hilti.

lub równoważne.

## 3.5 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ

Osoby które będą wykonywać opracowanie projektowe muszą posiadać uprawnienia projektowe w zakresie:

- uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów,

- uprawnienia projektowe  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów

Projekt sporządzony zostanie według następujących wymagań:

a) 	rzuty w skali 1:50,

- opisy techniczne w formacie A4 zawierające:

- obliczenia wymaganej mocy chłodniczej,

- obliczenia niezbędnej mocy elektrycznej,

- krótki opis całej instalacji,

- krótki opis przyjętych rozwiązań materiałowych.

- rzut instalacji chłodniczej i kanalizacyjnej,

- schemat instalacji elektrycznej zasilania urządzeń,

- plan sytuacyjny z oznaczeniem lokalizacji agregatu chłodniczego i jednostek wewnętrznych

- projekt wykonawczy = 3 egzemplarz

- wersja elektroniczna edytowalna w formacie *.dwg oraz .doc/.docx = 1 egzemplarz

- wersja elektroniczna nieedytowalna w formacie *.pdf = 1 egzemplarz

Całość dokumentacji w formie elektronicznej, przekazana na płycie CD/DVD do archiwizacji danych.

| 4. | WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

Wykonawca opracuje harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem takiej organizacji  prowadzenia prac, aby budynek działał w sposób ciągły, w pełnym zakresie realizowanych funkcji.

| 5. | WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT |
| --- | --- |
| 5.1 | WYMOGI OGÓLNE |

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową oraz

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót w zakresie:

- zgodności realizowanych robót budowlano-montażowych ze sporządzoną przez siebie na podstawie niniejszego PFU kompleksową dokumentacją projektową,

- warunków przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

- prawidłowej, zgodnej ze sztuką organizacji robót budowlanych,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w sąsiedztwie realizacji prac budowlanych i w samym budynku.

Koszt zabezpieczenia obszaru prowadzonych prac, transportu materiałów, zużycia mediów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną Oferenta / Wykonawcy.

Wprowadza się zasadę, iż Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu budowy, wykonywane roboty, za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, od dnia przejęcia frontu robót, aż do dnia odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego.

5.2. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA KIEROWANIE ROBOTAMI MUSZĄ POSIADAĆ:

Uprawnienia sanitarne:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów,

Uprawnienia elektryczne:

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami

i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

## 5.3 BEZPIECZEŃSTWO  I  HIGIENA  PRACY

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych, jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, urządzeń, itp. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Zamawiający wymaga stosowania właściwej odzieży ochronnej oraz właściwych środków, sprzętu i wyposażenia w zakresie ochrony osobistej (indywidualnej).

## 5.4 ODBIORY  ROBÓT

Roboty podlegać będą odbiorowi według zasad podanych niżej.

Odbiór polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbiory poszczególnych elementów robót będą dokonywane przez powołanych w tym celu, będących przedstawicielami Zamawiającego, inspektorów nadzoru. Będą one potwierdzone przez inspektorów nadzoru właściwymi zapisami w dzienniku budowy oraz protokołami odbiorowymi.

Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia pomieszczeń do stanu pierwotnego.

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót w odniesieniu do zawartej Umowy. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniu Zamawiającego. Odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie do 7 dni, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót  z dokumentacją projektową.

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje:

- sprawdzenie uzyskanej temperatury nawiewu +16°C, sprawdzenie uzyskania w pomieszczeniach biurowych temperatury <= +26°C w warunkach obliczeniowych powietrza zewnętrznego. W razie braku możliwości sprawdzenia tego parametru, Wykonawca podpisze zobowiązanie do wykonania takich pomiarów przy wystąpieniu projektowych parametrów powietrza zewnętrznego,

- sprawdzenie systemu automatyki, poprzez zasymulowanie stanu potrzeby chłodzenia a następnie potrzeby grzania, z potwierdzeniem załączenia a następnie wyłączenia się pracy agregatu chłodniczego,

c)	          sprawdzenie sprawności grawitacyjnego odpływu skroplin z chłodnicy, a w razie zastosowania

pompki skroplin dodatkowo sprawdzenie automatycznego załączania się i wyłączania pompki skroplin Odbiór końcowy polegać będzie na przekazaniu kompletnej instalacji Zamawiającemu po dokonaniu jej rozruchu a także przekazaniu dokumentacji odbiorowej wykonanej instalacji.

Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca dokona szkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi instalacji, jej konserwacji i bieżącej eksploatacji. Wykonawca potwierdzi fakt odbycia szkolenia stosownym protokołem i załączy go do dokumentacji odbiorowej.

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - dziennik budowy,

  - dokumentację powykonawczą

  - oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania zadania zgodnie z projektem i przepisami budowlanymi,

  - oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu prowadzonych prac,

  - kwalifikację zmian jako nieistotnych dokonaną przez projektanta,

  - instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i inne zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi producentów,

  - protokoły z wynikami pomiarów kontrolnych, chłodniczych, elektrycznych,

  - protokół ze szkolenia pracowników – obsługa instalacji klimatyzacyjnej

  - atesty jakościowe wbudowanych materiałów.

5.5 ZASADY  USUWANIA  USTEREK  W  RAMACH  GWARANCJI  /  RĘKOJMI :

Okres gwarancji / rękojmi na wykonane prace w ramach niniejszego zadania wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.  Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy powstałe w czasie trwania gwarancji/rękojmi. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed terminem dokonania oględzin. W protokole musi być wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych wad.

| 6. | CZĘŚĆ INFORMACYJNA |
| --- | --- |

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

- Rozporządzenia  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, (tom 1, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Ośrodek Badawczo-  Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

| 7. | MODYFIKACJE I WYJAŚNIENIA TREŚCI PFU |
| --- | --- |

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania

ofert zmodyfikować treść niniejszego PFU jako części warunków zamówienia.

Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Oferentów / Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści niniejszego    PFU.

Prośbę taką należy sformułować na piśmie i przekazać Zamawiającemu.