Program Funkcjonalno-Użytkowy

Nazwa Zadania: Wymiana instalacji klimatyzacyjnej

w budynku MWiK (w pomieszczeniu BOK i sali konferencyjnej nr 101)

ul. Toruńska 103 w Bydgoszczy

Nazwa i adres Zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o. o.

ul. Toruńska 103 85-817 Bydgoszcz

Kody CPV:

45317000-2 	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45232460-4 	Roboty sanitarne

45331220-4 	Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

39717200-3 	Urządzenia klimatyzacyjne

39717000-1 	Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne

45331000-6 	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

A. Część opisowa

A.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

A.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

B. Część informacyjna

- A. Część Opisowa

- A. 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszego PFU są wymagania dotyczące prac projektowych, robót budowlano-montażowych i odbioru robót związanych z demontażem oraz montażem urządzeń klimatyzacyjnych i instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu Biura Obsługi Klienta i w Sali Konferencyjnej 101 w budynku MWiK przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy.

Demontaż polega na:

- zdemontowaniu 6 klimatyzatorów kasetonowych w pomieszczeniu Biura Obsługi Klienta, wraz                                z demontażem instalacji

- zdemontowaniu 5 klimatyzatorów kasetonowych w Sali Konferencyjnej 101, wraz z demontażem instalacji

- zdemontowaniu  agregatu znajdującego się na dachu budynku B.O.K

Montaż polega na:

- dostawa i montaż nowych układów VRF

- montaż w pomieszczeniu Biura Obsługi Klienta 6 szt., klimatyzatorów kasetonowych oraz 3 szt. klimatyzatorów ściennych w pomieszczeniach biurowych

- montaż na Sali Konferencyjnej nr101 klimatyzatorów  kasetonowych w ilości 5 szt.

- montaż przewodów instalacyjnych

- montaż dwóch agregatów na dachu budynku B.O.K.

2. Zakres stosowania PFU

PFU stosowany jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.

3. Szczegółowy zakres robót objętych PFU

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z pracami wymienionymi w punkcie 1

Zakres robót obejmuje:

- opracowanie projektowe instalacji  klimatyzacyjnej dla parteru (biuro obsługi klienta) oraz pierwszej kondygnacji (sala konferencyjna nr 101). Instalacja ma być zaprojektowana w sposób umożliwiający  realizację chłodzenia / grzania w sposób niezależny dla każdej kondygnacji. Każda jednostka wewnętrzna ma mieć możliwość indywidualnego sterowania / nastawiania pilotem lub z panelu ściennego.

- wymianę urządzeń i instalacji zamontowanych w pomieszczeniu Biura Obsługi Klienta (klimatyzator kasetonowy – 6 kpl wraz z instalacją). oraz na Sali Konferencyjnej 101 (klimatyzator kasetonowy –

5 kpl wraz z instalacją), wymianę jednostek zewnętrznych.

Należy założyć zaprojektowanie urządzeń w jakości marki Fujitsu lub równoważne.

Należy przewidzieć odprowadzenie kondensatu przy pomocy pompek. Należy zaprojektować i zamontować syfony kondensacyjne dla wszystkich jednostek wewnętrznych.

Klimatyzację za pomocą systemów VRF należy zaprojektować i wykonać dla Biura Obsługi Klienta, pomieszczeń biurowych oraz Sali  Konferencyjnej.

Należy przewidzieć jeden system VRF dla Biura Obsługi Klienta i trzech pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na parterze oraz drugi system VRF dla Sali Konferencyjnej znajdującej się na pierwszym piętrze.

Dla Biura Obsługi Klienta oraz Sali Konferencyjnej należy przewidzieć urządzenia typu kasetonowego z obwodowym rozprowadzeniem powietrza i regulacją kierunku nawiewu.

Dla trzech pomieszczeń biurowych jednostki naścienne. należy zastosować jednostki ścienne.

Agregaty VRF należy zamontować na dachu budynku w miejscu uzgodnionym z MWiK.

Instalacje chłodnicze, zasilające i komunikacji pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i agregatami ma być prowadzona w szachcie.

Sterowanie  przy pomocy paneli na każdej kondygnacji oraz indywidualnie pilotem.

Urządzenia klimatyzacyjne powinny posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej.

Agregaty VRF

- całkowita nominalna moc chłodnicza agregatu nie mniej niż 28,0 kW

- współczynnik SEER nie mniej niż 7,50

- nominalny pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia nie więcej niż 8,60 kW

- zasilanie elektryczne 3N/400V/50Hz

- zabezpieczenie różnicowoprądowe nie więcej jak 25A

- czynnik chłodniczy R410A

- sprężarka inwerterowa

- dwa wentylatory w układzie bocznego wyrzutu powietrza

- ciśnienie akustyczne: tryb chłodzenia do 55 dB(A)

- moc akustyczna: tryb chłodzenia do 70 dB(A)

- zakres pracy w trybie chłodzenia w zakresie temperatur -15OC do +45OC

- wymiary: wysokość 1430 mm x szerokość 1080 mm x głębokość 480 mm

- masa 180 kg

- certyfikat Eurovent (potwierdzenie parametrów)

Jednostki wewnętrzne kasetonowe

- nominalna moc chłodnicza nie mniej niż 5,6 kW

- pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 20 W

- wentylator z regulacją 6 biegów

- minimalny przepływ powietrza 780 m3/h oraz maksymalny nie mniej niż 1050 m3/h

- głośność urządzenia na biegu najniższym nie więcej niż 28 dB(A) i biegu wysokim do 33 dB(A)

- wbudowana pompka skroplin

- zasilanie elektryczne 1N/230V/50Hz

- czterostronny / obwodowy nawiew powietrza / opcja indywidualnej nastawy kierunku nawiewu

- wymiary urządzenia (wysokość / szerokość / głębokość): 246 x 840 x 840 mm

- wymiary maskownicy (wysokość / szerokość / głębokość) 53 x 950 x 950 mm

- masa urządzenia 31 kg

Jednostki wewnętrzne ścienne

- nominalna moc chłodnicza nie mniej niż 2,2 kW

- pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 16 W

- wentylator z regulacją 6 biegów

- minimalny przepływ powietrza 320 m3/h oraz maksymalny nie mniej niż 550 m3/h

- głośność urządzenia na biegu najniższym nie więcej niż 22 dB(A) i biegu wysokim do 34 dB(A)

- zasilanie elektryczne 1N/230V/50Hz

- wymiary urządzenia (wysokość / szerokość / głębokość): 268 x 840 x 203 mm

- masa urządzenia do 9 kg

Sterownik ścienny przewodowy – dla jednostek kasetowych

- regulacja i nastawa parametrów pracy urządzenia (temperatura, bieg wentylatora, sterowanie żaluzjami)

- regulacja temperatury z dokładnością do 0.5OC

- kolorowy dotykowy podświetlany ekran 4” LCD TFT

- programator tygodniowy oraz dzienny (tryb włączania, wyłączenia, nastawa temperatury)

- wbudowany czujnik temperatury (podgląd wartości temperatury w pomieszczeniu)

- ustawienie limitów nastaw temperatury (granica dolna i górna)

- podgląd historii błędów

- monitorowanie układu chłodniczego

- menu w j. polskim

- funkcja podtrzymania pamięci w przypadku czasowego braku zasilania

- montaż naścienny

- opcja personalizacja wyświetlacza z możliwością wczytania indywidualnej grafiki

Ekran  ma być zamknięty w skrzynce zamykanej na klucz

Sterownik bezprzewodowy – dla jednostek kasetowych i naściennych

- regulacja i nastawa parametrów pracy urządzenia (temperatura, bieg wentylatora, sterowanie żaluzjami)

- regulacja temperatury z dokładnością do 0.5OC

- kolorowy dotykowy podświetlany ekran 4” LCD TFT

- programator tygodniowy oraz dzienny (tryb włączania, wyłączenia, nastawa temperatury)

- wbudowany czujnik temperatury (podgląd wartości temperatury w pomieszczeniu)

- ustawienie limitów nastaw temperatury (granica dolna i górna)

- podgląd historii błędów

- monitorowanie układu chłodniczego

- menu w j. polskim

- funkcja podtrzymania pamięci w przypadku czasowego braku zasilania

- montaż naścienny

- opcja personalizacja wyświetlacza z możliwością wczytania indywidualnej grafiki

Okres gwarancji 5 lat wraz z 5-cio letnim serwisem 2 razy w roku.

Wykonawca uwzględni w wycenie wszystkie materiały eksploatacyjne potrzebne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń w okresie serwisowania.

A.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z PFU, opracowaną dokumentacją projektową i poleceniami Inwestora, najnowszą praktyką inżynierską oraz prawem polskim.

Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia Robót oraz do usunięcia wszelkich wad powstałych przy budowie.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy materiały, urządzenia i dokumenty oraz niezbędny personel i inne rzeczy, dobra i usługi (stałe lub tymczasowe) konieczne do wykonania Robót przewidzianych Zamówieniem.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo wszystkich prowadzonych działań na Terenie Budowy.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być potrzebne i uzgodnione z Inwestorem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i nadmiar materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapoznania się z należytą starannością z treścią PFU i uzyskania wszelkich informacji, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub wykonanie robót,

- zaakceptowania bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treści Zamówienia.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał inspekcji Terenu Budowy i jego otoczenia w celu oszacowania wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania Zamówienia.

1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie określonym w Zamówieniu.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w postaci ogrodzeń tymczasowych, a także utrzymanie terenu robót w należytej czystości.

2. Plan bezpieczeństwa

Wykonawca, ze względu na charakter robót, opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przed rozpoczęciem robót.

Zawartość planu powinna obejmować miedzy innymi następujące kwestie:

a) tygodniowy harmonogram robót z podaniem godzin pracy i godzin odpoczynku;

b) pisemne instrukcje dotyczące spraw zanieczyszczeń, środków dla zapewnienia higieny i bezpieczeństwa;

c) ogólny przegląd materiałów, sprzętu i przyrządów;

d) ogólny przegląd dostępności urządzeń ochrony osobistej pracowników;

e) opis dostępnych urządzeń ochrony osobistej pracowników;

f) plan działania w sytuacjach zagrożeń.

Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do pracy na wysokości.

3. Realizacja zadania

Roboty powinny być prowadzone zgodnie z:

− wymaganiami Zamawiającego zawartymi w PFU,

- należy uzyskać akceptację Zamawiającego dla sporządzonej dokumentacji projektowej,

− projektem wykonawczym opracowanym przez Wykonawcę,

− planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

− instrukcjami stosowania i montażu wyrobów, wydanymi przez producentów, a które będą zastosowane przy realizacji robót.

Technologia realizacji robót oraz odbiór robót winny spełniać wymagania Zamawiającego określone w PFU.W gestii Wykonawcy jest również wykonanie wszystkich prac wymaganych do potwierdzenia faktu przywrócenia terenu do stanu pierwotnego

3.1 Osoby, które będą wykonywać opracowanie projektowe mają posiadać uprawnienia:

Uprawnienia sanitarne:

projektant posiadający uprawnienia projektowe do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Uprawnienia elektryczne:

projektant posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego

  - Osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami muszą posiadać:

Uprawnienia sanitarne:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów,

Uprawnienia elektryczne:

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

4. Ochrona środowiska w czasie trwania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać w czystości drogi dojazdowe do Terenu Budowy,

- utrzymywać w czystości Teren Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robót chronić środowisko na Terenie Budowy, na terenach zaplecza budowy oraz na trasie transportu sprzętu i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczyć szkody i uciążliwości dla pracowników MWiK wynikające z zastosowanych metod prowadzenia robót a w szczególności:

a) nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza pyłów i gazów,

b) prowadzić właściwą gospodarkę odpadami,

c) nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu,

d) przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Stosując się do ww. wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

a) lokalizacje magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

−zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami

toksycznymi,

−zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

−możliwością powstania pożaru.

5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

6. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i odtworzy uszkodzona własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników terenów przyległych do Terenu Budowy.

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej będą uwzględnione w Cenie.

8. Ochrona Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie Robót i za wszelkie materiały i sprzęt używane do Robót od daty Rozpoczęcia do daty Zakończenia Robót.

Podczas realizacji Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę mienia Zamawiającego

przekazanego razem z Terenem Budowy.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu zakończenia Robót.

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych materiałów.

Podczas prowadzenia robót należy selekcjonować powstające odpady. Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawa o odpadach Wykonawca robót jest wytwórca odpadów i on odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym również nadzór nad tymi działaniami.

Materiały odpadowe, które nie zawierają substancji szkodliwych, powinny być przetransportowane na wysypisko śmieci. Odpady zawierające odpady szkodliwe, winny być przetransportowane na wysypisko śmieci, które posiada odpowiedni sprzęt techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi odpadów tego typu.

Transport odpadów zawierających substancje szkodliwe winien być przeprowadzony przez firmę, która posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadów powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wszelkie koszty wywozu i zagospodarowania odpadów w trakcie trwania robót zostaną poniesione przez Wykonawcę.

9. Materiały i urządzenia

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być nowe i oznakowane, muszą posiadać dokumenty atestacyjne dopuszczające do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881) oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa.

Ponadto powinny posiadać Deklaracje Właściwości Użytkowych lub Certyfikat Zgodności z Polską Norma.

Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów.

Nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko, ani emitować promieniowania wyższego od dopuszczalnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń zgodnych z PFU lub równoważnych.

Inwestor wymaga przedstawienia kart materiałowych do akceptacji przez przedstawiciela – Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem.

10. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego

Materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania PFU. Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom Zamówienia zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy.

11. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia do czasu, gdy będą

one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja

jakość i właściwości do Robót.

Materiały uszkodzone przed lub w czasie ich montowania zostaną usunięte, naprawione lub wymienione przez Wykonawcę na jego koszt.

Miejsca czasowego składowania materiałów do wbudowania będą zlokalizowane w obrębie

Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

12. Szczegółowe wymogi dotyczące materiałów

Na  miedziane rury chłodnicze należy nałożyć izolację zimnochronną wykonaną z kauczuku syntetycznego, w klasie reakcji na ogień nie gorszej niż BL-s3, d0. Dodatkowo odcinki rur z izolacją prowadzone na zewnątrz należy zabezpieczyć przed działaniem promieni UV poprzez wykonanie płaszcza ochronnego z blachy stalowej ocynkowanej lub w innej równorzędnej technice.

Odprowadzenie skroplin należy wykonać z gładkich rur tworzywowych klejonych, średnicy 20-32mm. Należy dążyć do grawitacyjnego odpływu skroplin. W przypadku braku takiej możliwości, należy zastosować pompkę skroplin z autonomicznym zasilaniem i automatycznym załączaniem, umożliwiającą podniesienie skroplin do poziomu zapewniającego odprowadzenie do pionu kanalizacyjnego.

Agregat chłodniczy należy zasilić z instalacji elektroenergetycznej budynku.

13. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w ST w terminie wskazanym w Zamówieniu.

Sprzęt używany przez Wykonawcę do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Zamówieniu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

14. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych i przeznaczonych do wbudowania materiałów.

Wszystkie środki transportu muszą spełniać wymogi kodeksu drogowego oraz być odpowiednio oznakowane.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca na własny koszt będzie utrzymywać w czystości dojazd do Terenu Budowy.

15. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót w zakresie:

a)	zgodności realizowanych robót budowlano-montażowych ze sporządzoną przez siebie na podstawie niniejszego PFU kompleksową dokumentacją projektową,

b)	warunków przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

c)	prawidłowej, zgodnej ze sztuką organizacji robót budowlanych,

d)	ochrony środowiska,

e)	warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w sąsiedztwie realizacji prac budowlanych i w samym budynku.

Koszt zabezpieczenia obszaru prowadzonych prac, transportu materiałów, zużycia mediów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną Oferenta / Wykonawcy.

Wprowadza się zasadę, iż Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu budowy, wykonywane roboty, za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, od dnia przejęcia frontu robót, aż do dnia odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego

16. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z PFU, opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z PFU, z dokumentacją projektowa, obowiązującymi przepisami i normami oraz poleceniami Zamawiającego.

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas robót możliwie najmniej głośnych maszyn.

17. Kontrola jakości

17.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać akceptację Zamawiającego na wszystkie urządzeń do zabudowy.

17.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót                                                                  Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określona w niniejszych wymaganiach.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

−zgodność z wymaganiami Zamawiającego,

−zgodność materiałów zgodnie z wymaganiami norm,

- prawidłowości montażu urządzeń,

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzania odpowiedniego protokołu.

Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu DTRki urządzeń oraz instrukcje obsługi.

18. Odbiór robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnie Zamawiającemu.

Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

− dokumentację powykonawczą (dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami) w wersji papierowej (2 egz.)

− dziennik budowy

− deklaracje właściwości użytkowych, i /lub certyfikaty zgodności na wszystkie wbudowane materiały i urządzenia oraz DTR wbudowanych urządzeń

− instrukcje obsługi i konserwacji

− protokoły z prób szczelności dokonane przez Zamawiającego

− oświadczenie kierownika robót

− sprawozdanie z uruchomienia urządzeń

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

19. Podstawa płatności

Płatności w ramach Zamówienia będą regulowane częściowo wypłacane w ratach określonych etapów wykonanych prac lub w formie zaliczki.

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę określona w Wykazie Cen.

Kwoty podane przez Wykonawcę w Wykazie Cen są maksymalne, nieprzekraczalne.

Cena Robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jego wykonanie, określone dla tej Roboty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, m.in.:

− koszty opracowania projektów wykonawczych,

− koszty bezpośrednie, w tym: koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji Wykazu Cen, obejmujące płace, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,

− koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji Wykazu Cen, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupów bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na Terenie Budowy,

− koszty wykorzystania wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji cen, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót,

− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,

− koszty ogólne budowy, w tym:

▪ koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego budowy,

▪ wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę,

▪ koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwałe,

▪ koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

▪ koszty zatrudnienia pracowników,

▪ koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

▪ koszty podróży służbowych personelu budowy,

▪ koszty zaplecza budowy,

▪ koszt wykonania instrukcji eksploatacji i konserwacji

▪ wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą występować w związku z wykonaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi,

− ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę,

− ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez niego zysk,

− wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści Programu Funkcjonalno - Użytkowego, dokumentacji projektowej, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.

20. Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

Zamawiający wymaga udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonaną instalację.

B. Część informacyjna

1. Zamawiający przekaże wykonawcy dokumentację archiwalną (rysunki)

2. Zamawiający zorganizuje wizję lokalną celem zapoznania się z warunkami panującymi na terenie obiektu