Załącznik nr 6 do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr … do UMOWY) – Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: Z-111/U/RZ/2026

Zamówienie pn. „Remont 2 szt. dmuchaw HV-TURBO”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn. „Remont 2 szt. dmuchaw HV-TURBO”

1. Przedmiot zamówienia

a) Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności serwisowych zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR) dmuchaw HV-TURBO szt. 2 , zainstalowanych na Oczyszczalni Ścieków FORDON przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 74A. Remontowi okresowemu podlegają dmuchawy  o numerze fabrycznym 8111 i numerze technologicznym 24042 z roku produkcji 2009 oraz numerze fabrycznym 8109 i numerze technologicznym 24052 z roku produkcji 2009 wraz z lokalnymi szafami sterowniczymi szt. 2 i szafami nadrzędnymi szt. 2

b) Opis pracy przedmiotu zamówienia:

Praca dmuchaw polega na dostarczeniu wymaganej ilości powietrza do instalacji napowietrzania reaktorów biologicznych nr 3 i 4 oraz zapewnienia stałego ciśnienia powietrza w instalacji.

c) Zasada działania

Dmuchawy promieniowe składają się ze stopnia sprężającego oraz jednostki napędowej, w naszym przypadku jest to silnik o mocy 110 kW.  Jednostka napędowa przekazuje napęd za pośrednictwem łącznika poprzez 2 kpl. sprzęgła elastycznego. Regulacji ilości podawanego powietrza odbywa się przy pomocy łopatek dyfuzora, poprzez zmianę stopnia ich rozwarcia.

1.1.1 40 000 h eksploatacji (łożyska ceramicznego), następujących urządzeń:

a) 2 szt. – dmuchaw SIEMENS HV-TURBO typ KA5S-GK200 nr fabryczne 8111 i 8109, nr technologicznych 24042 i 24052;

b) 2 szt. – lokalnych szaf sterowniczych;

c) 2 szt. – nadrzędne szafy;

Zamontowanych na Oczyszczalni Ścieków FORDON w Bydgoszczy, przy ul. gen. T. Bora Komorowskiego 74 A.

1.2 Czynności należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową w/w urządzenia, obejmującą swym zakresem mi.in.:

a) Sprawdzenie poprawności pracy dmuchaw

b) Wymianę elementów dmuchaw, które w trakcie eksploatacji powinny zostać wymienione zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową dmuchaw,

c) Uruchomienie dmuchaw i przekazanie jej do pracy Zamawiającemu,

d) Sporządzenie raportu (dołączenie dokumentacji fotograficznej demontowanych elementów na poszczególnych etapach prac) z wykonanych czynności serwisowych dmuchaw.

2. Szczegółowy zakres czynności serwisowych dla jednej dmuchawy obejmuje:

- Test ruchowy kompresora celem sprawdzenia wycieków oleju.

- Pomiar poziomu drgań w punkcie pomiarowym (wartość RMS) mierzony przed demontażem kompresora.

- Demontaż filtra wlotowego.

- Demontaż tłumika.

- Dostawę kompletu filtrów powietrza oraz ich wymianę( 1kpl- wymiana podczas serwisu +3 kpl na wymianę)

- Sprawdzenie poszycia wewnętrznego tłumika,

- Demontaż zewnętrznego napędu dyfuzora,

- Demontaż obudowy wlotu obudowy spiralnej, pierścienia konturu, wirnika oraz płyty dyfuzora,

- Sprawdzenie i czyszczenie wszystkich elementów narażonych na działanie powietrza, zwłaszcza wirnika,

- Demontaż wewnętrznego napędu dyfuzora,

- Demontaż przekładni dmuchawy w zakresie niezbędnym do wymiany łożysk wałka wejściowego i wyjściowego,

- Dostawę nowych łożysk (2 kpl. łożyska ceramiczne - wałek szybki oraz 2 kpl. łożyska standardowe wałek wolny) i ich wymiana na wałkach wejściowym (wolny) 2 szt. dla jednej dmuchawy i wyjściowym (szybki) szt. 3 dla jednej dmuchawy

- Sprawdzenie, smarowanie i czyszczenie wszystkich części w napędzie dyfuzora,

- Kontrola pompy olejowej ( ciśnienie oleju, uszkodzenia zewnętrzne)

- Montaż i pomiar napędu dyfuzora. Sprawdzenie gardzieli.

- Montaż kompresora. Wizualną ocenę wszystkich części, łącznie z luzami łożysk w rotorze,

- Sprawdzenie luzu między wirnikiem i obudową,

- Dostawę i wymianę o-ringów na demontowanych elementach,

- Montaż i sprawdzenie oraz regulację zewnętrznego napędu dyfuzora.

- Sprawdzenie mechanicznego i elektrycznego wyłączników krańcowych.

- Kontrola sprzęgła, kontrolę osiowania przekładni i silnika napędowego,

- Montaż tłumika,

- Montaż filtra powietrza

- Montaż przewodu wlotowego,

- Dostawę oleju (min. MOBIL SHC 624) po 40 litrów na 1 szt. i filtra oleju,

- Wymianę oleju oraz filtra oleju,

- Sprawdzenie mechaniczne  silnika ( pomiar wibracji, czyszczenie wentylatora, usunięcie starego smaru i smarowanie łożysk),

- Sprawdzenie zaworu wydmuchowego i klapy zwrotnej (czas otwarcia i zamknięcia zaworu wydmuchowego oraz szczelność klapy zwrotnej),

- Sprawdzenie poprawności działania lokalnej szafy sterowniczej LCP i nadrzędnej szafy sterowniczej MCP,

- Kontrola układu chłodzenia oleju, czyszczenie chłodnicy olejowej.

- Pomiary dokonywane na dmuchawie po dokonaniu serwisu, a w szczególności:

- Pomiar poziomu drgań RMS (MM/S)

- Luz wirnik/obudowa (mm) - potwierdzenie prawidłowego położenia wirnika względem obudowy dmuchawy

- Kontrola i ustawienie wyłącznika krańcowego dyfuzora min/max

- Osiowanie sprzęgła okrągłe/płaskie uderzenie ± (mm) - osiowania zespołu napędowego, pomiar bicia promieniowego i osiowego sprzęgła

- Licznik godzin pracy – udokumentowanie w raporcie stanu licznika godzin pracy dmuchawy w celu ustalenia punktu odniesienia do kolejnego remontu.

3. Obowiązki Wykonawcy:

- Zapewnić sprzęt i komplet narzędzi niezbędnych do wykonania czynności serwisowych

- Dostarczyć nowe części zamienne niezbędne do wykonania czynności serwisowych, zgodnie z DTR

- Dostarczyć olej syntetyczny do wymiany w przekładni - Mobil SHC 624, po 40 litrów na jedna dmuchawę

- Dostarczyć nowe filtry powietrza (na wlocie dmuchawy) w ilości 8 kompletów (1 na wymianę i 3 kpl rezerwa na jedną dmuchawę)

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia MWiK w Bydgoszczy znajdującego się na terenie realizacji prac przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także do zapewnienia odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Każdorazowe przybycie Wykonawcy na teren zakładu należy potwierdzić pisemnie w dyspozytorni u mistrza oczyszczalni.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów i śmieci związanych z realizacją zadania oraz ich utylizacji we własnym zakresie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót w stanie nie gorszym niż zastał.

- Wykonawca przeprowadzi prace związane z przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 6.00 -18.00.

- Zamawiający nie zapewnia żadnego sprzętu do wykonania zadania typu drabiny, węże, myjki ciśnieniowe, przedłużacze itp. Jest to obowiązek wykonawcy i jest to w jego gestii, aby należycie wykonać powierzone zadanie.

4.  Obowiązki Zamawiającego, przy wykonaniu usługi serwisowej, zapewnia:

- dostęp do pomieszczeń socjalno-bytowych,

- dostęp do warsztatu podręcznego na oczyszczalni,

- dostęp do wody bieżącej wody,

- dostęp do sieci energetycznej 230V

- zagospodarowanie zużytego oleju,

- urządzenie dźwigowe z osprzętem na czas wykonywania prac serwisowych,

5. Gwarancje:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na usługę serwisową oraz materiały użyte podczas czynności serwisowych W tym okresie Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych i prawnych powstałych z przyczyn tkwiących w wykonanych pracach lub dostarczonych częściach. Gwarancja obejmuje również koszty robocizny, materiałów oraz dojazdu niezbędnych do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych. Termin na usuniecie wady nie może być dłuższy niż 5 dni od

6. Odbiór przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następująca dokumentację przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego:

| Lp. | Rodzaj dokumentu | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Protokół uruchomienia | - Podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół musi potwierdzać prawidłowy montaż, uruchomienie oraz wykonanie prób funkcjonalnych urządzenia bez stwierdzonych wad uniemożliwiających jego eksploatację. - Pomiar poziomu drgań RMS (MM/S) - Luz wirnik/obudowa (mm) - potwierdzenie prawidłowego położenia wirnika względem obudowy dmuchawy - Kontrola i ustawienie wyłącznika krańcowego dyfuzora min/max - Osiowanie sprzęgła okrągłe/płaskie uderzenie ± (mm) - osiowania zespołu napędowego, pomiar bicia promieniowego i osiowego sprzęgła - Licznik godzin pracy – udokumentowanie w raporcie stanu licznika godzin pracy dmuchawy w celu ustalenia punktu odniesienia do kolejnego remontu. |
| 2 | Dokumenty | Dokumenty gwarancyjne i warunki serwisu. |

Dokumentację należy przekazać zamawiającemu w 2 egzemplarzach:

- Egzemplarz w formie elektronicznej na pamięci przenośnej USB o standardzie minimum USB 3.0, zawierający skany oryginałów dokumentów zapisane w formacie PDF – 1szt.

- Egzemplarz w formie papierowej, zawierający oryginały dokumentów – 1 szt.

- Sporządzenie raportu (dołączenie dokumentacji fotograficznej demontowanych elementów na poszczególnych etapach prac) z wykonanych czynności serwisowych dmuchaw- 1 szt.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej stanowi warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

7. Inne informacje

Wykonawca dostarczy przed rozpoczęciem prac listy osób i pojazdów wjeżdżających, na czas prowadzenia prac.

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby nadzorującej prace i udostępnienie jej danych kontaktowych.