Załącznik nr 4 do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr … do UMOWY) – Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: Z-223/D/RZ/2026

Zamówienie pn. „Dostawa wraz z wymianą 6 sztuk napędów AUMA na obiekt Oczyszczalni Ścieków „Fordon”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Dostawa wraz z wymianą 6 sztuk napędów AUMA na obiekt Oczyszczalni Ścieków „Fordon”

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych napędów elektrycznych oraz wymiana wyeksploatowanych napędów używanych na rurociągach znajdujących się na terenie Oczyszczalni Ścieków Fordon.

- Opis stanu obecnego:

- Napęd elektryczny zasuwy nożowej o numerze technologicznym 19041 na rurociągu osadu prowadzącego z ob. 19. Fermentera osadu wstępnego do ob. 25 Przepompowni osadu wstępnego. Stan aktualny: napęd jest uszkodzony.

Komunikacja z napędem przy pomocy Profibus DP. Zasilanie 3~400V 50Hz.

- Napęd elektryczny zasuwy nożowej o numerze technologicznym 19061 na rurociągu prowadzącym z ob. 19a. Zagęszczacza fermentera do ob. 25 Przepompowni osadu wstępnego. Stan aktualny: charakteryzuje się głośną pracą, wyeksploatowany. Komunikacja z napędem przy pomocy Profibus DP. Zasilanie 3~400V 50Hz.

- Napęd elektryczny przepustnicy o numerze technologicznym 10384 znajdującej się na rurociągu doprowadzającym powietrze do 7 komory reaktora biologicznego nr 3. Stan aktualny: wykazuje problemy z utrzymaniem zadanych parametrów, wyeksploatowany. Komunikacja z napędem przy pomocy Profibus DP. Zasilanie 3~400V 50Hz.

- Napęd elektryczny zasuwy sercowej o numerze technologicznym 08022 znajdującej się na rurociągu prowadzącym z ob. 8. Osadnika wstępnego nr 2 do ob. 20. Przepompowni osadu wstępnego. Stan aktualny: wykazuje problemy z ustawieniem zadanej pozycji zasuwy, wyeksploatowany.

Sterowanie napędem za pomocą sygnałów binarnych. Sygnały binarne (0/1) powinny reprezentować informację:

- Wyjściowe (do PLC): Otwarta, Zamknięta, Otwieranie, Zamykanie, Awaria.

- Wejściowe (z PLC): Otwórz, Zamknij.

Informacja o położeniu zaworu w postaci sygnału 4-20 mA.

Zasilanie napędu: 3~400V 50Hz.

- Napęd elektryczny przepustnicy o numerze technologicznym 10262 na rurociągu prowadzącym z ob. 9. Przepompowni KR-3 do 3 komory reaktora biologicznego nr 2. Stan aktualny: napęd posiada luzy w przekładni, wyeksploatowany.

Sterowanie napędem za pomocą sygnałów binarnych. Sygnały binarne (0/1) powinny reprezentować informacje:

- Wyjściowe (do PLC): Otwarta, Zamknięta, Otwieranie, Zamykanie Awaria.         Wejściowe (z PLC): Otwórz, Zamknij.

Informacja o położeniu zaworu przy użyciu sygnału 4-20 mA.

Zasilanie 3~400V 50Hz.

- Napęd elektryczny przepustnicy o numerze technologicznym 10484 znajdującej się na rurociągu doprowadzającym powietrze do 7 komory reaktora biologicznego nr 4. Stan aktualny: napęd w znacznym stopniu wyeksploatowany, zakłócenia pracy pojawiające się w zależności od warunków pogodowych.

Komunikacja z napędem przy pomocy Profibus DP. Zasilanie 3~400V 50Hz.

- Opis pracy przedmiotu zamówienia:

Napęd elektryczny jest siłownikiem przemysłowym służącym do zautomatyzowanego sterowania armaturą, taką jak zasuwy, zawory, przepustnice czy klapy.

- Wymagania w zakresie kompatybilności sterowania i zasilania:

Nowe napędy elektryczne muszą być kompatybilne z istniejącym systemem sterowania, automatyki i zasilania na Oczyszczalni Ścieków Fordon.

2. Ogólny zakres prac

- Dostawa 6 sztuk fabrycznie nowych napędów AUMA

- Montaż napędów

2.1. Szczegółowy zakres prac

- Dostarczenie fabrycznie nowych napędów na Oczyszczalnię Ścieków Fordon

- Demontaż aktualnie używanych napędów:

- Wyłączenie zasilania napędów

- Demontaż połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną

- Odłączenie mechaniczne napędów od układu napędowego armatury

- Bezpieczne składowanie zdemontowanych napędów

- Montaż nowych napędów:

- Przygotowanie układu napędowego armatury do ponownego montażu

- Montaż napędów w miejscu przeznaczenia

- Pasowanie mechaniczne napędów do układu napędowego armatury

- Dokręcenie śrub montażowych z zachowaniem zaleceń producenta

- Podłączenie instalacji elektrycznej, w tym przewodów sterujących i zasilających

- Kalibracja punktów krańcowych i ustawień pracy napędu zgodnie z wymogami technicznymi

- Kompatybilność z systemem sterowania i zasilania:

- Wymagane jest zachowanie dotychczasowych parametrów w szczególności transmisji Profibus DP oraz sygnałów analogowych 4-20 mA na odpowiednich napędach. Funkcjonalność sterowania  napędów musi obejmować pełną listę dotychczasowych sygnałów – niedozwolone jest zmniejszenie ilości sygnałów wymienianych z systemem nadrzędnym w stosunku do stanu obecnego.

- Dla przepustnicy o nr technologicznym 10262 wymagane jest zastosowanie napędu wyposażonego w zintegrowany sterownik z podświetlanym wyświetlaczem graficznym, obsługujący sterowanie lokalne, binarne/stykowe oraz przez interfejs komunikacyjny Profinet.

  - Sterownik napędu musi posiadać wbudowany panel sterowania (z podświetlanym wyświetlaczem graficznym), zapewniający w szczególności prezentację stanu położenia 0–100%, komunikatów diagnostycznych, ostrzeżeń i alarmów oraz posiadający menu konfiguracyjne w języku polskim. Sterownik musi być ponadto wyposażony w  sygnalizacyjne diody LED, zamykany przełącznik wyboru trybu PRACA LOKALNA / 0 / PRACA ZDALNA) oraz przyciski do lokalnego sterowania napędem (OTWÓRZ / STOP / ZAMKNIJ), umożliwiające również pełną nawigację po menu, zmianę parametrów i konfigurację sterownika.

  - Sterowanie zdalne w obecnej konfiguracji musi być realizowane poprzez dwustanowe (binarne) wejścia sterujące za pomocą styków bezpotencjałowych w trybie bez samopodtrzymania (praca impulsowa/przytrzymaniowa): zwarcie styku OTWÓRZ lub ZAMKNIJ wymusza ruch napędu w danym kierunku, natomiast brak sygnału na obu wejściach (rozwarcie styków) powoduje natychmiastowe zatrzymanie napędu w aktualnej pozycji, co umożliwia realizację pozycjonowania armatury.

  - Sterownik napędu musi posiadać programowalne bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe (dostosowane do pracy w obwodach 24 V DC / 230 V AC, obciążalność styków min. 1 A) do sygnalizacji stanów pracy:

    - Zbiorcza sygnalizacja zakłócenia / Gotowość napędu (Sygnał zbiorczy),

    - Sygnalizacja pozycji krańcowej ZAMKNIĘTY,

    - Sygnalizacja pozycji krańcowej OTWARTY,

    - Sygnalizacja kierunku ruchu OTWIERANIE,

    - Sygnalizacja kierunku ruchu ZAMYKANIE,

    - Sygnalizacja trybu pracy PRACA ZDALNA (przełącznik w pozycji REMOTE).

  - Sterownik napędu musi być wyposażony w nadajnik pozycji (wyjście analogowe 4–20 mA) zapewniający ciągłą sygnalizację aktualnego położenia armatury w zakresie 0–100%.

  - Komunikacja Profinet oraz integracja systemowa:

    - Interfejs Profinet musi umożliwiać pełną dwukierunkową wymianę danych procesowych, diagnostycznych oraz parametrów konfiguracyjnych z systemem nadrzędnym (PLC/SCADA).

    - Komunikacja musi obsługiwać listę sygnałów obecnie wykorzystywanych w procesie sterowania i nadzoru napędu, a ponadto zapewniać możliwość pełnego sterowania (polecenia OTWÓRZ / ZAMKNIJ / STOP / wartość zadana położenia), odczytu wszystkich stanów pracy, alarmów i błędów oraz ciągłego sygnału położenia i momentu obrotowego przez magistralę Profinet na potrzeby planowanej, przyszłej rozbudowy lub modernizacji systemu nadrzędnego.

  - Sterownik musi umożliwiać zmianę głównego źródła sterowania zdalnego (przełączenie ze sterowania binarnego/stykowego na sterowanie przez magistralę Profinet) bezpośrednio z poziomu menu na lokalnym wyświetlaczu graficznym, bez konieczności stosowania zewnętrznego oprogramowania czy specjalistycznych narzędzi serwisowych.

- Nowo dostarczone napędy muszą być w pełni kompatybilne pod względem napięcia zasilającego z istniejącą siecią elektryczną obiektu. Parametry zasilania oraz aparatura zabezpieczająca (zabezpieczenia elektryczne w rozdzielnicach) muszą zostać zweryfikowane i dostosowane do wymagań technicznych nowych urządzeń.

- Wszelkie prace montażowe i uruchomieniowe muszą zostać przeprowadzone przy wykorzystaniu obecnej infrastruktury kablowej. Wymaga się braku jakiejkolwiek ingerencji w istniejące oprzewodowanie strukturalne oraz wyklucza się konieczność dokładania lub układania dodatkowych przewodów zasilających, sterowniczych czy komunikacyjnych.

3. Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca odpowiada uszkodzenia części instalacji powstałe podczas prowadzonych prac (demontażu lub montażu).

- Przed rozpoczęciem robót przekaże zamawiającemu listę osób którzy będą realizować powierzone zadanie oraz wykaz samochodów wraz z numerami rejestracyjnymi

- wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia MWiK w Bydgoszczy znajdującego się na terenie realizacji prac przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także do zapewnienia odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- każdorazowe przybycie Wykonawcy na teren zakładu należy potwierdzić pisemnie w sterowni u mistrza OŚF.

- w czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów i śmieci związanych z realizacją zadania oraz ich utylizacji we własnym zakresie.

- po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót w stanie nie gorszym niż zastał.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zużyte lub uszkodzone elementy, które zostały wymienione w ramach realizowanego zakresu prac, nie później niż w dniu odbioru końcowego.

- wykonawca przeprowadzi prace związane z przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 6.00 -18.00.

- Testy przedodbiorowe i próbne uruchomienie napędów 08022, 10262. Wykonawca przy obecności Zamawiającego:

- przeprowadzi testy funkcjonalne i ruchowe nowo zamontowanych napędów w trybie sterowania lokalnego (bezpośrednio z panelu sterującego na rozdzielni oraz jeżeli występuje sterowania wbudowanego w napęd) oraz w trybie sterowania zdalnego (z poziomu systemu nadrzędnego SCADA / w dyspozytorni).

- sprawdzi i zweryfikuje poprawność działania wyłączników krańcowych (sygnalizacja pełnego otwarcia i zamknięcia armatury) oraz innych zabezpieczeń (takich jak np.: wyłączniki momentowe).

- zweryfikuje poprawność przesyłania wszystkich sygnałów statusowych, pomiarowych i alarmowych do systemu nadrzędnego (takich jak: status „Praca”, „Awaria”, „Gotowość”, „Sterowanie Lokalne/Zdalne”, sygnał ciągłego stopnia otwarcia 4-20 mA wraz z prawidłowym i precyzyjnym odwzorowaniem procentu wysterowania armatury w systemie SCADA). Ilość zweryfikowanych sygnałów musi być w 100% zgodna ze stanem przed wymianą urządzeń (brak możliwości zmniejszenia ilości sygnałów).

- sporządzi protokoły z przeprowadzonych testów przedodbiorowych potwierdzające ich pozytywny wynik (brak uwag i zastrzeżeń).

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletnej dokumentacji technicznej w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej obejmującej co najmniej:

- Dokumentację techniczno-ruchową (DTR).

- Instrukcję montażu, uruchomienia, konfiguracji i eksploatacji.

- Instrukcję konserwacji i przeglądów okresowych.

- Deklarację zgodności UE (CE) oraz certyfikaty wymagane obowiązującymi przepisami.

- Karty katalogowe wszystkich dostarczonych urządzeń.

- Schematy elektryczne dotyczące połączeń pomiędzy modułami w napędzie oraz zacisków.

- Opis sygnałów sterujących i zwrotnych (wejścia/wyjścia binarne, analogowe oraz sygnały komunikacyjne).

- Wykaz nastaw i parametrów konfiguracyjnych ustawionych podczas uruchomienia.

Dokumentację należy przekazać zamawiającemu w 2 egzemplarzach:

- Egzemplarz w formie elektronicznej na pamięci przenośnej USB o standardzie minimum USB 3.0, zawierający skany oryginałów dokumentów zapisane w formacie PDF – 1szt.

- Egzemplarz w formie papierowej, zawierający oryginały dokumentów – 1 szt.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej stanowi warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

4.  Zobowiązania zamawiającego

- Zamawiający udostępni: przyłącze elektryczne 230/400V w celu dostarczenia energii elektrycznej.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną.

- Po zakończeniu montażu dokona odbioru przedmiotu zamówienia stosownym protokołem

5. Gwarancje

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną pracę na okres nie krótszy niż 24 miesięcy, liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru końcowego. W tym okresie Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych i prawnych powstałych z przyczyn tkwiących w wykonanych pracach lub dostarczonych częściach. Gwarancja obejmuje również koszty robocizny, materiałów oraz dojazdu niezbędnych do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych.

6. Inne informacje

- Wykonawca dostarczy przed rozpoczęciem prac listy osób i pojazdów wjeżdżających, na czas prowadzenia prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby nadzorującej prace i udostępnienie jej danych kontaktowych.

- Zamawiający zawiadomi wykonawcę o terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem.

7. Parametry poszczególnych napędów

| Napęd nr 08022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Silnik: |  |  | Przekładnia: |  |
| Model: | VD00071-2-0.25 |  | Model: | SA 10.2 |
| Zasilanie: | Y 3~ 400V 50Hz |  | Prędkość obrotowa: | 22 1/min |
| Moc: | 0.25 kW cosf: 0.52 |  | Moment obrotowy: | 40-120Nm |
| Prąd znamionowy: | 1.3 A |  | Zakres temperatur: | -40/+80 st. C |
| Tryb pracy: | 15 min |  | Smarowanie: | F15 |
| Prędkość silnika: | 2800 1/min |  | Ochrona: | IP68-DS. |
| Ochrona: | IP 68, Th, F |  |  |  |
| Napęd nr 10262 |  |  |  |  |
| Silnik: |  |  | Przekładnia: |  |
| Model: | AD0R 63-4/80 |  | Model: | SAR 07.5-F10 |
| Zasilanie: | Y 3~ 380V 50Hz |  | Prędkość obrotowa: | 32 1/min |
| Moc: | 0.37 kW cosf: 0.58 |  | Moment obrotowy: | 30-60Nm |
| Prąd znamionowy: | 1.7 A |  | Zakres temperatur: | -25/+60 st. C |
| Tryb pracy: | S4-25%ED1200c/h |  | Smarowanie: | F1 |
| Prędkość silnika: | 1400 1/min |  | Ochrona: | IP67 |
| Ochrona: | IP 67 |  |  |  |
| Odporność cieplna: | IEC85 INSUL. CL F |  |  |  |
| Napęd nr 10384 |  |  |  |  |
| Silnik: |  |  | Przekładnia: |  |
| Model: | SDOR 50-2/40 |  | Model: | SGR 10.1-F12 |
| Zasilanie: | Y 3~ 400V 50Hz |  | Prędkość obrotowa: | 32s/90 st. |
| Moc: | 0.090 kW cosf: 0.58 |  | Moment obrotowy: | 250-600Nm |
| Prąd znamionowy: | 0.50 A |  | Zakres temperatur: | -25/+60 st. C |
| Tryb pracy: | S4-25%ED600c/h |  | Smarowanie: | F15 |
| Prędkość silnika: | 2800 1/min |  | Ochrona: | IP67 |
| Ochrona: | IP 67, Th, F |  |  |  |
| Napęd nr 19041 |  |  |  |  |
| Silnik: |  |  | Przekładnia: |  |
| Model: | AD00 63-4/80 |  | Model: | SA 07.5-F10 |
| Zasilanie: | Y 3~ 400V 50Hz |  | Prędkość obrotowa: | 45 1/min |
| Moc: | 0.37kW cosf: 0.58 |  | Moment obrotowy: | 20-60Nm |
| Prąd znamionowy: | 1.7A |  | Zakres temperatur: | -25/70 st. C |
| Tryb pracy: | 15 min |  | Smarowanie: | F15 |
| Prędkość silnika: | 1400 1/min |  | Ochrona: | IP67 |
| Ochrona: | IP 67, Th, F |  |  |  |
| Napęd nr 19061 |  |  |  |  |
| Silnik: |  |  | Przekładnia: |  |
| Model: | VD0R071-2-0.25 |  | Model: | SAR 10.2-G0 |
| Zasilanie: | Y 3~ 400V 50Hz |  | Prędkość obrotowa: | 22 1/min |
| Moc: | 0.25 kW cosf: 0.52 |  | Moment obrotowy: | 60-120Nm |
| Prąd znamionowy: | 1.3 A |  | Zakres temperatur: | -30/+70 st. C |
| Tryb pracy: | S4-25%ED1500c/h |  | Smarowanie: | F15 |
| Prędkość silnika: | 2800 1/min |  | Ochrona: | IP68 |
| Ochrona: | IP 68, Th, F |  |  |  |

| Napęd nr 10484 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Silnik: |  |  | Przekładnia: |  |
| Model: | SDOR 50-2/40 |  | Model: | SGR 10.1-F10 |
| Zasilanie: | Y 3~ 400V 50Hz |  | Prędkość obrotowa: | 32s/90 st. |
| Moc: | 0.090 kW cosf: 0.58 |  | Moment obrotowy: | 250-600Nm |
| Prąd znamionowy: | 0.50 A |  | Zakres temperatur: | -25/+60 st. C |
| Tryb pracy: | S4-25%ED600c/h |  | Smarowanie: | F15 |
| Prędkość silnika: | 2800 1/min |  | Ochrona: | IP67 |
| Ochrona: | IP 67, Th, F |  |  |  |

8. Tabliczki znamionowe napędów elektrycznych