Załącznik nr 7 do SWIZ

– Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: Z-230/D/RZ/2026

Zamówienie pn. „Remont pompy w przepompowni P-2”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia jest;

Wykonanie remontu polegającego na wymianie na nową, posiadającą te same lub lepsze parametry pompy śmigłowej pionowej typu 50PZ17-3L o numerze technologicznym P-1 przy terenie Oczyszczalni Ścieków Fordon ul. Gen. T. Bora Komorowskiego 74a w Bydgoszczy pracującej na obiekcie przepompowni P-2. Przedmiotowa pompa jest uszkodzona i wymontowana. W zakres zadania wchodzi dostarczenie pompy fabrycznie nowej na Oczyszczalnię, montaż i uruchomienie.

- Opis stanu obecnego:

Aktualnie na przepompowni P-2 znajdują się 4 z 5 pomp. Pompa przeznaczona do remontu została zdemontowana z miejsca pracy i przewieziona na teren Oczyszczalni. Pompa uległa znacznej korozji i nie nadaje się do regeneraci.

- Opis pracy przedmiotu zamówienia:

Pompa typu 50PZ17 – 3L o numerze technologicznym P-1 jest pompą w układzie przepompowni przewałowej P-2. Zadaniem przepompowni jest przepompowywanie do rzeki Wisły wód dopływających w czasie wysokich stanów wody w rzece Wiśle.

- Parametry pompy śmigłowej:

- Wydajność znamionowa 2000m3/h

- Wysokość podnoszenia znamionowa 5,0m

- Prędkość obrotowa znamionowa 960min-1

- Max ciśnienie w króćcu tłocznym 1,0bar

- Kierunek obrotów prawy (patrząc od wylotu pompy)

- Czynnik pompowany woda czysta

- Temp. medium 20stC

- Gęstość medium 1000kg/m3

- Wydajność max 2100m3/h

- Wydajność min 1500m3/h

- Typ uszczelnienia wału MG1/55-G60 Q1Q1VGG BURGMANN 68A1/E0 BQVGG + zespół oporowy ANGA

- Rurociąg tłoczny mm

- Masa 745kg

- Silnik elektryczny:

- Typ zabudowanego silnika STBh280S6

- Moc znamionowa 45kW

- Prędkość znamionowa 985 min-1

- Napięcie znamionowe 380V

- Czujniki:

- Ogranicznik temperatury uzwojenia silnika B03.110.5 – temp wyłączenia 110stC

- Czujnik zawilgocenia w komorze silnika Czujnik CZ-11 INTRA

2. Ogólny zakres prac

- Dostawa fabrycznie nowej pompy 50PZ17-3L

- Montaż pompy na stanowisku pracy P-1

3. Szczegółowy zakres prac:

- Demontaż pokrywy zabezpieczającej pompę

- Oczyszczenie i przegląd pod kątem korozjo wżerowej rurociągu, na którym montowana będzie nowa pompa

- Czyszczenie i kontrola stanu kołnierza przyłącza pompy

- Dostawa i montaż nowej pompy

- Osiowanie pompy

- Podłączenie zasilania

- Uruchomienie

- Pomiar parametrów poboru prądu i wydajności w odniesieniu do charakterystyki pompy

- Przedstawienie raportu z pomiarów

4. Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca odpowiada za uszkodzenia części instalacji powstałe podczas prowadzonych prac

- Powiadomi zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczęcia robót.

- Przed rozpoczęciem robót przekaże zamawiającemu listę osób którzy będą realizować powierzone zadanie oraz wykaz samochodów wraz z numerami rejestracyjnymi

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia MWiK w Bydgoszczy znajdującego się na terenie realizacji prac przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także do zapewnienia odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Każdorazowe przybycie Wykonawcy na teren zakładu należy potwierdzić pisemnie w dyspozytorni u mistrza oczyszczalni.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów i śmieci związanych z realizacją zadania oraz ich utylizacji we własnym zakresie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót w stanie nie gorszym niż zastał.

- W przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nieuwzględnionych w powyższym zakresie, mogą one zostać powierzone Wykonawcy na podstawie odrębnego zlecenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnienia technicznego konieczności ich wykonania, przy czym na etapie zawarcia umowy nie istniały przesłanki wskazujące na potrzebę ich realizacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich pracach lub częściach koniecznych do wykonania remontu, a niewchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zużyte lub uszkodzone elementy, które zostały wymienione w ramach realizowanego zakresu prac, nie później niż w dniu odbioru końcowego

- Wykonawca przeprowadzi prace związane z przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 6.00 -18.00.

5. Odbiór przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następująca dokumentację przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego:

| Lp. | Rodzaj dokumentu | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Protokół uruchomienia | Podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół musi potwierdzać prawidłowy montaż, uruchomienie oraz wykonanie prób funkcjonalnych urządzenia bez stwierdzonych wad uniemożliwiających jego eksploatację. |
| 2 | Protokół pomiarów elektrycznych | Wykonany przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia SEP. Raport musi zawierać pomiar rezystancji izolacji, pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, ciągłość przewodów ochronnych PE. |
| 3 | Karty katalogowo/techniczne | Karty katalogowo/techniczne producenta urządzenia dotyczące dostarczonego urządzenia oraz jego głównych komponentów umożliwiające jednoznaczną identyfikację (typ, model, numer katalogowy). |
| 4 | Deklaracje zgodności i certyfikaty | Dokumenty wystawione przez producenta urządzenia lub producentów poszczególnych komponentów. Należy dostarczyć deklarację zgodności UE/WE dla kompletnego urządzenia lub jego głównych komponentów, jeżeli są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub dokumentację techniczną urządzenia. Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE. |
| 5 | Dokumentacja techniczno- ruchowa (DTR) oraz instrukcja obsługi | Należy dostarczyć Dokumentację Techniczno-Ruchową oraz instrukcję obsługi i montażu. Dokumentacja musi zawierać instrukcję montażu, uruchomienia, eksploatacji, konserwacji, wykaz części zamiennych, harmonogram przeglądów oraz schematy elektryczne. Dokumenty materiałowe. Dokumentacja w języku polskim. |
| 7 | Dokumenty | Dokumenty gwarancyjne i warunki serwisu. |

Dokumentację należy przekazać zamawiającemu w 2 egzemplarzach:

- Egzemplarz w formie elektronicznej na pamięci przenośnej USB o standardzie minimum USB 3.0, zawierający skany oryginałów dokumentów zapisane w formacie PDF – 1szt.

- Egzemplarz w formie papierowej, zawierający oryginały dokumentów – 1 szt.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej stanowi warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

6.  Zobowiązania zamawiającego:

Zamawiający udostępni: przyłącze elektryczne 230/400V w celu dostarczenia energii elektrycznej.

Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną.

7. Gwarancje:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną pracę oraz zastosowane części na okres nie krótszy niż 24 miesiące, liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru końcowego. W tym okresie Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych i prawnych powstałych z przyczyn tkwiących w wykonanych pracach lub dostarczonych częściach. Gwarancja obejmuje również koszty robocizny, materiałów oraz dojazdu niezbędnych do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych.

8. Inne informacje

Wykonawca dostarczy przed rozpoczęciem prac listy osób i pojazdów wjeżdżających, na czas prowadzenia prac.

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby nadzorującej prace i udostępnienie jej danych kontaktowych.

9.Dokumentacja pompowni

- Schemat nr 1 – rzut pompowni z góry

- Schemat nr 2 – rzut poprzeczny pompowni B-B

Uwaga: Rozmiar wewnętrzny szybu pompowego – śred. 70 cm x głęb.  292cm